酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（采购设备名称反渗透膜\ΦBW30-400-FR）

技术协议

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一．总则

二、供货范围及设备参数

三．制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与

（以下称乙方）就甲方反渗透膜\ΦBW30-400-FR采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则（包括协议的目的、适用范围等基本原则）如：

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求

4.乙方须对材料的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设计满足现场工艺要求。

5.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

6.在合同签订15天内，按本技术协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给甲方，供甲方确认。

7.标前参标单位必须与现场技术人员进行交流。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反渗透膜 | BW30-400-FR | 70078194 |  |

2.设备参数

有效膜面积：400ft2/37m2

稳定脱盐率≥99.5%，最低脱盐率≥99%

产水量：10500GPD/40m3/d

进水流道宽度：34mil

最高操作压力：600psi/41bar

最高压降：15psig（1.0bar）

pH范围，短期清洗：1～13

pH范围，连续运行：2～11

膜材质：聚酰胺复合膜

三、制造技术要求（说明现场使用工况，结合现场实际情况，提供制造技术要求，以及采购设备执行的国标等规范）例如：

1.设备安装位置：给排水二作业区脱盐水站

2.工作介质或使用工况：地表水

| 序号 | 项目 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温℃ | 20 | 5 | 11 |
| 2 | PH | 8.6 | 7.78 | 8.23 |
| 3 | SS | 12.8 | 3.4 | 6.9 |
| 4 | 全硬度 | 315 | 240 | 265 |
| 5 | 总碱度 | 201.6 | 115.2 | 161.02 |
| 6 | Ca2+ | 62.1 | 38.08 | 46.45 |
| 7 | Mg2+ | 51.07 | 27.97 | 36.26 |
| 8 | SO42- | 148.86 | 38.83 | 76.05 |
| 9 | Cl- | 35.46 | 14.18 | 21.72 |
| 10 | 全铁 | 0.58 | 0.02 | 0.15 |
| 11 | 电导率（µs/cm） | 600 | 410 | 540 |
| 12 | F- | 2 | 0.8 | 1.4 |
| 13 | COD | 32 | 20 | 26 |

3.材质要求：聚酰胺复合膜

4.设备安装尺寸：安装于公称内径为8-英寸(203mm)的压力容器内。

5.技术要求：1）单级出水电导率＜5us/cm。

2）产水率：系统正常情况下保证在75％以上。

3）膜元件的使用温度：实际使用温度范围为4～45℃，标准测试温度25℃情况下，温度每降低1℃，产水量降低不超过2～3％。

4）使用寿命：在质保期（三年）内，产水量、脱盐率等在正常运行参数下，设备均能达到等各项技术指标。

6.推荐厂家或品牌:参照或相当于杜邦

四、验收及技术服务

1.反渗透膜检验方法及标准执行GB/T19429-2017反渗透设备行业标准。

2.所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

3.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。甲方有权对设备制造全过程进行监督和不定期检查，期间对乙方提出异议，设备制造厂应及时响应和采取适当措施积极解决。

5.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本协议中设施供货范围要求。

6.设备外观及数量验收合格后对由乙方组织甲方相关人员对设备内部进行解体检查验收，重点对设备的材质、制造精度、装配精度按照本协议制造要求进行测试验收，若存在于国家、行业标准和本协议要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核并要求对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

7.出现设备质量问题、到货及安装拖期问题，按照合同违约条款执行。

8.如运行过程中出现问题，经第三方检定为不符合相关技术要求，按照合同违约条款执行。

9.乙方负责派有经验的技术人员进行安装指导，对日常运行注意事项及化学清洗周期进行培训。

10.产品质保期为1年，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换,由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新恢复后12个月。

五、提供资料

1）卖方提供膜元件厂商提供的所有技术资料。

2）提供膜元件的进口报关单。

3）卖方提供每支膜元件检测报告单，每支膜元件稳定脱盐率≥99.5%。

六、交货时间及地点

2026年5月30日前，酒钢宏兴股份公司动力厂

七、其它（以下为通用条款）

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术协议作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效

3.若XXX公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任(此内容限于标前技术协议签订中使用)

4.本技术规格书内容经由甲乙双方于     年   月   日   时--   时通过       方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                  乙方代表：

年   月  日                   年   月    日