嘉峪关宾馆结构鉴定服务采购内容

一、采购服务范围及内容

对嘉峪关宾馆 13081㎡建筑开展建筑结构专项鉴定技术服务，含现场勘察检测、结构安全性与抗震性分析、鉴定报告编制、技术咨询等全环节服务。涵盖地基基础、上部主体结构等所有结构体系，同时结合宾馆人员密集、功能复杂的使用特点，重点核查营业场景下的结构安全适配性，具体内容如下：

- 1.现场踏勘：对整体结构布局、使用功能分区（大堂、餐饮、客房、通道等）进行现场踏勘，核对实际结构与设计图纸的差异性，记录结构现状及使用过程中发现的问题。

- 2.地基基础检测鉴定：核查地基沉降情况，通过水准仪、全站仪等设备检测地面、柱基的沉降量及不均匀沉降程度，判断是否超出规范允许范围；检查基础构件有无开裂、腐蚀、酥松等损伤，评估地基基础的承载能力及稳定性，分析对上部结构的影响。

- 3.主体结构检测鉴定

  - 4.结构体系与构件核查：确定结构形式（框架/砖混等），检查梁柱板、承重墙等承重构件的布置及连接节点完整性；抽样检测承重柱、梁、楼板的截面尺寸，核对是否符合设计要求。

  - 5.材料性能检测：检测混凝土构件的抗压强度、碳化深度，检测钢筋保护层厚度、钢筋直径及锈蚀情况；对砌体结构的砖、砂浆强度进行检测，评估材料老化程度。

  - 6.变形与损伤检测：检测梁板挠度、柱侧向变形、墙体倾斜度，记录所有承重构件的裂缝分布、宽度、深度及发展趋势，判断裂缝是否由结构受力引起；核查梁柱节点、墙体与楼板连接处的构造缺陷，识别松动、脱落等问题。

  - 7.承载能力验算：结合现场检测数据，验算各承重构件及整体结构的承载能力，评估是否满足当前使用荷载要求（含人员密集、设备摆放、装修荷载等）。

- 8.安全性鉴定：检查填充墙、隔墙与主体结构的拉结筋完整性，检测外墙饰面砖空鼓率、墙体开裂情况；核查门窗框与墙体连接牢固性、防火门及疏散门的结构适配性；评估屋面（含局部夹层）防水层、保温层对结构的影响，验算屋面活荷载是否超限。

- 9.抗震性能鉴定：依据现行抗震规范，结合宾馆建筑年代及抗震设防要求，评估结构的抗震构造措施、整体抗震性能，判断是否满足区域抗震设防标准，识别抗震薄弱环节。

- 10.结构安全性综合评估与报告编制：汇总所有检测数据，结合《民用建筑可靠性鉴定标准》《既有建筑鉴定与加固通用规范》等现行规范，对结构进行安全性、适用性、耐久性综合评级；针对检测发现的隐患点，分析成因并提出针对性的处理建议（含维修、加固、改造等），编制正式结构鉴定报告。

- 11.技术咨询与现场配合：为采购方提供结构鉴定相关技术咨询，解答宾馆后续使用、改造中的结构安全问题；若需进行结构加固或维修，配合采购方完成技术交底，提供专业的结构优化建议。

二、服务质量要求

- 执行标准：严格遵循《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292）、《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）、《旅馆建筑设计规范》（JGJ 62）、《建筑抗震鉴定标准》等国家、行业现行规范标准开展全部检测鉴定工作，所有检测方法符合规范要求。

- 检测要求：现场检测抽样具有代表性，检测数据真实、准确、完整，检测仪器设备经检定合格且在有效期内；对检测过程中造成的结构局部破损，及时按规范进行修复，确保宾馆原有结构不受二次损坏。

- 鉴定分析要求：结构分析结合宾馆 13081㎡大空间、人员密集的使用特点，结论客观、公正、科学，隐患判定精准，提出的处理建议具有可操作性和经济性，适配宾馆的运营与改造需求。

- 报告要求：鉴定报告编制格式规范、内容详实，包含工程概况、检测依据、检测内容及数据、结构分析、鉴定结论、处理建议等核心要素，明确结构安全等级（A/B/C/D类）；报告需通过相关建设主管部门及采购方审核认可，可作为宾馆结构安全备案、改造施工、运营管理的合法依据。

- 响应要求：接到采购方技术咨询、现场配合需求后，24小时内响应，关键检测节点及问题沟通需按时到场服务，确保鉴定工作与宾馆运营计划有序衔接，尽量减少对正常经营的影响。

三、服务期限要求

自合同签订之日起15个日历天内完成全部现场检测、数据分析及鉴定报告编制工作；若采购方需对报告进行补充核查或技术咨询，服务期限顺延至相关工作全部完成，具体服务节点需匹配采购方的项目整体安排。

四、成果交付要求

- 正式《嘉峪关宾馆结构鉴定报告》纸质版不少于8份（含原件盖章版），电子版1份（含可编辑文档、盖章扫描件及全套检测数据表格）；

- 现场检测原始数据台账（含仪器检测记录、照片、视频资料），纸质版及电子版各1份；

- 结构隐患点分布图及标注说明，纸质版及电子版各1份；

- 结构维修/加固优化建议方案（含初步技术要点），纸质版及电子版各 1份；

- 技术咨询、现场服务记录台账，纸质版及电子版各1份。