#### 宏联自控公司高压开关柜采购

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

2024年11月

目录

1．总则	1

2. 设计条件、环境条件	2

3．执行标准、设计依据	4

4．主要技术说明	5

4.1基本要求	5

4.2 主要元件技术要求	8

4.3 35kV、10kV微机保护装置	14

4.4 二次部分技术要求	14

4.5 结构要求	15

4.6 电源快速切换装置	17

5. 设计、供货范围	17

6. 备件清单	17

7. 设计联络及资料交付	17

8. 其它技术要求	18

9. 设备检验	20

9.1监造与验收	20

9.2型式试验	21

9.3出厂试验	21

9.4现场验收试验	22

10. 保证值及测试	22

11. 包装和运输	23

12. 设备交货	24

13. 安装调试及售后服务	24

14. 进度表	26

15. 10kV高压柜附加技术要求	26

15.1柜体技术要求	26

15.2 开关柜进出线方式	27

15.3 照明系统	28

15.4 断路器室	28

15.5 母线系统	31

15.6 仪表室	32

15.7 电缆室	33

15.8 接地开关	33

15.9 互感器安装	34

15.20 备品备件、专用工具、图纸资料	34

15.21 其他	34

16. 其他	36

17. 附件	36

# 1．总则

1.1 适用范围

本技术规格书适用于宏联自控公司高压开关柜采购项目，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规格书作为设备订货的合同技术附件，与合同同时生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2 投标人应具备招标公告所要求的资质，具体资质要求详见招标文件的商务部分。

1.3 本技术规格书提出的是最低限度技术规范，并未规定所有的技术要求和适用的标准，乙方需提供满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及相应服务，并具有智能高压柜加工制作业绩。

1.4 乙方设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，乙方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

1.5 乙方必须有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。乙方应设计、制造和提供过同类设备，且使用条件应与本工程相类似，或较本技术条件更严格。如发现有失实情况，招标方有权拒绝该投标。

1.6 投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的开关柜本体及其附件应符合招标文件所规定的要求。

1.7 本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范，投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品，如所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.8 本技术规格书将作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.9 本技术规格书中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

1.10 乙方所供设备应符合中国国家有关法规、规范、标准等的要求，获得必要的许可和批准。

1.11 如乙方未明确对本技术规范书提出差异，则视为其供货产品完全满足本技术规范书及供货范围的要求。

1.12 乙方对所供设备（含辅助系统与设备）负有全责，亦包括分包（或外购）的产品。分包（或外购）的产品制造商应事先征得招标方的书面认可。

1.13 乙方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求，如：高寒、风沙影响等。用于制造设备的所有材料应根据使用条件考虑强度、刚度、弹性变形、耐用性和其他化学、物理性能，选用最适用的、新的、优质的、无损伤和缺陷的材料。

1.14 乙方应提供投标设备产品有相关试验报告。

1.15 本工程35kV及10kV开关柜按海拔2000米环境条件选型，额定绝缘水平按DL/T593规定的海拔修正系数执行。

1.16 乙方设计、供货的电气设备需满足业主及电气附图的技术要求。乙方对所供成套开关柜内全部电气设备的接线及元器件质量负责。

# 2. 设计条件、环境条件

2.1 电源条件

电压：35kV AC±10%

10.5kV AC±10%

频率：49-50.5Hz

短路电流：35kV高压开关柜额定短路开断电流按31.5kA选型，10kV高压开关柜额定短路开断电流按40kA选型（以订货图为准）。

35kV、10kV系统中性点接地方式： 不接地方式。

2.2使用环境

2.2.1 环境条件

1）气象

属温带大陆性荒漠气候，年均气温在6.7～7.7℃之间，年日照8000小时。自然降水量年平均85.3毫米，蒸发量2149毫米。全年无霜期130天左右。厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。

2）气温

最高温度：38.4℃

最低温度：-31.6℃

夏季最高平均温度：28.7℃

冬季最低平均温度：-15.6℃

日最大温差：14℃

年平均温度：7.3℃

冬季采暖室外计算温度：-14.5℃

通风室外计算温度：夏季 26℃

冬季 -10ºC

3）相对湿度

相对湿度：46%

夏季平均湿度：52%

冬季平均湿度：55%

4）降雨量

年平均降雨量：85.3mm

最大年降雨量：165.7mm

小时最大降雨量：18.8mm

年平均降雨天数：41.3天

5）风速、风向

最大风速：30m/s

夏季平均风速：2.3m/s

冬季平均风速：2.1m/s

常年主导风向：西北风

夏季主导风向：东南风

6）冻土

历年平均冻土深度1.08m，最大冻土深度1.17m，最小冻土深度0.83m，土壤冻结温度-26℃，解冻期约需1个月，最大积雪厚度0.14m。一般从10月中旬开始出现夜冻日消现象，11月下旬进入稳定冻结期。0.05－0.1m土层解冻期平均为3月上旬，最早2月下旬，最晚3月下旬。

7）气压

平均气压85.3kPa，冬季最大气压力85.6kPa（642mmHg），夏季最大气压力84.7kPa（635mmHg）。

8）基本风压和雪压

酒钢冶金厂区年最大积雪量140mm ，50年一遇风压和雪压分别为0.55kN/㎡、0.30kN/㎡。

9）空气密度

夏季ρ=1.0043kg/m³，冬季ρ=1.0133kg/m³。

10）其它

地下水位：-100m以下

土壤电阻率：3000Ω·m

11）海拔高度

海拔高度： 2000米

12）地震基本烈度

本工程场地抗震设防烈度按8度设计，设计基本地震加速度值为0.20g。

2.2.2 安装地点

安装地点：户内。

安装方式：双列式面对面布置，电缆由下进出、主变进线及分段隔离上出线。

# 3．执行标准、设计依据

设备制造及试验应严格遵循以下主要现行的国家、行业标准和规程，并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。（但不限于此）

GB/T3906        《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB/T311.2       《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB/T16927       《高电压试验技术》

- GB/T20840.3     《互感器第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求》

GB/T20840.2	  《互感器第2部分：电流互感器的补充技术要求》

GB/T 1985       《高压交流隔离开关和接地开关》

GB4208          《外壳防护等级(IP代码) 》

GB/T11022       《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

DL/T404         《3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T593         《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T11022       《高压交流开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T13540       《高压开关设备和控制设备标准的抗震要求》

JB/T5777.2      《电力系统二次回路用控制及继电保护屏（柜、台）通用技术条件》

JB/T5777.3      《电力系统二次电路用控制及继电保护屏（柜、台）基本试验方法》

GB/T 14285		  《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T7261       《继电保护和安全自动装置基本试验方法》

GB/T50062	     《电力装置的继电保护及安全自动装置设计规范》

GB/T11287	     《继电器，继电保护装置振荡（正弦）试验》

DL/T5136		  《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》

DL/T478        《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T624		  《继电保护微机型试验装置技术条件》

DL/T667		  《继电保护设备信息接口配套标准》

国家能源局《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《国家电网公司发电厂重大反事故措施》

国家电网  《十八项电网重大反事故措施》

其他有关的现行标准。

乙方提供的设备，包括乙方从其他厂家采购的设备和附件，均应符合上述标准和规范的最新版本或修订本，包括投标时起生效的任何更正和增补，经特殊说明者除外。并严格执行有关的强制性国家标准和国家颁发的“工程建设标准强制性条文”。当标准、规范之间出现矛盾时，乙方应将矛盾情况提交甲方，以便在开始生产前制定解决方案。

以上标准以最新标准为准，不在另行通知

# 4．主要技术说明

## 4.1基本要求

4.1.1型式：35kV系统：KYN61-40.5kV铠装移开式交流金属封闭开关柜

10kV系统：KYN28A-12kV铠装移开中置式交流金属封闭开关柜

4.1.2额定电压：35kV、10kV

4.1.3最高电压：40.5kV、12kV

4.1.4额定频率：50Hz

4.1.5额定电流：1250A-2000A（35kV）、1250A-4000A（10kV）详见配置系统图

4.1.6主母排规格：（详见配置系统图）

4.1.7额定短路开断电流（有效值）：31.5kA（35kV），40kA（10kV）

4.1.8额定短路关合电流（峰值）：80kA/100kA

4.1.9额定动稳电流峰值：80kA/100kA

4.1.10额定热稳定电流： 40kA

4.1.11额定热稳定持续时间：4秒

4.1.12开关柜外形尺寸（具体尺寸见电气附图相关内容）：

35kV： 宽：1680mm，深：3000mm（3300mm），高：2800mm

10kV：宽：800mm（1000mm），深：1500mm（~1750mm），高：2300mm

注：柜体宽度及深度具体依据变电站所提供平面布置图进行设置。

4.1.13柜内母排均采用热缩套管等作为外包加强绝缘。并标明A/B/C三相相序。

4.1.14铜排搭接处镀银，并在搭接完毕后采取绝缘密封措施。

4.1.15高压开关柜线路侧安装带电显示装置，该装置在65%额定相电压时能正常发光。

4.1.16开关柜“五防”和防误操作联锁要求

开关柜具有“五防”功能，并符合国家及电力行业有关的现行标准。

1）开关柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电分、合接地刀闸；防止带接地刀闸送电；防止误入带电间隔。

2）电缆室门与接地刀闸采取机械闭锁方式，并有紧急解锁装置。

3）当断路器处在合闸位置时，断路器小车无法推进或拉出。

4）当断路器小车未到工作或试验位置时，断路器无法进行合闸操作。

5）当接地刀闸处在合闸位置时，断路器小车无法从试验位置进入工作位置。

6）当断路器小车处在试验位置与工作位置之间（包括工作位置）时，无法操作接地刀闸。

7）进出线柜应装有能反映出线侧有无电压，并具有自检功能的带电显示装置。当出线侧带电时，应闭锁操作接地刀闸。进线柜、分段柜须配置接地刀闸和“五防”联锁。

8）开关柜电气闭锁应单独设置电源回路，且与其他回路独立。

9）开关柜二次回路中应配置微机“五防”接口，接入站内微机防误操作闭锁系统。

4.1.17导体间净距

柜内导体间及导体对地的净距，应满足电力工业行业标准（DL/T593）的要求,额定绝缘水平按DL/T593规定的海拔修正系数执行。

4.1.18绝缘水平

35kV主回路绝缘水平：

a.工频耐压(1 分钟、有效值)：

相间及相对地：95kV

断路器的动静触头隔离断口间：118kV

b.雷电冲击耐压（峰值）：

相间及相对地：185kV

隔离断口间：215kV

c.爬距：

纯瓷绝缘材料：≥18mm/kV

有机绝缘材料：≥20mm/kV

d.空气净距：

相对地：≥300mm

相间：≥300mm

e.辅助回路及二次控制回路：

工频耐压（1 分钟，有效值）：2000V

10kV主回路绝缘水平：

a.工频耐压(1分钟、有效值)：

相间及相对地：42kV

断路器的动静触头隔离断口间：48kV

b.雷电冲击耐压（峰值）：

相间及相对地：75kV

隔离断口间：  85kV

c.爬距：

纯瓷绝缘材料：≥18mm/kV

有机绝缘材料：≥20mm/kV

d.空气净距：

相对地：≥125mm

相间：≥125mm

e.辅助回路及二次控制回路：

工频耐压（1分钟，有效值）：2000V

f．绝缘电阻（1000V兆欧表）：≥1MΩ

4.1.19 分、合闸线圈和辅助回路的额定电压

分、合闸线圈：DC220V

操作机构电机：DC220V

加热器：AC220V，设置独立空开。

照明：AC220V，设置独立空开。

电气闭锁电源：DC220V。

温湿热控制、加热器：AC220V，设置独立空开。

4.1.20开关柜柜体颜色：RAL7035  淡灰  桔纹，静电喷涂。

## 4.2 主要元件技术要求

4.2.1真空断路器型号技术要求

1）35kV断路器手车为落地式，10kV断路器手车为中置式，断路器操作机构采用弹簧储能机构，要求互换性强（同容量柜体中可任意互换）、操作安全可靠。确保同一规格的断路器各配合尺寸及二次接线图一致，能互为备用。

2）断路器采用固封极柱式，断路器本体带防跳功能。

3）10kV真空灭弧室要求采用陶瓷外壳，允许储存期不小于20年，在允许储存期内其真空度应满足允许要求。

4）10kV高压开关柜断路器小车均具备电动操作功能，实现现场电动操作及远程监控系统遥控操作，并具备不同源的辅助开关双位置确认功能，远方监控小车进车后动静触头完全闭合或出车后动静触头完全分开，确认功能要具备写入一键顺控逻辑。10kV高压开关柜内接地开关具备电动操作功能，实现远程监控后台遥控功能，并具备不同源的辅助开关双位置确认功能，确认功能要具备写入一键顺控逻辑。并具备人机交互功能（人机交互装置）、具备机械特性采集功能，数据上传至智能化监控后台。

5）所有高压开关柜内断路器室动静触头处、接地开关处设置监控摄像头，并将信号上传至主控制室监控系统，实现集中监控。（本次招标不含摄像头供货，开关柜厂家只负责摄像头的安装及布线）

- 6）所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜的互换性。

- 7) 主要技术要求指标如下：

35kV高压开关柜：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 35 |  |
| 1min工频耐压 | kV | 相间/相对地95；断口118 |  |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 相间/相对地185；断口215 |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 额定电流 | A | 1250-2000 | 详见附图 |
| 额定短路开断电流 | kA | 31.5 | 详见附图 |
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 80 | 详见附图 |
| 4S热稳定电流(有效值) | kA | 40 | 详见附图 |
| 额定操作顺序 |  | 分-0.3S-合分-180S-合分 |  |
| 合闸时间 | ms | ≤90 |  |
| 分闸时间 | ms | ≤60 |  |
| 开断时间 | ms | ≤80 |  |
| 合闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 分闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 电机储能时间 | S | ≤12 |  |
| 额定短路电流开关次数 | 次 | ≥20 |  |
| 机械寿命 | 次 | 20000次（提供型式试验报告） |  |
| 开断电容电流 | A | 400/630 |  |

10kV开关柜（需要满足一键顺控要求）：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |  |
| 1min工频耐压 | kV | 相间/相对地42；断口48 |  |
| 雷电冲击耐压(峰值) | kV | 相间/相对地75；断口85 |  |
| 额定频率 | Hz | 50 |  |
| 额定电流 | A | 1250-4000 | 详见附图 |
| 额定短路开断电流 | kA | 40 | 详见附图 |
| 额定动稳定电流(峰值) | kA | 100 | 详见附图 |
| 4S热稳定电流(有效值) | kA | 40 | 详见附图 |
| 额定操作顺序 |  | 分-0.3S-合分-180S-合分 |  |
| 合闸时间 | ms | ≤70 |  |
| 分闸时间 | ms | ≤45 |  |
| 燃弧时间 | ms | ≤15 |  |
| 开断时间 | ms | ≤60 |  |
| 合闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 分闸线圈电压 | V | DC220 |  |
| 电机储能时间 | S | ≤15 |  |
| 额定短路电流开关次数 | 次 | ≥30 |  |
| 机械寿命 | 次 | 30000次（提供型式试验报告） |  |
| 开断电容电流 | A | 400/630 |  |

其余未体现技术参数按照国家电网公司标准执行

8）断路器动、静触头技术要求：

①断路器动触头技术要求：

材质要求：梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下），3.0±0.15mm（1250A及以上）；弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

梅花触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm。

梅花触头弹簧的要求：弹簧的尺寸及力符合设计要求；在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表（具体以厂家为准）：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 4000 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ100.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 | φ77.5 | φ107.5 |
| 最大外径 | φ88 | φ129 | φ158 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ110 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ109 |
| 触指片数 | 30 | 48 | 82 |

②断路器触臂技术要求：

材质要求：触臂材料为T2Y铜；外圆表面非接触采用硫化处理，硫化绝缘粉末（如CZ1531-2），厚度为1.2-1.5mm；固定接触面与触臂一体成型。

触臂表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。触臂厚度大于5mm。

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表（具体以厂家为准）：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 4000 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ100.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ110 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ109 |

③断路器静触头技术要求：

材质要求：静触头材料为T2Y铜；采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

静触头表面要求：触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm；静触头厚度大于5mm。

常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表（具体以厂家为准）：

| 技术参数、尺寸、规格 | 1250 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 2000 | 4000 |
| 静触头直径 | Φ49 | φ79 | φ109 |

4.2.2电流互感器

35kV电流互感器选用环氧树脂浇注式，技术参数如下：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定变比 | A | 按订货接线图 | 详见附图，最终以施工图为准。 |
| 额定输出 | VA | 20/20/20/20VA |  |
| 准确度等级 |  | 0.2/0.5/5P40/5P40/5P40 |  |
| 热稳定电流(有效值) | kA | 31.5kA/4s(小变比31.5kA/1s) |  |
| 动稳定电流(峰值) | kA | 80 |  |

10kV电流互感器选用环氧树脂浇注式，技术参数如下：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定变比 | A | 按订货接线图 | 详见附图，最终以施工图为准。 |
| 额定输出 | VA | 10/15/15/15VA |  |
| 准确度等级 |  | 0.2/0.5/5P40/5P40 0.2/0.5/5P40/5P40/5P40 |  |
| 热稳定电流(有效值) | kA | (40)kA/4s(小变比40kA/1s) |  |
| 动稳定电流(峰值) | kA | 100 |  |

4.2.3  PT柜

PT本体与母线采用高压断路器接入方式，并配置线路保护装置及PT综合保护装置（具体以订货图为准）。PT采用全绝缘、抗饱和能力1.9倍以上的互感器，并配置一二次消谐器。PT柜内含：真空断路器、电流互感器、高压熔断器、电压互感器、过电压保护装置、一二次消谐器、高压带电显示装置等。

电压互感器选用全绝缘环氧树脂浇注单相式，技术参数如下：

| 项目 | 单位 | 数据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 35/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV |  |
|  |  | 10/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/3kV |  |
| 额定二次电压 | V | 100 |  |
| 准确级及准确级组合 |  | 0.2/0.5（3P）/0.5（3P）/3P |  |
| 额定容量 | VA | 50/50/50/100VA |  |

4.2.4过电压保护器（带过电压动作计数器）

放电电流：5kA；

额定电压：12.7kV；

工频放电电流下残压：26kV；

2ms方波冲击电流：≥600A（通流容量）；

需根据具体图纸设备类型进行配置。35kV、10kV过电压保护器参数等需满足业主使用要求。

4.2.5计量、测量仪表

1）35kV 断路器柜设 1 台电子式多功能电度表，精度：0.2S。电度表三相四线制，具备峰平谷分段计费功能并可满足业主就地随时更改峰平谷时段功能、正反向计量能力且需加装电度表电流接线盒。电度表配置脉冲输出及两路 RS485 通讯接口，通过脉冲或通信接口输出的电度量应带有实时时钟数据，脉冲输出采用光耦隔离输出。电度表安装于 35kV 开关柜内，计量数据接入本站电量采集终端（布置在计量屏），并将电度表计量数据通过通讯方式送至酒钢专用计费系统。（计量屏及电量上传不在本次供货范围）

2）10kV断路器柜（母联柜、PT柜、电容器柜及消弧消谐柜除外）各配置带脉冲输出及双RS485接口的三相四线数字式0.2S级电度表（具备峰平谷分段计费功能并可满足业主就地随时更改峰平谷时段功能、正反向计量能力且需加装电度表电流接线盒）一只，电度表通过脉冲和RS485接口输出的电度量应带有实时时钟数据，脉冲输出采用光耦隔离输出。电度表分别安装于各开关柜内，计量数据接入本站电量采集终端的（布置在计量屏），并将电度表计量数据通过通讯方式送至酒钢专用计费系统，电度表至少具有IEC 61107、DL/T645等电力行业常用标准规约。（计量屏及电量上传不在本次供货范围）

10kV受电柜柜门上各安装三相电流数显表（带三相电流4-20mA直流输出）一只或单独在柜门上各安装三相电流数显表并在柜内安装三相电流输出变送器，实现母线三相电流单独监视和远程监视，二次配线及端子选择符合本技术协议相关要求。

另10kV PT柜柜门上各安装三相电压数显表（带三相电压4-20mA直流输出）一只或单独在柜门上各安装三相电压数显表并在柜内安装三相电压输出变送器各一只，实现母线三相电压单独监视和远程监视，二次配线及端子选择负荷本技术协议相关要求。

上述元件均配置独立直流220V电源及空开。

注：所有计量、测量仪表均需乙方发到甲方校验，校检完再返回乙方。

4.2.6零序电流互感器

零序CT柜内安装。

4.2.7无线测温系统

1）35kV 断路器柜设置无线红外热成像测温装置，高压开关柜柜内测量点共计动静触头、电缆头等9处。无线测温装置传感器选用无线无源技术，不允许接入智能操控装置内，需单独采集。无线测温装置数据需上传至站内无线测温系统监控后台。

2）10kV系统设置无线红外热成像测温装置，高压开关柜柜内测量点共计动静触头、电缆头等9处。无线测温装置传感器选用无线无源技术，不允许接入智能操控装置内，需单独采集。无线测温装置要求配置单独的监控后台，将信号上传至站内主控室。

4.2.8开关柜设置局放在线监测系统

局放在线监测装置由局放传感装置和局放在线监测就地模块组成，局放传感装置在开关柜内就地布置，局放在线监测就地模块安装在配电室内，并通过RS-485或以太网接口，接入微机监控系统后台或无线测温装置监控后台。局放在线监测装置对高压柜内部局部放电缺陷进行实时监测，及早发现绝缘缺陷并进行预警、密集跟踪监测和趋势分析，对于瞬发故障进行录波。

4.2.9开关状态显示仪

本项目不选用智能操控装置，选用开关状态显示仪（不允许带测温），具有显示断路器合分、手车进出位置、温湿热控制、加热器等功能。开关柜单独配置远方/就地转换开关、就地分、合转换开关及分、合指示灯。

4.2.10二次母线：Φ 6铜棒。

## 4.3 35kV、10kV微机保护装置

本次招标不含微机保护装置。保护装置由二次设备厂家提供，布线由开关柜厂家负责实施，布线规范需按照电力监控系统供应商要求执行。

## 4.4 二次部分技术要求

主要二次元件要求选用品牌见附件《主要设备供货商清单》，详细规格及数量以最终订货图为准。

4.4.1所有CT、PT二次回路引出至端子，备用CT二次绕组需在端子上短接。

4.4.2除接入控制回路的接点外，每台断路器供甲方使用的至少应有10个辅助触点（5个常开，5个常闭）。弹簧储能状态除接入控制回路的接点外，还至少应有4个储能辅助触点（2个常开，2个常闭）；手车位置开关接入控制回路的接点外，还至少应有1对备用的接点以供其它用途使用。上述辅助触点均应引至开关柜端子排上。用于断路器控制回路的辅助触点应能可靠地切断断路器分合闸操作电流。所有断路器和继电器的备用接点均接至端子排。

4.4.3端子排上每个端子和连线要编号，控制回路及电压端子必须能接2.5mm2电缆芯，电流回路采用专用电流型试验端子，端子必须能接4mm2电缆芯。

4.4.4所有开关柜上端子排的接线及其排列应与《通用高压供配电设备系统技术要求》一致，端子排上至少应还有20%的备用端子。柜内布线应满足下列要求：

  - 采用ABB、菲尼克斯端子、万可电气系列端子排及其附件；

  - 导线均为多股铜芯软导线，额定电压750V；

  - 所有导线的终端应有与图纸一致的导线截面、回路编号或导线走向标识；

  - 原理正确，布线合理；

4.4.5所有开关柜上安装保护出口压板及相关闭锁及功能压板（具体以施工图为准）及接线，其中出口压板为红色，闭锁及功能压板为黄色，并预留备用压板一只（驼色）。

4.4.6所有开关柜上安装的综合保护装置二次接线均由开关柜成套厂家负责。

4.4.7 所有开关柜前柜门就地合分闸按钮、旋钮均配防护罩。

## 4.5 结构要求

4.5.1开关柜的外壳应用可靠强度的覆铝锌板，大于等于2mm。前后门采用碳钢冷轧板表面喷塑。

4.5.2防护等级开关柜外壳防护等级不低于IP4X；打开门防护等级为IP2X。

4.5.3在正常操作和维护时不需要打开的盖板和门，若不使用工具，应不能打开、拆下或移动。

4.5.4开关柜后面板采用上下两扇门结构，电缆室照明灯应能在不开门状态下方便更换。高压开关柜设照明，选用交流单相220V LED灯具，照明灯开关就地控制。柜内照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制。

4.5.5观察窗位置应使观察者便于观察必须监视的组件及关键部位的任意工作位置，观察窗须达到外壳所规定的防护等级。每台开关柜柜后电缆室配观察窗。

4.5.6采取涂刷油漆或其它的措施来防锈。涂防锈涂料之前，须彻底清除锈蚀物及焊渣。

4.5.7沿开关柜排列方向的接地导体应采用铜母线，其截面不应小于240mm2。全部需要接地的设备都应优先通过铜排与此导体连接。应至少有两个接地端子供其与变电所接地网连接(连接面应进行搪锡处理)，接地端子采用M12螺栓。

4.5.8每台开关柜应设置铭牌，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

4.5.9每台开关柜有眉头，准确反映该柜的用途及位置标号。

4.5.10当开关柜采用电缆进出线时，电缆室应提供足够的空间，并留有电缆头及零序CT安装及固定的位置。

4.5.11开关柜电缆封板及电缆固定夹具等随开关柜成套供货。

4.5.12柜内铜排需用全新纯铜排（导电率大于或等于99.9%）。

4.5.13柜内额定绝缘水平按DL/T593规定执行，基于海拔对电气设备绝缘的影响，需考虑海拔修正系数满足安全运行要求。

4.5.14柜内二次回路中应配置微机“五防”接口，接入站内微机“五防”系统；

4.5.15柜内二次回路中保护与测量用二次电压空开应分开配置，其中测量用电压二次空开使用3P交流电压空开，保护用电压二次空开应使用3*1P交流电压空开，开关容量应满足极差要求。

4.5.16所有连接螺栓强度等级为8.8级的镀锌螺栓。

4.5.17所有高压开关柜需配置五防锁（五防锁不在本次供货范围）（进出车、接地开关、上下前后柜门，具体以宏晟公司要求为准。）

4.5.18 端子排电压回路端子设置为专用试验端子，便于后期检修维护。

4.5.19 高压柜柜顶小母线应设置为带有绝缘护套的铜棒。

4.5.20 断路器及其它要求

1） 断路器应有可靠的“防跳”功能，如果机械“防跳”不易调整，一般设电气“防跳”回路。

2） 断路器的操动机构，在任何状态都可以电气和机械跳闸。

3） 电气操作的断路器，均应有就地跳、合闸的操作设施（无需打开断路器小室的门就可操作）。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁。

4） 断路器柜一次插头表面镀银，一次插头应为弹簧触子梅花型触头。当一次插头闭合有稍许偏移，不应增加其接触电阻。

5） 所有10kV高压开关柜断路器小车均具备电动操作功能，实现现场手动及远程电力后台遥控功能。

6） 所有10kV高压开关柜内接地开关具备电动操作功能，实现远程电力后台遥控功能。

7） 所有10kV高压开关柜内断路器室动静触头处、接地开关处设置监控摄像头，并将信号上传至控制室监控屏，实现集中监控。

8） 为便于主动干预消弧消谐装装置与高压开关柜并柜，高压开关柜厂家应包含主动干预消弧消谐装置的主母排。

9） 所有操动机构和辅助开关的接线除有特殊要求外，均采用相同接线，以保证开关柜的互换性。

## 4.6 电源快速切换装置

本次招标不含10kV快速切换装置，布线由开关柜厂家负责实施，1台快切装置安装在快切屏。

# 设计、供货范围

乙方的设计、供货范围和数量如下：

表1   变电站35kV开关柜供货一览表

| 序号 | 开关柜名称 | 额定电压（kV） | 额定电流（A） | 开断电流（kA） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV高压柜 | 35 | 按图纸 | 31.5 | 面 | 7 |

表2   变电站10kV开关柜供货一览表

| 序号 | 开关柜名称 | 额定电压（kV） | 额定电流（A） | 开断电流（kA） | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV智能高压柜 | 12 | 按图纸 | 40 | 面 | 13 |

表3  柜体测温及局放监测系统

| 序号 | 设备、材料名称规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开关柜无线测温及局放在线监测系统 | 套 | 1 | 全景热成像 |
| 每套包含： | 1）无源无线温度传感器及无线接收模块等 | 套 | 1 | 每台35kV及10kV高压柜均设置 |
|  | 2）无线测温系统监控后台（柜式） | 套 | 1 | 含：监控后台主机、操作软件、通讯管理机、通讯电缆等 |
|  | 3）高频局放传感器及采集单元 | 套 | 1 | 每台35kV、10kV开关柜均设置 |
|  | 4）开关柜局放在线监测装置 | 套 | 2 | 每个配电室1套 |
| 2 | 高压柜测温及局放在线监测预警系统及后台软件 | 套 | 1 |  |

说明：所有35/10kV开关柜内计量用表计送第三方校检属于乙方负责范围。所有参标厂家必须有35kV高压柜和10kV智能高压柜的资质和制作业绩。

推荐厂家：天水长城，厦门华电，北京双杰

# 备件清单

6.1 特殊工具及调试用备件

| 序号 | 名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

# 设计联络及资料交付

7.1 合同签订后，乙方应提供以下资料图纸供供甲方开展设计/审查：

| 序号 | 名 称 | 交付日期 (合同生效后) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸, 基础及荷载图 | 合同签订后5个工作日 | 电子版 |
| 2 | 各元件电路图， 各开关柜原理图 | 合同签订后25个工作日 | 电子版 |

在审查认可时，甲方在招标文件确定的原则范围内有权对乙方的图纸进行修改，而不必付给乙方附加费用，并要求乙方将这些修改纳入生产和最终图纸中。

乙方须针对甲方对于资料图纸的疑问给予及时的解答。如甲方认为有必要开展设计联络，乙方需派遣相关人员参加。设计联络的时间、人员、地点等具体内容由买卖双方根据工程情况商定。

乙方在没有收到甲方同意的图纸以前，所进行的任何材料的选购或制造，应由乙方单独承担风险和费用。

本项目35kV、10kV开关柜设备设计图纸需酒钢业主审核确认后方可生产，未尽事宜在电气订货图及施工图设计时沟通确定。

7.2乙方提供给甲方的随机资料清单见下表：（送电前所有图纸、说明书、资料、合格证本站所需留存一整套）

| 序号 | 项 目 | 纸质资料份数 | 电子版资料份数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸图 基础尺寸图及其荷载 | 16 | 2 |  |
| 2 | 一次主接线图、二次原理及接线图 | 16 | 2 |  |
| 3 | 设备说明书/操作手册 设备总图、主要组件图 装箱单及发货清单 | 16 | 2 |  |
| 4 | 设备质量合格证书（含外购件） 检验记录 | 4 |  |  |

- 其它技术要求

8.1 制作要求

8.1.1 柜体结构

1）开关柜外壳材料采用不小于2.0mm厚优质覆铝锌板，经柔性生产线和机床加工，并采取多重折边工艺。整体柜体不仅具有精度高，并具有很强的抗腐蚀抗氧化性。

2）开关柜的防护等级为:外壳防护等级为IP4X；各小室和断路器室门打开时防护等级为IP2X。

3）开关柜内的设备布置安全可靠, 并留有足够的空间便于维护检修。

4）开关柜具有”五防”的闭锁功能。即: 防止带负荷抽出或插入一次隔离触头, 防止接地开关闭合时接通电源, 防止在工作位置时带电关合接地开关, 防止误入带电间隔, 防止断路器误分误合。

5）各段母线按长期允许载流量选择，且能承受相当于连接在母线上最大等级的断路器关合电流所产生的电动力，母线、支线用螺栓固定，母线的接头镀锡。额定短路热稳定电流31.5kA（4秒），动稳定电流80kA（峰值）。主母线采用3x120x10铜质母线；（详见高压一次配电系统图）

6）母线与支线有标明相别的颜色，A、B、C相分别为黄、绿、红色，相序按常规。

7）接地母线应能承受断路器的瞬时及短时额定电流而不超过允许温升。

8）柜体颜色为RAL7035。

9）表计、控制、信号和保护回路的连接用铜导线, 最小截面不小于2.5mm2。电流互感器、电压互感器二次侧到端子的连接用铜导线, 最小截面不小于4mm2。导线均采用交联聚乙烯绝缘导线, 额定电压不低于500V的铜铰线。二次控制室的布置考虑防振, 当继电器小室的门打开或关闭时, 继电器不致误动作。

10）柜内电缆室设照明装置,在高压侧不停电的情况下可安全更换照明灯,且具有安全防护功能。

11）测温局放系统微机及后台系统由乙方随开关柜成套提供，并负责安装及二次配线。

12）仪表室、断路器室有温度、湿度控制的自动加热装置，以防止柜内导电体的温度与环境温差过大而凝露。

13）高压柜两侧边柜对外侧板应预留有母线开孔，并加堵板，以备招标方增加高压柜。

14）开关柜内所有接线端子均采用（菲尼克斯端子），并预留20%余量。

15）门上有观察窗，观察隔室内手车所处的位置，合、分闸显示，储能状态。

16）微机保护监控装置不在本次技术条件之列,预留微机综合保护装置面板安装位置，并负责安装接线。

8.1.2开关柜具有以下连锁：

1）只有当断路器处于分闸位置时，手车方能抽出或插入。

2）只有当手车处于工作位置、试验位置时，才可以操作断路器。

3）只有当手车拉至试验位置或柜外且一次电缆无电压时，接地开关才能合闸。 接地开关处于合闸位置时，手车不允许从试验位置推向工作位置。

4）电缆室后面采用挂板形式，挂板只有手车在实验位置或检修位置及接地刀闸合上的情况下方能打开。

5）只有当手车处于试验或移开位置时，才能拔下二次插头，从试验位置到工作位置之间及工作位置都不能拔出二次插头，开关柜在工作、试验位置都能锁定。

8.1.3 开关柜操作应具有如下闭锁和操作功能：

1）断路器的操作机构应具有可靠的“防跳”功能，设电气“防跳”回路。

2）断路器的操作机构，在任何状态下都可以电气和机械跳闸。

3）断路器监控显示包括温湿度控制、带电显示、远方/就地、分合闸、储能。当断路器在就地试验和断开位置时，断路器的远方操作回路被闭锁，断路器有汉字分合闸指示。

4）接地刀闸应具有汉字分合闸指示。

5）真空断路器有防过电压措施（一次回路安装过电压保护器）。

6）所有操作机构和辅助开关的接线，除有特殊要求外，同规格均采用相同接线以保证小车互换性。

8.2二次系统

表计、继电器和控制、信号设备及接线表计、继电器和控制、信号设备应按设计要求随开关柜供应。其安装要求如下：

8.2.1 所有设备应在长期工作电压下运行，不致发热或影响寿命和功能，电压变化范围不应小于±10%。

8.2.2 表计、控制、信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于2.5mm2。电流互感器二次侧引到端子的连线使用铜线，最小截面不小于4mm2。所有导线均应牢固地夹紧，设备端子均有标字牌。对外引接电缆的端子均通过端子排。静态装置和强电二次回路的导线应尽量分开在不同导线槽内引接。每排留有20%的备用端子。端子排应采用阻燃型端子。每个端子排只接一根导线，内部连线可以接两根导线。导线均选用交联聚乙烯绝缘，电压不小于500V的铜绞线。

8.2.3 控制和表计开关分别采用相同外形与手把的通用开关，相同用途的开关把手操作方向一致。通用组合开关的额定电压不小于500V，持续电流不小于10A。

8.2.4 小母线电源、照明电源等，安装在便于操作的位置。

8.2.5 开关柜二次插件采用有导向孔式的结构。

- 设备检验

- 9.1监造与验收

（1）乙方在合同生效日起1个星期内，向甲方提供合同设备的设计、制造和检验标准的目录，并可协助配合设计。

（2）甲方有权在合同设备生产过程中派驻厂代表进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。

（3）乙方将为甲方提供下列方便：

A．提前10天将设备监造项目和检验时间通知甲方。

B．甲方代表有权通过有关部门查（借）阅乙方与本合同设备有关的标准、图纸资料、工艺及实际工艺过程和检验记录，对于检验记录，如甲方认为需要复印存档，乙方将提乙方便。

C．乙方将为甲方代表提供工作、生活方便，费用由乙方承担。

D．若甲方代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方的试验工作正常进行，且试验结果有效，但甲方代表有权了解和检查试验报告和结果。

E．甲方人员在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方代表有权提出意见，乙方将采取相应的改进措施，以保证交货质量。

F．无论甲方人员是否参与设备的制造过程，乙方均对产品质量负责。

G．由乙方供应的所有合同设备部件出厂时，都有乙方签发的产品质量合格证书作为交货的质量保证文件。对某些主要设备将附全套甲方代表签字的监造与检验记录和试验报告。

H．设备送达目的地后，乙方在接到甲方通知后将尽快赶到现场与甲方一起根据运单和装箱单组织对货物包装、外观及件数的清点检查，若有问题由乙方负责解决。甲方应在开箱检验前5天通知乙方，乙方将派员参加开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为甲方向乙方索赔的依据。

- 9.2型式试验

9.2.1开关柜应按国家有关标准进行型式试验。

9.2.2开关柜内各主要元件应按各自国家标准的有关规定进行型式试验。

9.2.3乙方应提供近五年内的有关型试的试验报告，以证明所供应的开关柜及其元器件满足本技术规范和有关国家标准的规定 。

- 9.3出厂试验

开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

9.3.1 主回路的工频耐压试验。

9.3.2 辅助回路和控制回路的工频耐压试验。

9.3.3 三相真空泡泄露电流测试。

9.3.4 主回路的电阻测量(投标人需提供合格的数据范围)。

9.3.5 机械特性参数测量(投标人需提供合格的数据范围)。

9.3.6 机械特性、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验。

9.3.7 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。

9.3.8 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件,应检验互换性。

- 9.4现场验收试验

9.4.1现场验收试验的时间和条件由甲方根据现场安装和调试的进度确定。甲方有责任在乙方的指导下配合乙方完成现场安装和调试的各项工作，乙方应负责培训甲方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

9.4.1现场调试应做到：对正确的操作及可能出现的误操作应一一验证，使操作控制的正确率为100%。

现场验收试验在正常运行条件下进行，但不排除异常状态的模拟。

9.4.3现场验收试验主要目的是检验系统与变电站内综合自动化系统及其它设备的配合，系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

9.4.4现场验收结束后，进行240小时连续的稳定性试验，试验要求同工厂验收试验。

9.4.5  240小时连续稳定性试验结束后，标志现场验收试验结束，双方将签字确认试验结果。

9.4.6在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，乙方应免费给予更换。

9.4.7现场验收试验结束后，乙方的现场技术人员应负责完整备份系统软件，并提供给甲方。

- 保证值及测试

10.1.乙方应满足本规格书所提的技术要求。

10.2.乙方应向甲方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

10.3.乙方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

10.4.甲方有权派代表到乙方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由乙方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。乙方应提供给甲方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

10.5.如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，乙方应及时更换；在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求后，乙方的更换应该免费。

10.6.性能保证

10.6.1乙方应自费承担工厂内出厂试验所需设备及人工费用，并自费更换在试验中损坏的设备和材料。

10.6.2本规格书涉及的设备，如由其他厂家配套的应由乙方统一协调，确定合理尺寸和技术参数，以满足整体的要求。

10.6.3质保期：见商务部分。

10.7.系统性能指标

10.7.1系统开机率（无故障工作概率）K

K=100%

K=（T-Tf）*100%/T

T：基本考核时间，为连续运行240小时

Tf：故障停车时间，从乙方提供设备出现影响生产的故障到此故障解决为止的时间

- 包装和运输

11.1乙方严格按照程序文件及质量手册对产品进行包装、贮存和交付。

11.2乙方提供的货物采用新木箱包装，并对该种包装采用相应标准的保护措施。这种包装适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，确保货物安全运抵现场。

11.3乙方负责设备的包装及货物到达施工现场的运输费用。

11.4设备的包装、运输符合GB/T 191《包装储运图示标志》的规定且含装箱单（二份）、合格证（一份），技术文件（二份）。各文件中均需标示设备位号。

11.5乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人；合同号及设备位号；标段代号；装运标志；收货人代号；目的站；项目号、货物名称、品目号和箱号；毛重/净重（公斤）；尺寸（长×宽×高，以厘米计）；“重心及吊装点（2吨以上）。 “小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”（根据货物的特点和运输的不同要求）。备件及工具除注明上述内容外，另注明“备件”、“工具”字样。

11.6甲方可派遣代表到乙方及装货车站检查包装质量和监督装车情况，乙方提前15天将发运设备的货名、件数、编号、发运日期、发运地及车号通知甲方。

11.7若设备由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失由乙方承担责任和费用。

11.8设备到达目的地后，甲方应及时清点货物件数及包装外观完整情况，并及时通知乙方，甲方对设备应妥善保管。

11.9经甲方会同监理工程师对货物检测合格后，出具验收收据日期为实际交货日期。

11.10在保证期内，如由于乙方的过失或疏忽造成的设备（或部件）的损坏或潜在缺陷而动用了甲方库存中的备品备件，乙方将负责免费补足动用的备品备件。

11.11设备交付的时间、方式、地点见商务合同附件。

11.12设备整散状态清单

（有如下状态的必需填写：①大型机电产品需要求施工单位现场装配。②非整体运输设备需要求施工单位现场装配。③需现场拼接再组装设备）

| 序号 | 名 称 | 重 量(t) |  | 供货状态 |  | 拼装责任主体 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单重 | 总重 | 整体 | 散件 | 供应商 | 施工单位 |  |
| 1 | 35/10kV高压开关柜 |  |  | ● |  |  | ● | 主母线随柜包装，由施工单位在现场拼装 |
| 2 | 母线桥 |  |  |  | ● |  | ● | 由施工单位在现场连接及拼装母线（不在本次供货范围内） |
| 3 | 开关柜备件 |  |  |  |  |  |  |  |

- 设备交货

12.1交货时间：详见商务合同。

12.2 交货地点：冶金厂区

- 安装调试及售后服务

13.1 乙方现场技术服务

乙方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。乙方要派合格的现场服务人员。

13.2 乙方现场服务人员具有下列资质

13.2.1遵纪守法，遵守现场的各项规章制度。

13.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位。

13.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

13.2.4身体健康，适应现场工作的条件。

13.2.5乙方向甲方提供服务人员情况表；乙方应更换甲方认为不合格的乙方现场服务人员。

13.3 乙方现场服务人员的职责

13.3.1乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

13.3.2在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。

13.3.3乙方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员出委托书并承担相应的责任。

13.3.4乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

13.3.5乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

13.4 项目管理

合同签定后，乙方应指定负责本工程的项目经理，负责协调乙方在工程全过程的各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

13.5 培训

13.5.1为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

13.5.2培训计划和内容见下表：

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 基本知识 | 4小时共6人 | 服务工程师 | 1 | 根据需要 |  |
| 2 | 调试 | 8小时共6人 | 服务工程师 | 1 | 根据需要 |  |

13.5.3培训的时间由甲方确定；人数：6人。

13.5.4乙方为甲方培训人员提供资料等培训条件；食宿、交通等费用由甲方自理。

- 进度表

| 序号 | 名称 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸设计 | 合同签订后25个工作日 |  |
| 2 | 原材料采购 | 图纸确认后15个工作日 |  |
| 3 | 外购件采购 | 图纸确认后15个工作日 |  |
| 4 | 交货 | 详见商务合同 |  |

- 35kV、10kV高压柜附加技术要求

- 15.1柜体技术要求

15.1.1结构要求

- 10kV开关柜选用中置式结构，平顶柜；型号：KYN28-12铠装移开式交流金属封闭开关设备，要求为二代柜，侧面无凸出螺钉等固定配件，凹凸门。

- 柜体的外壳、各功能小室的隔板、安装梁、安装板等材料均采用不低于2.0mm厚度的优质敷铝锌钢板，经数控机床加工和弯折之后栓接而成，壳体材料具有很强的抗腐蚀和抗氧化的能力。

- 柜体前后门板采用不低于2.0mm厚度的冷轧钢板，表面进行酸洗磷化处理后做聚脂环氧树脂热固塑料粉末静电喷涂，颜色RAL7035，桔纹，涂层厚度不小于80微米，要求附着力强，质感好，整柜呈亚光色调。前后门板均为带铰链活门，门内安装密封条。柜后上下门有机械连锁装置，关闭上门后，方可关闭下门。所有柜门焊接M6栽钉，便于接地，栽钉附近粘贴接地标识。（附图1）所有柜门必须设置过门接地软线，采用6mm2编织软铜线进行跨接，编织软铜线外套PVC护套。

- 开关柜外壳及其支架结构应牢固、不变形；开关柜内的组装零部件应安全、可靠、灵活，机械强度及刚性应满足开关柜正常的联锁、互动的要求；柜顶的四角设置起吊装置，便于起吊和装运。

- 开关柜外壳防护等级不低于IP4X，当手车室门打开时，其防护等级为IP2X。

- 开关柜在机械、电气两方面均具有“五防功能”，有效地防止电气误操作事故的发生，可靠的机械闭锁装置，以确保操作人员的安全；

- 断路器室、母线室及电缆室应设有独立的泄压通道, 并有隔离措施。若隔室内发生短路故障而燃弧时, 气体可通过泄压通道迅速释放, 并应能防止因本身缺陷、异常或误操作导致的内电弧伤及工作人员。应能确保操作人员和开关柜的安全。

- 开关柜前后皆有观察窗，观察窗的材料应为带屏蔽网的防爆玻璃或耐久性透明材料。观察窗应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施，防止危险的静电电荷，观察窗须达到外壳所规定的防护等级。接地开关机械式分/合闸位置应装设观察窗，以便操作人员检查触头的位置，满足电气设备“五防”要求。前中门、前下门、后下门设置观察窗。通过前中门观察窗可以看到断路器分合指示、计数器、储能状态；通过前下门观察窗可以看到接地刀分合指示；通过后下门观察窗可以看到电缆室接地刀触头分合状态及电缆接引情况。

- 制造中不仅要考虑母线的散热，同时要考虑电磁感应的影响，即要考虑电磁干扰、噪音及壳体发热等因素和解决、消除措施，考虑强电磁干扰、温升环境不能对综合保护装置产生影响。

- 开关柜前顶部设置眉头，眉头不印字，眉头颜色与柜体颜色一致。柜体前中门、后下门按照二代柜要求设置装饰条。

- 开关柜选用大爬距绝缘件（如绝缘子、传感器、穿墙套管等），满足海拔要求，柜内所有位置必须保证按海拔修正后的电气安全距离，不采用复合绝缘，柜内禁止使用绝缘板。

- 断路器转运小车的升高与降低应有一定的调整裕度, 必须满足现场柜体安装后的正常使用。

- 13.端柜要配置大侧封板，端柜的母线室要用可拆卸的小封板封闭，外侧再加装大侧封板。

- 15.2 开关柜进出线方式

- 1.柜体顶部进线或者架设母线桥时，返出母排在母线室均要加绝缘子支撑，并且柜顶要安装穿墙套管，预留母线桥外壳与柜体的对接孔；绝缘子支撑要模拟好高度。

- 2.进线回路为电缆下进线，出线方式采用电缆下出线。考虑多根大截面电力电缆进、出开关柜的方便性、可检修和可维护性；柜内电缆设安装支架便于电缆的固定，开关柜底部带密封板,电缆进线孔有防火密封措施。电缆室能保证各种电缆的顺利连接，电缆室底板采用可拆卸的不导磁材料制作，并配置有相应的电缆固定夹及变径塔形密封圈。外部电缆的接线高度不小于800mm，即零序互感器上表面至接线螺栓孔中心距离不小于650mm，注意是单孔线鼻子；一根母排上开一个电缆接线孔，当电缆数量大于1根时，应多做几个电缆接线母排。

- 3.柜前下部安装PT，电缆室与前下室用隔板完全隔开，母线穿越安装穿墙套管，单相PT接A相、B相。

- 4.电缆室与前下室采用覆铝锌钢板完全分隔。

- 5.控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，引出口配置塑料护口，防止线缆损伤，拼柜处设柜间电缆穿越孔（附图2、附图3）。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。

- 15.3 照明系统

- 柜内仪表室及电缆室应提供完整的照明系统（包含支架、LED灯），仪表室照明受小室门行程开关控制,电缆室照明用小开关控制，电缆室照明灯应能在不开门状态下方便更换。

- 15.4 断路器室

- 1.断路器室配置手车导轨，使手车能在工作、试验、隔离位置之间移动。手车室后壁触头装设自动SMC绝缘活门，当手车从断开位置/试验位置移动到工作位置过程中，上下活门与手车联动，同时打开。当反方向移动则活门自动闭合，直至手车退至试验位置而完全覆盖住静触头盒，以保证手车拉出后不触及带电触头。防护活门贴有母线侧、线路侧等识别字样、红色带电标识及相序标识（附图4）。当需要检修时，活门的联锁可以被解除；手车可以在开关柜门板处于关闭的情况下进行操作，通过观察窗能看见手车在柜内所处的位置，还能看到断路器手车上的分合按钮、断路器机械位置指示器、计数器及弹簧的储能释放状态指示器。

- 2.手车框架由冷轧钢板折弯焊接而成，各类手车的高度和深度统一，定位灵活可靠，导向装置应准确，相同规格的手车达到百分百互换。断路器手车在柜内有工作位置和试验隔离位置。每一个位置均设有定位闭锁装置，保证手车处于特定位置时才允许进行操作。手车只有在断路器处于分闸位置时才能移动。各种手车均采用涡轮、蜗杆机构实现手车的摇入与摇出，导向装置应准确无误，定位闭锁装置灵活可靠，操作轻，适合值班人员各种操作。

- 3.断路器底部与柜体中隔板设滑动的接地连接，保证断路器在从运行位置到试验位置都能可靠接地。

- 4.定位机构与二次插头之间，断路器与一次隔离触头，接地开关之间，手车与活门以及柜后上、下门之间均有可靠的机械联锁。

- 5.手车上的动触头与柜内静触头之间的到装置采用捆绑式梅花触头系统，以减少接触电阻，并能承受较大的动热稳定电流。提供断路器触臂、动、静触头镀银层测试报告，现场进行抽检复测，不满足协议要求的进行更换或退货。提供断路器触臂、动、静触头材质监测报告。手车推入工作位置后，其动、静触头的插入深度符合要求：≥25㎜，满足开关柜额定电流要求，保证动、静触头接触良好，运行中不发热。手车与柜体之间应有安全接地装置，其接触电阻不得大于1000μΩ。

- 6.开关柜静触头技术要求：

- 6.1 额定电压：12kV

- 6.2 额定频率：50HZ

- 6.3 额定电流：1250-2000-2500-3150-4000A

- 6.4 材质要求：

- 6.4.1 静触头材料为T2Y铜。

- 6.4.2采用整体冷压成型工艺，固定接触面与静触头一体成型。

- 6.4.3 触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2。

- 6.4.4 触头接触表面镀银层厚度为15-20μm，其它表面镀银层厚度为不小于8μm。

6.4.5常用规格的断路器静触头的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 静触头直径 | φ49 | Φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |

6.4.5 静触头与触头盒：

- 触头盒与静触头配套选用。断路器额定电流为1250A时，采用CH3-10Q/180触头盒，按照母线规格配好静触头安装螺钉。

7. 断路器梅花触头技术参数要求

7.1材质要求

1）梅花触头材料为T2Y铜，单片触指厚度2.8±0.15mm（1250A及以下），3.0±0.15mm（1250A及以上）；

2）弹簧材料：弹簧用不锈钢丝，无磁；

3）栅板材料：不锈钢板，无磁，厚度为2±0.12mm；

4）铆钉材料：不锈圆钢，无磁。

7.2 梅花触头表面要求

1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

2）触头接触表面镀银层厚度为8μm，其它表面镀银层厚度为不小于3μm。

7.3 梅花触头弹簧的要求

1）弹簧的尺寸及力符合设计要求；

2）在正常工作环境下不出现永久变形及弹簧力明显减小；

3）梅花触头支架铆钉牢固，触指和支架间装配良好，不松动。

常用规格的断路器梅花触头的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 与触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ70.5 | φ100.5 | φ100.5 |
| 与静触头接触点闭合圆直径 | φ47.5 | φ77.5 | φ77.5 | φ107.5 | φ107.5 |
| 最大外径 | φ88 | φ129 | φ129 | φ158 | φ158 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ72 | φ102 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |
| 触指片数 | 30 | 48 | 48 | 64 | 82 |

8.断路器触臂技术参数要求

8.1 材质要求

1）触臂材料为T2Y铜；

2）对于≥2000A的电流，外圆表面非接触采用硫化处理，硫化绝缘粉末（如CZ1531-2），厚度为1.2-1.5mm；固定接触面与触臂一体成型。

8.2 触臂表面要求

1）触头接触表面其粗糙度不高于Ra：3.2；

2）触头接触表面镀银层厚度为8μm，其它表面镀银层厚度为不小于3μm。

常用规格的断路器触臂的结构参数及性能如下表：

| 名称 | 技术参数、尺寸 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 1250 | 1600 | 2000 | 2500～3150 | 4000～5000 |
| 触臂接触点闭合圆直径 | φ40.5 | φ70.5 | φ70.5 | φ100.5 | φ100.5 |
| 配动触臂直径 | φ42 | φ72 | φ72 | φ102 | φ102 |
| 配静触臂直径 | φ49 | φ79 | φ79 | φ109 | φ109 |

- 15.5 母线系统

- 1.主母线贯穿于相邻的柜之间，由分支母线、绝缘子和穿墙套管支撑，柜与柜之间的母线室通过穿墙套管及隔板互相隔离，限制故障电弧对邻柜产生影响。主、分支母线能承受最大故障条件引起的动热稳定；全部母线采用绝缘套管覆盖；配置附件时所有母排均要套装10KV高压热缩套管，热缩管厚度按为2.00mm考虑；三相母排分为：A、B、C，相色分别为：A相黄色，B相绿色，C相红色。A、B、C三相母排的排列遵守如下规定：上下布置，由上至下排列成A、B、C相；水平布置，由柜后向柜面排列为A、B、C相；引下线布置，由左至右排列成A、B、C相。每柜A、B、C相水平排均要用绝缘子固定，设置在B相分支与C相分支中间；A相分支母线加绝缘子支撑；对于顶部进线柜及架母线桥的柜体，返出母排均要加绝缘子支撑。

- 2.穿墙套管安装板、静触头盒安装板均采用无磁材料，小于2000A采用不小于3.00mm厚铝板，大于等于2000A采用不锈钢板；对于1000mm宽柜体，不管电流多大，静触头盒安装板均采用不锈钢板，柜底电缆进线封板（可拆卸活动封板，采用抗涡流不锈钢板、铝板）。

- 3.额定电流大于等于2500A 柜体采取加装静音风机强制通风，并安装防护罩，防止异物掉入风机后进入柜体；断路器和母线室底部及后门下部合适位置开进风窗，并使用绝缘材料做导风板，通风孔应保证外壳应有的防护等级，通风孔的布置应考虑到柜内的外逸气体不致危及操作者。

4.进线柜、母联柜、隔离柜、架设母线桥开关柜的分支母线规格与主母线规格保持一致。因柜体宽度影响，分支母线规格做不到与主母线规格一致时，分支母线截面不小于主母线截面。馈出柜分支母排规格按断路器额定容量选择。

- 5.架设母线桥的开关柜、架空进线的开关柜分支母线伸出开关柜顶部至少250mm。

- 6.主母线、分支母线与绝缘子（传感器）支撑处：

- （1）将热缩套管割开至绝缘子（传感器）能够完全与母线贴合（最好切成圆形），切口规整。（附图25）

- （2）将热缩套管割开至螺栓能够完全与母线贴合，切口规整。（附图26）

- （3）此处加装绝缘保护盒。（附图27）

- 7.配好接引外部电缆螺栓。

- 8.主母线分段要考虑开关柜的布置、电气室的大小，确保主母线在现场能够安装；主母线的两端应标上柜体编号。

- 9.螺栓紧固完成后，用记号笔做好紧固标识。

- 10.铜排用TM纯铜排（导电率大于或等于99.9%）,铜排全长表面镀锡。

- 11.为便于主动干预消弧消谐装装置与高压开关柜并柜，高压开关柜厂家应包含主动干预消弧消谐装置的主母排，并配齐母线搭接盒、母线连接螺栓。

- 15.6 仪表室

- 1.仪表室接线板网格化，各元件可以灵活布置。仪表室安装板为免打孔型，设计为可开启式“T”型网孔；控制电缆及二次线敷设在柜内两侧线槽内，槽内安装绑线支架，并加装金属盖板，左右侧均可外引二次电缆，拼柜处设柜间电缆穿越孔。仪表室的顶板上留有电缆穿越孔，便于二次接线。仪表室开关设备上的二次线与断路器手车上二次线通过航空插头联络，必须配合紧密、安全、牢固。

- 2.仪表室顶部应设二次小母线室，顶盖板可翻转，以便于小母线的安装。小母线室能够安装不小于15根Ø6铜棒，并延伸至整个开关柜长度，小母线具有单独的隔离小室，端部的小母线室侧面应该是封闭的。仪表室顶部预留专用接地母线位置，仪表室内二次接地要贯穿整列柜体，母线规格为30×5，绝缘子固定，预留绝缘子安装孔，孔径Ø10mm，每列开关柜至少两处采用不小于25mm2电缆与主接地连接。（附图20）

- 3.仪表门门板上开综合保护装置、带电显示器、信号灯、按钮、连接片等元器件的安装孔，门内焊接过线支架；保护装置、表计等二次元器件布置合理、安全可靠。

- 4.转换开关并排安装时，转换开关之间留有足够间隙，方便接线。

- 5.仪表室加深至480mm，安装三排导轨支架，支架可拆卸，可旋转，支架上开直径5.4mm排孔，保证导轨可采用自攻锁紧螺钉固定在支架上，仪表室端子支架靠右设置，右移25mm。（附图5）

- 6.电度表与端子之间接线通过接线盒。2绕组电流互感器接线顺序：电流互感器→综保→接线盒→电度表。

- 7.仪表门安装门开启大小的限位装置，配置防止门掉角装置。（附图6、附图7）

- 8.双综保的开关柜，综保的位置不宜与顶部太近，综保顶部与门边的距离大于70mm，如空间允许宜为90mm。（附图8、附图9）

- 9.仪表室微型断路器、端子布置：第一排左侧安装微型断路器，右侧安装端子，第二排、第三排安装端子，如端子较多三排端子支架不够，可安装在网板上。（附图10、附图11）

- 10.电度表通过支架安装在网板上，门对应位置开观察窗。

- 11.标识：标识为黄纸黑字，所有元器件粘贴功能标识、元件标识。（附图12、附图13、附图14、附图15）

- 12.加热器附近设置绑线支架。（附图16）

- 13.仪表室顶部设置绑线支架或开绑线孔。（附图17）

- 14.保护测控装置装置电源、操作电源、交流电压等微型断路器，采用专用交直流微型断路器，交直流不能混用，且各装置电源微型断路器不能共用，微型断路器为国际知名品牌。

- 15.高压柜内的扩展继电器用施耐德CAD32系列。

- 16.PT柜中，电压互感器开口三角零线N与星点零线N分开。

- 17.仪表门标签框及标签按宏联公司的方式制作，便于现场验收整改随时更换。仪表门标签框：带防护盖的标签框，可拆卸，标签黄底黑字。（附图28）

- 18.柜内二次线全部入线槽，二次线采用多股铜芯软线，电流回路为4mm2，电压回路为2.5mm2，控制回路为1.5mm2。二次线选用BVR聚氯乙烯绝缘电缆。

- 19.仪表门设置电度表观察窗。

- 15.7 电缆室

- 1.在电缆室内单独设接地铜排（截面40×10mm）贯穿相邻各柜，并与柜体有良好的接触，此接地铜排供元件接地使用，确保运行操作人员触及柜体时的安全；紧固螺钉或螺栓的直径不小于12mm。

- 2.接地铜排的做法，铜软连接采用TZ95系列。见附图。（附图18、附图19）

- 3.高压柜主接地排必须设置在柜后。

- 4.高压柜出厂前过电压保护器线接好。

- 15.8 接地开关

- 1.开关柜的接地开关为柜前手动操作，可快速分合闸，有明显的位置指示，与断路器等功能单元有可靠的防误机械联锁。

- 2.如无特殊要求，接地开关安装在开关柜体中部；接地开关本体配3开3闭辅助开关；柜体前部右侧板操作接地开关处配3开2闭辅助开关，接地开关后门联锁采用扁钢联锁。

3.柜内如果没有接地开关，要配齐传感器、带电显示器，门板上装好电磁锁。

- 15.9 互感器安装

- 1.电流互感器一般吊装在大弯板底部，其安装板制作成推拉可拆卸式，方便互感器的安装与更换。

- 2.零序互感器一般在柜内安装，孔与底板电缆进线柜对正。

- 15.20 备品备件、专用工具、图纸资料

- 1.转运小车：轮子带刹车。每种规格至少2台，如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 2.电磁锁钥匙：每个电磁锁至少配1把钥匙。

- 3.后下门紧急解锁用扳手5台1把、前下门紧急解锁用扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 4.后门开启扳手5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 5.底盘车加长操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台时至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 6.接地开关操作手柄5台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 7.前门钥匙1台1把，当开关柜数量少于5台至少配2把。如果技术协议有具体要求，以技术协议为准。

- 8.纸质版资料3套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

- 9.每台开关柜元器件合格证（原件）、说明书（原件）单独成袋，标记好柜体编号。

- 10.开关柜出厂试验报告（原件）1份。

- 11.每台开关柜出具合格证，加盖检验合格章。

- 上述备品备件，除转运小车外，其余备品备件、图纸资料单独装箱，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明名称、规格型号、数量等。

- 15.21 其他

- 1.为了防止温度变化时产生的凝露，仪表室和手车室都要安装加热器（100W,仪表室加热器要带网状防护罩）、温湿度传感器安装板，不少于2个。

- 2.所有断路器柜要配置紧急分闸装置，柜门按钮紧急分闸按钮要加装透明防护罩，并配置旋转式插线铅封，铅封单独包装发货。（附图21）

- 3.出厂铭牌孔开在断路器室门板或前下门的合适位置，其开孔尺寸由甲方提供。

- 4.所有操作开关、手柄，都应有明确的、永久的标志，并标明操作方向。配齐各柜体上的电气指示标识。

- 5.按照电气一次系统图配齐各柜体上的电气安装所需的各种安装梁、支架或安装板。

- 6.每面柜子配置模拟牌，模拟牌系统图与状态显示仪保持一致。断路器符号为尖角形。

- 8.开关柜安装有能反映出线侧有无电压，并具有自检带核相验电功能的带电显示装置，该装置在65%额定相电压时能正常发光。带电显示器安装在柜后下门，采用一拖二传感器。

- 9.二次回路的带电体间或带电体与金属骨架间的电气距离不小于4mm，爬电距离不小于6mm。

- 10.图纸及清单按照我方提供的最终版为准，在不改变柜体尺寸和断路器容量的情况下，所有变更及结构方案的调整甲方将不再增加任何费用。

- 11.进线柜、母联柜装接地开关，进线柜、母联柜、隔离柜装闭锁电磁铁。

- 12.开关柜断路器室门、接地开关操作孔、断路器操作孔、仪表门、后上门需设置挂密码锁的孔（位置、锁鼻子）。

- 13.如果新做柜体需要与现场原有柜体并柜或需要按高低柜结构制作等特殊要求的，按照实际测绘的柜体宽度、高度、深度、主母线位置、一二次接地母线位置、门板高度、门板厚度、眉头尺寸及样式、小母线室位置尺寸制作，并与现场保持一致，以技术交底为准。

- 14.隔离手车、PT手车、熔断器手车需要加装闭锁装置。

- 15.所有螺栓强度等级为8.8级，包括但不限于绝缘子、传感器、母排、元器件等部位。

- 16.所有可拆卸的封板、隔板等安装螺栓，全部采用拉铆螺母，不得采用自攻丝方式。（附图22）

- 17.所有项目表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装，减少现场服务。表计单独包装并在本体上贴好柜号，制作交接单（装箱单），交接单（装箱单）列明项目编号、项目名称、表计名称、规格型号、数量等项目信息。

- 如工期紧张，外协厂家可以安装试验后拆除发宏联，校检后宏联派人现场恢复安装，此项必须经过宏联技术人员确认。

- 18.所有电缆穿越的部位，孔配置塑料护口，防止电缆割伤。（附图23）

- 19.电缆室隔板处穿线孔左右方向开大一些，线槽封板相应变更。（附图24）

- 22.所有高低压柜接地线、零线接引：每个孔接引一根线，不但要保证柜内接地线接线孔数量，还要预留足够多的现场电缆接线孔，并配好接线螺钉。

- 23.高压柜要配置4位密码锁，每柜4～5个，此项以技术交底要求为准。

- 24.外协的成套的柜子包装上原则上不要出现厂家名称、信息。

- 25.如果此技术要求与技术规格书存在差异的，则按更高标准执行，并由宏联自控相关技术人员确认后方可执行。

- 26.电流互感器外壳接地要求：每台互感器采用6mm2黄绿接地线，分别接到主接地母排上。采用窥口接线端子，型号SC6-10。

- 27.测温传感器安装

- （1）6点测温传感器分别安装在断路器上下梅花触头上，不得安装在断路器的触臂上（附图29）。

- （2）3点测温传感器分别安装在电缆接头与母排搭接的位置（附图30）。

- 其他

16.1 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

16.2 本规格书内容经由甲乙双方于      年     月     日     时至     时

通过            方式商定。

16.3 甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时

间、内容等信息透露给其他第三人。

15.4 若                            单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 附件

主要设备供货商清单

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35kV、10kV高压开关柜 | 天水长城成套电气有限公司、厦门华电开关有限公司、北京双杰 |  |
| 2 | 高压真空断路器 | 天水长城、施耐德宝光、厦门华电 |  |
| 3 | 电流、电压互感器 | 天水长开、大连一互、大连二互 |  |
| 4 | 开关柜智能操控显示装置 | 广东雅达、保定安科电气、江苏斯菲尔电气 |  |
| 5 | 组合过电压保护器 | 长沙杰特智、西安神电、保定安科电气 |  |
| 6 | 三相带电显示装置器 | 广东雅达、保定安科电气、安徽一天 |  |
| 7 | 数字多功能表及相应的数字表 | 广东雅达、保定安科电气、江苏斯菲尔电气 |  |
| 9 | 电子式多功能分时电能计量表 | 广东雅达、保定安科电气、江苏斯菲尔电气 |  |
| 10 | 转换开关、按钮、信号灯 | 施耐德、ABB、西门子APT |  |
| 11 | 高压柜测温及局放装置系统 | 陕西公众、湖南科沃、兰州中联 |  |

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限   乙方：

责任公司

甲方代表：                       乙方代表：

日 期：                          日 期：