酒钢集团宏源公司2026年紫轩酒业景区

室内LED显示屏技术规格书

甲方：甘肃紫轩酒业有限公司

乙方：

编号：

目    录

一    总则

二    适用范围

三    产品说明

四    产品技术要求

五    安装简介

六    验收

七    售后服务

八    其他

甘肃紫轩酒业有限公司（以下简称甲方）与           （以下简称乙方）经双方友好协商达成以下具体事宜。

甲乙双方本着互惠互利、真诚合作的原则，就酒钢集团宏源新实业公司紫轩酒业室内LED显示屏采购事宜经友好协商达成如下共识，特立以下要求，以便双方共同遵守。

# 一、总则

1.本技术规格书适用于甘肃紫轩酒业有限公司室内LED显示屏工作内容，它提出了该项目内容的设计、供货、安装和调试维护等方面的详细技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，未对全部技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术规格书和相关的国内及行业标准要求的技术维护服务。

3.本技术规格书所使用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，应按最高标准执行。在签定合同之后，甲方保留对本技术规格书提出补充要求和修改的权利，乙方应予以配合；如提出修改，具体项目和条件由甲乙双方商定。

4.本技术规格书未尽事宜，双方协商确定。

- 二、适用范围

1.该产品的安装地点选定于嘉峪关市机场路5396号紫轩酒业地下酒窖，隶属于甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司旗下的紫轩酒业公司。

2.本技术规格书仅适用于强力巨彩室内全彩Q系列H版Q1.8单元板显示屏，能够在海拔2800m的嘉峪关正常运行。如有特殊需求另行约定。

3.全彩LED显示屏安装于景区地下酒窖，项目核心舞台由600*250mmLED大屏承载，品牌参照或相当于强力巨彩，其高亮度、高对比度与无缝拼接技术，完美再现场景及氛围营造。屏幕色彩细腻响应迅捷，使得动态画面与舞台艺术的深度融合，显著提升视觉张力与艺术感染力。

4.技术标准必须符合国家质量标准或欧共体制造标准认证，即《室内LED显示屏规范》GB/T 43770-2024; 《显示器能效限定值及能效等级》GB 21520-2023和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016以及产品节能环保标准。

- 注意事项

| 项目 |  |  | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 注意 事项 | 温度要求 |  | 存储温度范围：-10℃-30℃，超过30℃需做降温处理。 工作温度范围：-20℃-40℃，其它温度范围，需加装温控设备。 单元板工作时灯面温度：≤60℃，温度超标需加装温控设备。 |
|  | 湿度要求 |  | 存储湿度范围：10%RH-60%RH，湿度超过60%RH需除湿处理。 工作湿度范围：10%RH -65%RH，湿度超标需对使用环境除湿处理后才能正常使用。 |
|  | 存放超期处理 |  | 产品存放时间超过一个月，使用前需经过6小时的老化后才能正常使用。老化方式为：全亮亮度设置10% 1H, 全亮亮度设置30% 1H, 全亮亮度设置60% 2H, 全亮亮度设置80% 1H, 全亮亮度设置100% 1H（亮度逐渐递增老化）。 |
|  | 防尘要求 |  | 室内产品无防护等级或IP30，显示屏不应暴露在尘埃较多的环境中，比如演播室装修、改造等，需对显示屏进行特殊防护。特别装修时不能把LED显示屏安装。 |
|  | 防腐蚀性气体 |  | 腐蚀性气体在空气中含有盐或酸气的环境中，会造成电子元件的腐蚀、结晶漏电等现象。 |
|  | 防电磁辐射 |  | 显示屏不宜安置在电磁辐射、射频辐射超过场强5V/m干扰源的环境中 |
|  | 避开强光照射 |  | 强光会影响显示屏的显示效果和影响产品寿命，应避开安装在阳光直射时间较长的方向。 |
|  | 远离水源 |  | 室内产品防护等级低，水导电可使电路短路，导致电路器件损毁，故需远离水源。 |
|  | 静电危害，防止雷击 |  | 屏体金属构件、开关电源外壳、箱体需接地良好，注意接地电阻≤10Ω,零地电压≤2V。防止静电对电子器件的损坏，同时避免漏电对人体的伤害。 |
|  | 人身伤害 |  | 显示屏安装的角度和高度需适宜，尖锐的边角需包装，防止强硬外壳对人体的伤害。 |
|  | 特殊环境 |  | 特殊环境使用的显示屏（1、海边、游泳池、洗浴场、地下室、隧道；2、化学品环境内、硫化环境、卤素环境；3、沙尘、灰尘大的环境; 4、强紫外线环境; 5、强电磁场的环境；6、小于-20度，大于+40度的环境），下单前需走评审流程。 |
| 使用 操作 注意 事项 | 静电防护 |  | 安装人员必需配带静电手环和静电手套，装配过程中各种工具必须严格接地 |
|  | 产品批号管控 |  | 不同批号的产品不能装在一个屏上，否则显示屏上将会产生色块（马赛克）现象 |
|  | 产品接线 |  | 单元板不能直接接入220V，单元板供电正负极不能接反 |
| 使用 操作 注意 事项 | 拆装与运输过程 |  | 不得摔、推、挤、压单元板，以免损坏显示屏； |
|  | 拆装维护液体防护 |  | 拆装作业时不能有汗液或其它液体滴到显示屏上，如有滴到需要酒精清洗产品滴液位置，防止液体腐蚀致产品 |
|  | 安装扭力控制 |  | 电源接线时需确保端子接头螺丝拧紧，防止接头位置松动，导致接触电阻大引起烧线或产品损坏问题，M4螺丝扭矩6.0－8.0 Kgf.cm ，M3螺丝扭矩4.0－6.0 Kgf.cm |
|  | 禁止带电作业 |  | 禁止在通电情况下拼装单元板，应将主电输入断开情况下进行单元板上墙拼装，不允许带插入电源线和信号线拼装 |
|  | 禁止触摸 |  | 禁止人员去触碰和触摸LED显示屏，以免人体摩擦产生的静电击穿LED灯及芯片等元器件 |
|  | 加载程序选用 |  | 要求采用强力巨彩官方推荐的系统卡及官网一键调试中的加载程序，避免调试过程的产生的性能异常 |
|  | 参数设置 |  | 要求刷新频率按规格书指定值设定，以保护灯管的正常使用寿命 |
|  | 播放控制 |  | 请勿长期显示静止画面、文字或固定背景，避免造成灯管亮度严重衰减或导致批量死灯问题，请播放滚动画面或文字 |
|  | 使用环境 |  | 严禁将室内屏在户外或亚户外的环境中使用 |
|  | 环境检查 |  | 显示屏安装现场需配置温湿度计，及时监控屏体周围环境情况，大雨过后，应及时检查显示屏内部是否有受潮、水珠、水气等问题 |
|  | 产品防潮使用要求 | 固定安装显示屏 | 应用环境相对湿度在10%～65%RH范围内，建议每天要开显示屏1次，每次正常使用4小时以上来去除显示屏上的湿气； |
|  |  |  | 应用环境相对湿度在超过65%RH，需对使用环境进行除湿处理，并建议每天正常使用8H以上，并且晚上关好相关门窗，防止显示屏受潮造成不良 |
|  |  |  | 当显示屏长时间未使用，使用前需要把整屏8H预热除湿,避免受潮后工作损坏灯管, 除湿方式为:全亮亮度设置10% 1H, 全亮亮度设置30% 2H, 全亮亮度设置60% 2H, 全亮亮度设置80% 2H, 全亮亮度设置100% 1H（亮度逐渐递增老化）。 |
|  |  | 租赁显示屏 | 每次使用完之后，需立即装入航空箱，并盖好航空箱盖密封包装 |
|  |  |  | 在每个航空箱内，请放入不低于50g的干燥剂或吸湿袋 |
|  |  |  | 在10%～65%RH相对湿度范围内每半个月取出播放视频2H以上，超过65%RH和在回潮天气，每周必须取出放视频2H以上，所有的播放完之后，需立即放入航空箱内，密封保存（请注意检查航空内干燥剂或吸湿袋有无失效，需每2个月更换一次，另外多放干燥剂可以提高箱内的干燥度）； |
|  |  |  | 显示屏长时间未使用时，需要预先把整屏亮度降低50%播放视12小时，预热进行“除湿”12H避免LED屏受潮后工作损坏灯管 |
|  |  |  | 出租使用时，不要有水沾到显示屏，如有水沾上需确保把屏上的水吹干，放置2H后，再点亮显示屏2H，靠灯和IC热量将水蒸发 |
|  |  |  | 严禁将室内租赁屏当成户外租赁屏使用，特别是露天环境； |
|  | 避免对安装完的LED显示屏进行施工 |  | LED显示屏安装完后严禁再施工，防止LED显示屏受到大电流冲击及尘埃影响，例如：电焊、电锯等设备操作。 |

- 三、产品说明

1.工作内容：甲方委托乙方完成室内全彩Q系列H版Q1.8单元板显示屏供货、安装及技术服务等。

2.室内全彩显示屏效果更加清晰细腻、分辨率可达到1080P以上；实现高刷新率、高灰阶及较高灯管利用率；无残影、防“毛毛虫” 、低功耗、低突波等功能；

3.室内全彩显示屏主要是由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成；

4.室内全彩显示屏含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显示视频、图像和文字信息等；

5.通过系统控制驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成43980亿种颜色变换；

6.单元板及箱体可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏；

7.产品特点：

- 优质灯管，高效灯管亮度利用率，同时保障灯管使用寿命和优质的塑胶件

- 高对比度可达到良好的显示效果

- 重量轻易于安装、拆卸

- 可进行单点、单灯维护，成本低

- 采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低

8.单元板图片

| 正视 图 |  | 备注： 驱动芯片使用的是SSOP封装恒流驱动芯片； |
| --- | --- | --- |
| 背视图 |  |  |

9.推荐640*480箱体实物

| 正视图 | 后视图 |
| --- | --- |
| 侧视图1 | 侧视图2 |
| 前维护 | 后维护 |

- 四、产品技术要求

1.屏体技术参数

| 亮度 | ≥450cd/㎡ | 亮度均匀性 | ＞0.95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
| 最佳视距 | ≥1.9m | 使用环境 | 室内 |
| 每平方单元板最大功率 | ≤439W/㎡ |  |  |
| 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） |  | ≤663W/m2 |  |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各13-14bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | 3840Hz |
| 控制方式 | 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
| 输入信号 | DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) |  |  |
| 使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 衰减率(工作3年) | ≤15％ | 连续失控点 | 0 |
| 离散失控点 | ＜0.0001，出厂时为0 | 盲点率 | ＜0.0003，出厂时为0 |
| 工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10％-65％RH(无结露) |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) |  |  |
| 屏幕水平平整度 | ＜1mm/㎡ |  |  |
| 屏幕垂直平整度 | ＜1mm/㎡ |  |  |

2.箱体技术参数

| 箱体规格(长*宽*厚) | 640*480*85mm（厚度含模组、箱体、连接片） |
| --- | --- |
| 箱体分辨率 | 344*258=88752 Dots |
| 箱体面积 | 0.307㎡ |
| 箱体重量 | 7.67kg±0.05 kg |
| 最大功耗（单元板功率*一个箱体的单元板个数） | ≤135W |
| 平均功耗（最大功率的1/3） | ≤45W |
| 配电功率(电源利用率78%即最大功率÷78%) | ≤173W |

3.单元板技术参数

| 像数点间距 | 1.8mm | 像素密度 | 288906Dots/㎡ |
| --- | --- | --- | --- |
| 像素构成 | 1R1G1B | 灯管封装 | SMD1515 |
| 尺寸(长*宽*厚) | 320*160*15mm | 重量 | 0.37kg±0.01kg |
| 结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 172*86=14792Dots |
| 输入电压(直流) | 4.5±0.1V | 最大电流 | ≤5A |
| 单元板功率 | ≤23W | 驱动方式 | 1/43恒流驱动 |
| 40A电源带单元板数 | 5-6张 | 50A电源带单元板数 | 7-8张 |
| 40A PFC电源带单元板数 | 7-8张 | 80A电源带单元板数 | 10-12张 |

| 引脚 | 信号 | 功能 | 引脚 | 信号 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RD1 | 红色数据信号 | 2 | GD1 | 绿色数据信号 |
| 3 | BD1 | 蓝色数据信号 | 4 | GND | 电源地 |
| 5 | RD2 | 红色数据信号 | 6 | GD2 | 绿色数据信号 |
| 7 | BD2 | 蓝色数据信号 | 8 | E | 行电源控制信号 |
| 9 | A | 行电源控制信号 | 10 | B | 行电源控制信号 |
| 11 | C | 行电源控制信号 | 12 | D | 行电源控制信号 |
| 13 | CLK | 时钟信号 | 14 | LAT | 数据锁存信号 |
| 15 | OE | 使能信号 | 16 | GND | 电源地 |

4.单元板信号接口定义

HUB75E

5.产品型号命名说明

（1）方式一：

- 方式二：

- 6.安装孔位图

（1）单元板安装孔位：

备注：“如有制作箱体，请提前告知办事处并确认订单产品孔位图，具体详见CAD图”所有尺寸的单位为mm。

（2）推荐640*480箱体安装孔位图：

备注： 所有尺寸的单位为mm ；此单元板与箱体采用磁吸、前维护工艺，方便拆装。

- 7.安装指导

（1）电源与单元板接线示意图(此图仅供参考，具体接线方式参考实物)：

- 五、安装简介

1.显示屏安装方式：可作为室内使用，支持固装、吊装及贴墙装等安装方式，满足室内安装环境的需求。

2.屏体亮度：将屏体调成全亮状态，在电脑上将测试软件里面的亮度有效率调到80%，10分钟内使用光枪对屏体进行亮度测量。测量亮度要求光枪要对准屏体，最好测量时光枪能与屏体保持水平，确保让观察窗口黑色位置覆盖16个像素点以上，调整焦距进行测量。

3.可视角度：测量时人站在屏体左右140°的位置，屏体下视角65°位置观看，要求屏体无明显黑斑、无明显暗块问题。

屏体左右视角

屏体上下视角

4.接地：开关电源外壳、箱体、屏体结构正确接地，接地点正确接地标标识，每半年进行一次点检。

5.防雷处理：要求建筑物有避雷针或避雷带设施并有效接地，要求配电箱有配浪涌保护器，对避雷设施，每半年进行一次点检。

6.安装材料规格及明细：

| 尺寸 |  | 高（m） | 长（m） | 面积（m²） |  | 高(模组块数) | 长(模组块数) | 合计(模组块数) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际面积 |  | 2.40 | 5.76 | 13.82 |  | 15 | 18 | 270 |
| 含边框面积 |  | 2.50 | 5.86 | 14.65 |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | LED 屏体 | 室内Q1.86单元板 | 高刷 含磁 | 块 | 272 |  |  | 备用2张 |
| 2 |  | 创联超薄电源 | 5V200w | 台 | 45 |  |  |  |
| 3 |  | 接收卡,诺瓦 | •集无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路 | 张 | 36 |  |  | 8口 |
| 4 |  | 长排线 |  | 根 | 272 |  |  |  |
| 5 |  | 网线 | 成品 超五类无氧铜 | 根 | 36 |  |  | / |
| 6 |  | 磁铁 | 磁铁 | 个 | 1088 |  |  | / |
| 7 |  | 视频处理系统: | V8 四画面 | 台 | 1 |  |  | 8网口 |
| 8 | 屏体外围 设备 | E结构 | 50*100 | 平米 | 14.65 |  |  |  |
| 9 |  | 卡线 | 0.5米 3*2.5电线 国标 | 根 | 45 |  |  |  |
| 10 |  | 三芯电线 | 0.5米 国标 | 根 | 36 |  |  |  |
| 11 |  | LED智能配电柜 | 20KW | 台 | 1 |  |  | 可选 |
| 12 |  | 调音台+功放 | 808USB调音台 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | 卡包音响 | K10 | 只 | 8 |  |  |  |
| 14 |  | 酷曼卡顿 | KM-512 金色手持话筒 | 对 | 1 |  |  |  |
| 15 |  | 无线接收器 | KM-512 金色手持话筒 | 台 | 1 |  |  |  |
| 16 |  | 卡包音箱吊架 | SPS-506 | 付 | 2 |  |  |  |
| 17 |  | 双莲花 | 双莲花转3.5 1.5米 | 根 | 1 |  |  |  |
| 18 |  | 双莲花 | 双莲花转6.5 1.5米 | 根 | 1 |  |  |  |
| 19 |  | 数字反馈抑制器 | HS-1260 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 |  | 强切电源时序器 | SY-9 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 |  | 航空机柜 | 8U | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 |  | 音箱线 |  | 盘 | 2 |  |  |  |
| 23 |  | 点歌系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 24 |  | 电脑设备 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 安装部分 | 安装调试 |  | ㎡ | 15 |  |  | 可选 |
| 26 |  | 屏体外线缆 | 屏体里外电线 甲方自备 | 米 | 待定 |  |  | 用户自备 |
| 27 |  | 包装和运输 | 实际 结算 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计（人民币）: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税共计（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 六、验收

- 1.供方应保证货物是全新的、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。供方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能，在货物质量保证期之内，供方就由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

- 2.如果供方在收到通知后15天内没有弥补缺陷，需方可采用必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，然而，需方根据合同规定对供方行使的其它权力不受影响。

- 3.供方根据需方实际需要提供指导安装、调试服务，直至货物达到验收合格为止，所有服务费用为包干价并含在合同总价中。

- 4.在质保期内，供方应在收到需方通知后72小时内免费处理货物突发的故障，否则，需方请第三方或自己维修所需全部费用由供方全部承担。

- 5.供货商应至少提供下列技术数据单，文件和图纸

- （1）运行和维护手册

- （2）总装图

- （3）设备外形尺寸图

- （4）设备详细选型样本

- （5）安装说明

- （6）检验报告

七、售后服务

- 1.供方提供的设备在安装、调试及保质期内，凡因设备质量问题所造成的部件损坏由供方负责免费修理直至更换，质保期后，供方应长期有偿优惠供应备品备件。

- 2.供方将用于设计、工艺、设备和材料所用的最新版的全部规范和标准（包括补遗篇和制造厂工厂标准）提供给需方，同时应提供所有用于工厂/现场试验和验收的规范和标准。

- 3.乙方应在合同规定的时间内，提供甲方所需数量的设备和备件及相关技术文件，在安装、调试、功能与性能测试、试运行期间提供技术服务, 并保证符合本技术规格书的条文和甲方书面提出的特殊要求；

- 4.保修：享有一年以上免费维修期；

# 八、其它

1.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术规格书为主合同的附件。

3.若乙方不能中标技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4.本规格书内容经由甲乙双方于        年   月   日   时通过               方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：甘肃紫轩酒业有限公司        乙方：

代表人：                          代表人：

或委托代理人：

签订时间 ：2026年  月  日       签订时间：2026年  月  日