宏联自控公司

低压配电柜及PLC柜

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

- 总则

1.1本技术规格书对酒钢宏联自控公司低压配电柜及PLC柜项目设备制作使用提出有关技术要求。

1.2本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合本技术规格书和有关工业标准的优质产品。

1.3如果乙方没有以书面形式对本技术规格书的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本技术规格书的要求。

1.4本技术规格书所使用的标准如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.5在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求，具体事宜由甲、乙双方协商确定。

1.6所有开关柜及回路具体数量，元器件配置，以设计院最终订货图为准。

1.7本技术规格书经甲、乙双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.8乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。

- 设计条件和环境条件

  - 地理位置

嘉峪关位于甘肃省西北部，东经 98°17′、北纬 39°47′。东临酒泉市，西临玉门市，南倚祁连山,与肃南裕固族自治县接壤，北与金塔县和内蒙古额济纳旗相连接。项目所在地位于嘉峪关市市区酒钢冶金厂区。

  - 自然条件

    - 气象

该地区属温带大陆性荒漠气候，年均气温在 6.7℃-7.7℃之间，年日照 8000小时。自然降水量年平均 85.3 毫米，蒸发量 2149 毫米，全年无霜期 130 天左右。厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。

（1）气温

最高温度：38.4℃最低温度：-31.6℃

夏季最高平均温度：28.7℃冬季最低平均温度：-15.6℃  日最大温差：14℃

年平均温度：7.3℃

冬季采暖室外计算温度：-14.5℃通风室外计算温度：夏季 26.3℃  冬季 -9ºC

(2)相对湿度 相对湿度：46%  夏季平均湿度：52%  冬季平均湿度：55%

    - 建设场地

地质构造简单，岩层单一，自地表起为第四纪冲积而成的卵石层，厚度大于 100m，卵石主要由沉积岩碎块组成，成亚圆形，一般粒径为 30～ 70mm，最大量为 180mm，碎石坚固，空隙充填中密－密实的中砂约 30％；混少量漂石，卵石堆放致密，且多被钙制胶结，处于半胶结－胶结状态，地下水位埋深在 100m 以下。

因地基土壤是孔隙为砂所充填的卵石，因此，土壤的物理力学性能较好，地基承载能力：500KPa，渗透性能好。

    - 地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地的抗震设防烈度为 8 度（0.2g），水平加速度 0.165g，垂直加速度 0.083g。

    - 设计条件

基本风荷载：0.65kN/㎡基本雪荷载：0.25kN/m

抗震设防烈度：8 度

冬季通风室外计算温度： -9.0℃夏季通风室外计算温度：26.3℃

  - 公共系统技术条件

    - 供电条件

低压供电电压：380V±10%AC，TN-S，50Hz±0.5%

高低压系统控制电压：220VAC±10%；50Hz±0.5%

一般照明电压：220VAC；

安全照明电压：36VDC

- 主要供货范围

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 配电柜\XL-21改-630A 户内 1P54 冷轧钢板 | 台 | 4 |  |
| 2 | PLC柜 | PLC柜\1000x800x2200 0.25kV 40A 10KW 成套设备+设计图纸+技术规格书 | 台 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  | 5 |  |

- 柜内主要配置清单

| 设备编号：AA01 |  |  | 设备型号：GGD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 | 备注 |
| 1 | 开启式刀开关 | HD13-200/31 玻板 | 个 | 1 | 正泰，天水213，常熟 |  |
| 2 | 铜排 | TMY-80*8 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 铜排 | TMY-50*5 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 铜排 | TMY-30*4 | 米 | 4.5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号：AA02 |  |  | 设备型号：GGD |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 | 备注 |
| 1 | 开启式刀开关 | HD13-200/31 玻板 | 个 | 1 | 正泰，天水213，常熟 |  |
| 2 | 铜排 | TMY-80*8 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 铜排 | TMY-50*5 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 铜排 | TMY-30*4 | 米 | 4.5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号：AA03 |  |  | 设备型号：GGD |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 | 备注 |
| 1 | 开启式刀开关 | HD13-200/31 玻板 | 个 | 1 | 正泰，天水213，常熟 |  |
| 2 | 铜排 | TMY-80*8 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 铜排 | TMY-50*5 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 铜排 | TMY-30*4 | 米 | 4.5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号：AA04 |  |  | 设备型号：GGD |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 | 备注 |
| 1 | 开启式刀开关 | HD13-200/31 玻板 | 个 | 1 | 正泰，天水213，常熟 |  |
| 2 | 铜排 | TMY-80*8 | 米 | 4.5 |  |  |
| 3 | 铜排 | TMY-50*5 | 米 | 3 |  |  |
| 4 | 铜排 | TMY-30*4 | 米 | 4.5 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 设备编号：PLC1 |  |  | 设备型号：GGD柜型 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 参照或相当于 | 备注 |
| 1 | 处理器 | 1756-L71 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 2 | 数字量输入 | 1756-IB32 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 3 | 数字量输出 | 1756-0B32 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 4 | 模拟量输入 | 1756-IF16 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 5 | 模拟量输出 | 1756-0F8 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 6 | 端子条 | 1756-TBCH | 个 | 4 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 7 | 电源 | 1756-PA75 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 8 | 机架 | 1756-A7 | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 9 | 以太网模块 | 1756-EN2T | 个 | 1 | 罗克韦尔 | 罗克韦尔 |
| 10 | 小型继电器 | RXM2AB2BD | 个 | 32 | 施耐德 |  |
| 11 | 隔离器 | NPEXA-CM11 | 个 | 24 | 南京优倍 |  |
| 12 | 直流电源 | 6EP13343BA10 10A | 个 | 1 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 13 | 断路器 | IC65N 2P C6A | 个 | 6 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 14 | 直流断路器 | IC65N-DC 1P 1A | 个 | 24 | 施耐德、ABB、西门子 |  |
| 15 | 端子 | UK2.5B | 片 | 200 |  |  |

    - 4.1.31刀开关容量及技术参数应与图纸一致，采用 HD13BX 系列，外壳材质采用玻璃纤维增强不饱和聚脂树脂（DMC）制造，具备V0 级阻燃 性、优良绝缘性能、机械强度及耐候性。绝缘电压≥800V，工频耐压测试（相间、相对地）≥2.5kV/1min，无击穿、闪络现象，绝缘电阻≥ 100MΩ；触头和接线板采用 T2 纯铜板制造，表面无氧化、杂质，导电 性能稳定，接触电阻≤50μΩ，运行温升符合国家标准。触头分合速度 ≥13.5m/s，分合过程实现零飞弧，且分合速度不受操作力大小影响； 分断故障电流时能快速灭弧，额定通断能力符合设计要求，能可靠接通和分断额定电流及故障电流，无触头粘连、烧损等现象。

    - 具有抗干扰、 抗震动强度≤4N/m²的能力，使用寿命 10000 次以上；刀开关在装配时静触头与动触头涂上一层固体润滑形导电材料，用于触头良好的分合和增加触头使用寿命，杜绝开关的飞弧。

- 5 低压柜及PLC柜主要技术要求

  - 电气技术要求：

    - 5.1.1供配电系统

- 每套集中除尘器配置一套 PLC 配电柜，要求 PLC 系统与本项目 PLC 控制系统保持一致，采用 AB-1756 系列产品，配合总调试单位完成联动调试。

    - 5.1.2低压配电设备的要求

- 结构要求

- 低压配电柜及PLC柜的柜体均选用GGD型，柜架为垂直地成安装的自撑式结构，外壳防护等级不低于 IP30。

- 柜架选用厚度不小于 2mm 的 8MF 或C 型冷弯型钢局部焊接组装而成，并配有 E=20mm、100mm 的安装孔；柜面选用优质冷板，采用冲压工艺制成，前面板厚度不小于 2mm，后面板及侧封板厚度不小于 1.5mm ，其表面经酸洗磷化处理后采用静电喷塑的喷涂工艺，颜色为 RAL7035 ；柜内安装梁镀锌处理。

- 开关柜外形应平整美观，表面无划痕，柜架、侧板、顶盖、后壁和门板之间的相互结合处要紧固整齐，开孔和边缘处无毛刺。

- 柜体前后斗都采用双开门，门的开启角度在组列安装时需大于 135°。

- 柜架和外壳有足够的强度和刚度，能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定，同时不因成套设备的吊装、运输等情况而影响设备的性能。

- 柜体设计满足自然通风要求，散热性能良好；通风孔设计和安装应使得当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。

- 柜体顶盖可拆卸，方便现场安装和调整主母线，柜顶四角安装可拆卸起吊环。

- 装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连；柜内安装件 与构架间用接地滚花螺钉连接，构成完整的接地保护电路。

- 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建。

- 柜体内设置PE 及N 线端子，柜门与柜体之间采用黄绿双色软线连接。

- 低压配电柜应有坚固、耐久、清晰的铭牌，采用银光拉丝专用 标签打印粘贴，字体为黑色中宋加粗。规格为长：宽=1.6：1（尺寸为 mm×mm），厚度为 1.0mm。每个回路用电负荷名称、编号应在双色板标牌上标出，标牌的最小尺寸为 30mm×100mm，厚度为 1.5mm，标牌内容应与单线图和图纸一致；柜眉中央为配电柜编号和名称(柜前、柜后两 面均要有配电柜编号和名称)，顺序与设计图纸保持一致。粘贴“当心 触电”警示标志。

- 柜体布置要求

- 配电设备的布置应遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应便于安装、操作和检修。

- 同一配电室内的开关柜和电机控制柜由具有公用母线系统的若干个标准柜组装而成，整个柜组安装在配电室混凝土电缆沟的钢制底座上，柜体与柜体之间用金属隔板隔分。 3）控制柜应与开关柜具有相同的高度和深度，以便于并排组柜安装。

- 母线系统

1）主母线、分支母线由螺栓连接的高导电率的铜排制成,符合规定的载流量。

- 所有螺栓连接的主母线连接头和分支母线接头为镀锌，在不限制使用寿命的期间内，从标准的额定环境温度到额定满载温度范围内螺 孔周围的初始接触压力大体保持不变,每个连接头不小于两个螺栓。

- 主母线支持件和母线绝缘物为不吸潮、阻燃、长寿命的并能耐 受规定的环境条件产品，在设备的使用寿命内,其机械强度和电气性能 保持不变。

- 所有导体的支持件，能耐受相当于它所接的断路器的最大额定开断电流所引起的应力。

- 柜体内铜母线均采用镀锡处理，并在搭接部位压花，以保证接触面。

- 主母线、分支母线和母线连接部位宜带绝缘护套、加装绝缘盒 ，中性母线应采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为 1000V 。母线有标明相别的颜色，母线相序排列、颜色符合国家标准。

- 接地母线应由螺栓连接的高导电率的铜排制成，截面应按 GB7251.2选择，并应包括下列特性： ①铜接地母线应延伸至整段结构，并应用螺栓接在每一面开关柜的框架上。②在每个接地母线的端头应提供L型压接型端子，

供甲方连接接地线用。

- 柜内元件选型和组装要求

- 所有元件的安装要便于检修和更换；熔断器、断路器等保护电气应按便于操作人员容易操作和维修的形式布置，对产生电弧的电器元件如接触器、空气开关等，安装时与周围其他电气零部件需要留有一定的飞弧距离和拆卸灭弧罩所需要的空间，其飞弧距离见各元件说明书。

- 信号灯、按钮、表计等元件安装在低压开关柜的正面,尽可能安装在视线水平上，重要操作元件及所有带操作手柄的电气元件应安装在 操作者手臂能够到达的高度范围之内（距地面 0.6~1.8m）。

- 柜内保证元件走线、布局美观。

- 安装元件的支架（安装板、梁，安装框架等），应保证元件接触面的平整，不使元件紧固的后发变形，造成损坏或影响其性能。

- 柜内固定元件安装应预留足够一次、二次线路及手动操作手柄活动空间。

- 按元器件的安装孔径，联接厚度正确选用螺栓，乱扣、滑扣不 得使用，螺栓安装时要求垂直方向从里至外穿；水平方向从下至上。在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉拧紧后必须伸出螺帽外至少 1 个节距但不得多于 5 个节距。

- 各类电气元件及其连接导线的布置应保证标准规定的电气间隙和爬电距离，同时应考虑电气元件的机械配合和其它使用、维修要求。

- 柜内接线

- 柜内主回路电缆截面不小于 4mm²，额定耐压 1kV，并具有耐热 、防潮、阻燃的性能。

- 保护和测量的电流回路导线截面不小于 2.5mm²，连接直流强电 端子的二次线不应小于 1.5mm² ；连接弱电回路端子的二次线不应小于 0.5mm²，绝缘电压不小于 500V。

- 各馈线回路电流互感器的窗口直径应能使电缆（或铜排）方便 得穿过。

- 二次线的连接（包括螺栓连接、插接）均应牢固可靠，线束应 横平竖直，配置坚牢，层次分明，整齐美观。相同回路元件走线方式应 一致。

- 控制回路与动力母线之间留有适当的间距，二次线不得从母线 相间穿过，并远离飞弧元件，不得防碍电器的操作。

- 每个三相电路在供外部连接的端子排上从上到下按 A、B、C、N 相序排列，电流互感器的二次回路接地接到开关柜端子排上，所有电流 互感器回路的接线，使每个次级可以在端子排上用短接型端子予以短接 。

- 所有导线应当采用冷压接线头，导线不允许有中间接头，导线 任何部位都不允许焊接。

- 连接到一个端子桩头的导线不多于 1 根，对内部导线，在需要 跳线的地方可以接两根导线，端子排上的导线固定采用平头铜螺丝。

- 所有电线绑扎牢固,以防止下垂和短线，或由于搬运中的震动而 引起的磨损，在线束的两端使用导线标识牌，由于采用绑扎布线，不同 电压等级，不同控制回路分别绑扎，标识明确，导线标识牌在末端，并 便于认读。

- 要求挠性连接的部位采用多股软铜线并留有余量，线束外套塑 料管加强绝缘，成束绑扎，与电器连接时，端部铰接，且有不开口的终 端端子或搪锡，不松散、断股。

- 对外接引得电缆应通过端子排连接，提供适当数量的备用端子 ,每排端子有不少于 15%的备用量。

- 各电力回路设备的接线端子，其尺寸及接触面应能保证与其相连接的电缆接头可靠而方便的安装和连接，并保证带电距离的要求。

- 外部连接用的端子按能连贯地连接一根电缆内的所有缆芯来布 置，一根外部连线接至各自的引出端子桩头上，在所有端子的正方留出足够的无阻挡的接线空间，对外引接电缆均通过端子排，出线端子用压 接式连接鼻子。

- 二次回路导线两端都要进行标记，套装标号头。标号头应根据接线图所注明的数字，打印在套管上，并且套管直径应与导线粗细相配合。字迹清晰，准确无误，不能使用手写。

- 对于配电柜内电气连锁,控制回路的接线，均进行严格检查，以保证回路的接线的正确和完整。

    - 5.1.5 PLC柜配置及要求

- 端子排预留 15%做备用。

- PLC 系统选用 ABControlLogix 系列产品，其中机架电源选用 1756-PA75，控制器选用 1756-L75，以太网通讯模块选用1756-EN2T，开关量输入模块选用 1756-IB32，开关量输出模块选用1756-OB32，电流/电压模拟量输入模块选用 1756-IF16,各类模块的数量符合控制规模和组态规范，各类信号通道保留 20%备用配置。

- 所有开关量输入 PLC 前要加中间继电器使信号和 PLC 模块隔离。

- PLC 控制柜的 I/O 型仪表输入信号须配置隔离器或配电器，其选型符合《酒钢（集团）自动化仪表配置及验收标准》。

- 单台设备、仪表电源必须配置独立的自动空气开关，开关容量与负载负荷匹配，设备、仪表的供电系统配电方式按需要采取三级或二级配电方式设计。所有空开下端子只允许接一根线，不允许多股共用，一个空开只允许给一个开关量模块供电，不允许给多个开关量模块共用供电。设备电源状态要进 PLC 系统，并在上位机画面中进行显示。

- 项目所配备的自动化仪表必须按照《酒钢（集团）自动化仪表配置及验收标准》的要求进行选型，各类仪表、仪器首检由承包人负责检定合格后安装，出具检定报告及标签，检定费用由承包人承担。

- 6设计、制造、检验标准

  - 6.1合同设备包括乙方向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备应符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求,除非另有特别说明，将包括在投标期内有效的任何修正和补充。

  - 6.2除非合同另有规定，均须遵守最新的国家标准（GB）。如采用合资或合作产品，还应遵守合作方国家标准，当上述标准不一致时按高标准执行。

  - 6.3乙方提供的设备必须符合以下标准

所有设备的设计选型、制造、安装、检验及验收应遵循以下最新版本的标准和规范以及相关的工程文件要求,但不仅局限于此：

GB/T 7251.1-2023《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T 7251.3-2017《操作箱》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级（IP代码》

GB/T 14048.7-2016《低压开关设备和控制设备 第7-1部分：辅助器件 铜导体的接线端子排》

GB/T 14048.8-2016《低压开关设备和控制设备 第7-2部分：辅助器件 铜导体的保护导体接线端子排》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

GB 50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》

其它未注标准按国标、部标或行业标准制造验收，上述标准均应为

招标截止日时的最新有效版本。

  - 6.4乙方应执行本规格书文件所列标准。有不一致时，按较高标准执行。如果本技术规范有与上述规程、规范和标准明显抵触的条文，乙方应及时通告甲方进行书面解决。

  - 6.5从合同签订之日至乙方开始制造之日的这段时期内，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求，乙方应遵守这些要求。且不论甲方知道与否，乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。

  - 6.6合同签订后乙方提出合同设备的设计﹑制造﹑检验、试验﹑装配﹑安装﹑调试﹑试运行﹑验收和维护等标准清单给甲方，供甲方确认。

- 7 包装、运输和储存要求

- 7.1铸件的内外表面应光滑，不得有气泡、裂纹及厚度显著不均匀等缺陷。

- 7.2设备须在检验和试验合格后使设备内部干燥、清洁，并且所有的开口都应封闭后方可进行包装、发货。

7.3设备的包装应符合安全、经济不受损的要求，并适于长途运输。乙方应对不合适的包装所引起的零部件生锈、损坏和丢失承担全部责任。

- 7.4所有零部件及附件的包装，应保证在运输和储存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施。

- 7.5所有包装箱应正确地标识零部件和各种材料，以便运输、安装和查找，并提供详细的装箱清单。

7.6 运输时，长、大部件在运输时必须垫平，防止运输变形，运输中严禁碰撞和磨擦，以免损伤。

- 7.7设备到场后，供、需双方共同清点、验收，并办理移交手续。

- 7.8备品备件应单独装箱发货。

- 7.9乙方应根据包装箱内所包装物品的特性，向甲方提供安全保存方法的说明。

- 8设备监造、检验、组装试运转及验收

- 8.1监造计划

- 8.1.1本计划用于合同执行期间对乙方提供的设备(包括对外分包的外购设备)进行检验、监造和验收，确保乙方所提供的设备符合本规格书规定的要求。甲方在适当的时候，派出具有一定技术水平和经验且责任心强的工程技术人员，按照国家有关规定和行业标准进行设备监造、出厂前检验、试验。

- 8.1.2监造方式

文件见证和现场见证，每次监造内容完成后，乙方和甲方监造代表须在见证表上履行签字手续，原件供、需双方各执一份。

- 8.1.3乙方需向甲方参加监造、检验、试运转人员提供必要的工具和工作条件。

- 8.1.4具体监造内容由甲方根据实际情况确定。

- 8.2工厂检验

- 8.2.1工厂检验是质量控制的一个重要组成部分，乙方必须严格进行厂内各环节的检验和试验。乙方提供的合同设备必须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

- 8.2.2检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验至出厂检验。机体的材料试验，机体的焊缝检查。

- 8.2.3各部件在组装前，应进行零件检查，不合格零件不允许组装。组装过程中必须按有关工厂标准及国家和行业规范进行检查，所有检查项目结果必须满足有关要求。

- 8.2.4乙方检验结果要满足本规格书的技术和质量要求，如有不符之处或达不到标准要求，乙方要采取措施处理直至满足。

- 8.3组装、试运转及验收

- 8.3.1出厂检验前应邀请业主方及甲方代表参加，并对整机及其它业主方和甲方认为必要的部件进行试装、试运行，甲方对试运行的见证并不代表可以免除乙方的设备在现场发生事故的责任。

- 8.3.2整机性能检验、整机的验收工作在设备使用现场进行。

- 8.3.3各项检验、验收工作，由乙方向甲方提交检验或验收报告。

某项检验、验收不能满足标准、规范及性能要求时，乙方应自费自行调整、修改和补充。

- 8.3.4甲方检验人员在乙方设备参照或相当于期间，其对设备的任何检验和了解，均不能代替设备运抵甲方后，甲方所进行的检验和验收工作，也不能免除甲方对合同所规定承担的一切保证责任和义务。

- 8.3.5在无载荷/有载荷、单体/联动测试条件下，主要设备功能和技术性能应满足设备操作和性能保证的要求。同时要保证功能的可靠性和预定条件下的使用寿命。

- 8.3.6设备能力、保证值测试应在重载试车期间集中连续进行并全部实现甲方提出的各项功能和指标要求，否则甲方有权拒绝验收，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

- 8.3.7在测试过程中，由于乙方原因造成设备的损坏或损伤，由此造成的损失将由乙方全部承担。

- 8.3.8乙方必须提供各种设备的技术说明、验收方法及程序，经供、需双方修改确认后，作为最终验收检测的依据。

- 8.3.9在所有测试、考核结束后，乙方提供测试报告。该测试报告经甲方确认并鉴字后有效，它将作为竣工验收的依据存档。

- 8.3.10 设备质保期为工程竣工验收合格后 12 个月。质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

- 8.3.11安装调试过程中损坏和失效的备件，由乙方提供。

- 8.3.12乙方应根据所提供设备的特性，提出检验项目、检验方法、检验手段以及检验标准等。

- 8.3.13乙方对产品的质量负全部责任，出厂预验收不能代替最终的验收，仅作为最终验收的一项依据。其余部件乙方应在标书中说明其质量检验的相关标准。

- 8.3.14投产运行后产品出现质量问题，乙方接到通知后应在 72 小时内赶到现场解决。

- 8.4竣工验收

- 8.4.1袋式除尘系统带负荷联动试车运行 72h 且正常后，办理工程交接手续，工程实物交付用户使用。

- 8.4.2袋式除尘工程实物交付使用后应按照相关规定及时组织竣工验收。

- 8.4.3袋式除尘工程竣工验收应具备的条件为：

① 袋式除尘系统单机试车和联动试车符合要求；

② 达到生产使用条件；

③ 已办理工程交接手续；

④ 设计文件和合同约定的工程内容已完成；

⑤ 竣工资料完整，包括工程施工技术资料、工程质量检验评定资料、产品设备使用及合格资料、除尘器性能检测报告、竣工图。

⑤ 袋式除尘器的性能检测应按GB/T6719 的规定执行。

⑥ 袋式除尘工程竣工验收按照国家和行业相关验收规范或办法执行。

- 9 双方的工作范围及资料交付要求

- 9.1 甲方工作范围

- 9.1.1为乙方提供设备的基本参数及订货图。

- 9.1.2合同签订后，甲方有权提出因标准、规程、规范发生变化而产生的修订要求，或者由于工艺的变化，甲方也可向乙方提出有关设备参数进行修改的要求。

- 9.1.3对乙方的设备进行出厂前的检验。

- 9.2乙方工作范围

- 9.2.1乙方需根据甲方提供的设备参数、设计制造要求进行设备的详细设计、制造和安装。设备的制造包括：设备的制作、油漆、材料试验和工作试验、组装及厂内试运转，检验、包装、交货、安装、试车、交工和验收等。

- 9.2.2乙方提供的设备应完全符合本技术规范的要求。并对所供设备的完整性、安全性、可靠性负责。

- 9.2.3中标后，如甲方提出修改要求，乙方需配合甲方进行设备的更改。

- 9.2.4在设备具备发货的条件时，可向甲方发出邀请对设备进行出厂前的检验。

- 9.2.5乙方需向甲方及业主方提供优质、完善的售后服务，包括：对业主

方人员的培训、现场对设备安装的服务及调试等。

- 9.2.6乙方负责业主方人员的培训工作，为业主提供人员培训的场所，培训过程中发生的人员食宿和交通费用由乙方承担。

- 10资料交付要求

- 10.1.1中标后，甲方需向乙方提供设备的基本参数和订货图。

- 10.1.2中标后 10 个工作日，乙方需向甲方提供 3 套设计配合所需的资料，在提供纸质盖章资料的同时提供电子版资料。

电子版资料的要求为：文本资料要求采用 Microsoft Office Word 文档格式，版本不高于 Word2007 版；图纸资料采用 AutoCAD 的dwg 格式，版本不高于AutoCAD 2017 版，若从其它绘图软件转换而来，要求转换为 AutoCAD 2017版。

- 10.1.3设备制造进行审查时，乙方需向甲方提供设备在现场调试时所需的能源介质目录及用量。

- 10.1.4设备出厂前一个月，提供设备检验大纲和产品质量文件(包括材质，材质检验，焊接，热处理，加工质量，外形尺寸和性能检验等证明)。

- 10.1.5设备交货时，乙方需随机向甲方提供以下文件：

- 设备安装详图 5 份

- 产品合格证(包括甲方注明的所有外购件)

- 产品安装要求、安装质量标准及使用维护说明书(包括外购件)

- 主要材料的质量检验书

- 设备交货清单、调试配件清单、专用工具清单等资料

- 提供易损件及大型部件清单，注明使用寿命及重量。

- 11技术服务

- 11.1乙方要派合格的技术人员，赴安装施工现场进行技术服务，乙方的现场技术服务人员到现场后需制定必要的计划书。乙方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

- 11.2乙方保证现场技术人员按投标文件约定的数量和人员结构，其目的是使做提供材料安全、正常安装投运，如果不能满足工程需要，乙方要追加人数，且不发生费用。派驻现场管理技术人员遵纪守法，遵守现场各项规章制度，了解合同备件材料、熟悉结构，有相同或近似现场工作经验，能够正确的进行现场指导。

- 11.3乙方现场服务的技术人员应按甲方的要求，及时参加现场的设备安装、调试、功能考核、验收等工作，出席有关会议，及时处理技术和质量问题。

- 11.4乙方技术服务人员现场服务内容及职责

- 11.5在供、需双方都在现场的情况下开箱验收。

- 11.6在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方及施工方作技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法，对重要工序，乙方技术服务人员需对施工人员进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。经乙方确认和签证的工序，如因乙方技术服务人员指导错误而发生的问题，乙方负全部责任。

- 11.7乙方技术服务人员应有权处理现场出现的一切技术、设备质量问题。如现场发生质量问题，乙方技术服务人员需在甲方规定的时间内处理解决。

- 11.8指导安装和调试，参加设备试运行。

- 11.9由业主、供、需三方都在现场的情况下，对设备进行现场验收。

- 11.10设备验收后，对业主方安排的操作人员进行必要的技术培训，包括设备结构及维护、设备控制及操作、工艺的调整、故障的处理等，培训在业主方现场联系实际进行，并制定培训大纲。

- 11.11乙方现场技术服务人员应具有下列条件

- 11.12遵守法纪，遵守现场各项规章、制度。

- 11.13有责任心和事业心，按时到位。

- 11.14了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确的进行现场指导。

- 11.15身体健康，适应现场工作条件。

- 12质量保证

- 12.1乙方应是已建立ISO9001 质量管理体系并取得相关体系认证证书的企业。

- 12.2乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术规格书中的要求。

- 12.3乙方应提供有关产品的质量保证程序或计划，以保证供货设备的设计、制造、检验、试验能完全满足技术要求。

- 12.4对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果附件未列出和/或数量不足，乙方仍需补足，且不发生费用变化。

- 12.5设备质保期内如因设备本身制造引起的质量问题，发生的费用由乙方承担。

- 13设计功能指标考核

除尘器排放浓度：≤10mg/m3，由酒钢环保监测站或具备相应检测资质的第三方检测机构检测并出具相关检测报告，检测费由乙方负责。

- 14设备交货地点和交货时间

设备交货地点：酒钢冶金厂区。

交货时间：以招标合同为准！

- 15 补充要求

15.1低压柜（包含GGD/MNS/GCK/动力柜等）内每个回路粘贴回路设备名称及对应的设备编号；抽屉柜回路、变频器回路、软启动回路要分别安装回路的设备名称及对应的设备编号标识框；柜内所有一、二次元件要粘贴原理图对应的英文代号。出线端子、母线。

15.2柜门元件按回路逐一安装功能标识框（黄底黑字），柜内仪表门后部粘贴元件对应英文代号；柜内每个回路的功能标识（15cm*5cm，颜色待定）按照装配位置（柜子前后布置）粘贴在前后柜门。

15.3柜内原理图如单独绘制，必须与委托方所提供控制原理、线号等完全一致，端子位置必须与提供端子图纸一致，不得出现外部对接线端子错位现象。

15.4柜体出厂编号由委托方提供；出厂铭牌及试验报告以委托方提供样板为准制作；铭牌采用钢制牌并用铝钉铆拉；门楣样式及内容以委托方提供样板为准制作；柜体前后均设置眉头；柜体前后粘贴“有电危险”标识。

15.5柜体厚度按照技术协议执行，未明确标注的柜体厚度不小于2mm；柜内一、二次元件按照技术协议指定厂家选型；生产辅材及铜排采用国内优质品牌；端子采用菲尼克斯或凤凰牌，端子排额定电压不小于500V，额定电流不小于5A，具有隔板、线号和端子螺丝，每个端子排都应有编号，配置好端子标记条及每组端子的标记夹，电流端子额定电流不小于20A；端子预留20%备用端子。

15.6柜内元件安装位置要求合理正确,低压柜（GGD/MNS/GCK等）内端子排接线考虑与附近元件保持一定安全距离，端子排考虑预留外部接引位置。柜下部接线端子距离地面高度不得小于300mm；所有元件及母线的安装要便于现场操作、维护、更换及外部电缆接引；如元器件距离带电体较近，必须加装绝缘防护板来隔离，保证操作人员安全。每面柜体要留有足够的外部一次、二次电缆接引的空间。柜内所有易触及的带电部位需要加装透明绝缘板隔离，要方便拆卸。

15.7柜内所有线缆具有耐热、防潮、阻燃性能；二次配线要求整齐美观，符合相关国家规范及执行标准，内部接线排列整齐美观、清晰，用螺旋管绑扎成束，导线连接紧密，不伤线芯，不断股，一个端子只能接引一根线；禁止一个螺栓上固定多根导线。所有导线、尼龙扎带、防护板等均为B级阻燃型。所有线缆不允许中间对接。协议要求柜内要布置线槽的，要严格按照协议执行。

15.8柜所有门锁采用弹跳锁；门铰链采用金属镀铬，当门长大于1.2米时装设三个铰链，小于1.2米时装设两个铰链；柜门与门、门与壳体之间缝隙均匀，缝隙差小于1mm，缝长大于1米时，均匀差不大于1.5mm；大门要有防掉角措施。

15.9柜子金属部分和电器金属外壳均应良好接地，接地线不允许串接，每条地线要从接地端子分别引至柜门，并做固定卡固定地线。柜门的接地线应采用≥6mm2铜编织软线，外部套阻燃绝缘套管；柜内设置接地标志。

15.10零排和地排的电流容量至少保证和相线母排一致，设置合理的压接螺栓，禁止一个螺栓上固定多根导线。

15.11柜内进线、联络柜的分支母排规格与水平排规格保持一致。

15.12柜间小隔板底部要封到底，只留出零排、地排过孔，其余全封闭。

15.13电流回路铜芯绝缘软线不小于2.5mm2，电压回路不小于1.5mm2，一次线与二次线不能压接在同一端子上，二次端子不能用开口线鼻子压接。柜内所有一次线采用多股铜芯软线或带热缩套管的分支母线形式，二次线全部采用多股铜芯软线，额定绝缘电压1kV。

15.14母线材料选用高导电率T2铜排；采用螺栓连接时，接头处不应少于两个螺栓，所有连接螺母置于维护侧，螺栓强度为8.8级。

15.15 N排和PE排出厂前预先钻孔，孔数及大小符合进出线回路使用，并应做好钻孔两面导体紧固处不被绝缘漆覆盖；所有水平母线、垂直母线、分支母线应有绝缘护套（加套热缩管，并按照国家标准颜色区分相序，粘贴相序标识），主母线、分支母线和母线连接部位加装绝缘盒，中性线采用与相线相同的绝缘等级，绝缘物的额定电压为1000V。

15.16所有铜母线要求镀锡或镀银，要求先加工再镀锡或镀银。

15.17铜排含铜率≥99.9%。（提供第三方检测报告）。

15.18所有母线夹采用PMJ型，材质为BMC型不饱和树脂，母线要加热缩套管，选择母线夹时要注意，大于等于4000A,母线夹安装支架采用不锈钢材质，安装螺钉为不锈钢；绝缘子采用SM系列绝缘子，材质为不饱和聚酯树脂玻璃纤维增强模压塑件，嵌件为铜制。

15.19主母线额定短时耐受电流（方均根值）不小于4kA（1S）,主母线额定电流满足设计图纸要求。

15.20架桥柜母线伸出柜顶200mm，ABCN均按此要求，同时加装整块绝缘板，防止涡流；

15.21柜内所有螺栓均采用8.8级。配齐外部电缆接引螺栓、母线连接螺栓、并柜螺栓等所有现场安装所需要的螺栓。母线连接螺栓规格及数量严格按照国家相关标准选择。柜内螺栓紧固后要点漆标记。

15.22进线柜、母联柜柜后加装透明绝缘板，保证后门开启后不能直接触碰到带电母线。柜内母排（汇流排，分支排，其它分支排），凡是人可直接触及到带电母线的部位均要加装透明绝缘板（主母排除外）。

15.23端柜大侧封板内母线位置加装绝缘板。

15.24柜体底部设置电缆固定支架。

15.25顶盖设计要注意保证现场正常并柜后防护等级不降低，要求柜与柜之间配合紧密。

15.26所有柜体要保证强度，对于较重的元器件及母排，要由加固措施，防止运输过程变形；每面柜体要有独立包装，要求防雨，要防止运输过程碰撞、摩擦损坏柜体及门上元器件。

15.27厂家至少派1名售后人员随柜体到现场配合交接验收，待运行送电无问题后方可离开。

15.28随柜体附带纸质版资料6套（系统图、原理图、端子图、配置清单），电子版资料1套（要包含总装图、布置图、底部安装开孔图等）。

15.29所有元器件合格证书、出厂试验报告等至少1套。

15.30柜体包装带木质底托。散发柜体必须采用木质包装。

15.31柜门内部粘贴一次图、原理图，要求过塑。

15.32端子标记条在端子进出线两侧均要安装，标记条上号码为打印，不能手写，并且方向要跟端子安装方向一致。

15.33对于柜外操作的隔离开关、负荷开关、断路器，要保证紧急解锁后可以开启柜门；如果上述开关是本柜的总开关，安装时要拆除连锁装置，保证总开关合闸时，能打开柜门操作其他回路，并告知我方技术人员确认后拆除。

15.34所有导轨安装元件，两侧必须采用堵头固定。

15.35门板所有接地螺钉处要有接地标识。

15.36门锁钥匙、连锁钥匙、操作手柄、抽屉摇把等附件要集中单独包装放置，不能直接插在门上或绑在柜内外。

15.37随柜要配置一定数量的易损配件，如门把手、门锁等；配置与柜体颜色一致的自喷漆，便于剐蹭划伤恢复。

15.38表计必须寄回宏联先校检，然后再返回外协厂家安装。

15.39要求零排和地排一个螺栓接一根线，零排地排上要求多冲孔，满足接线要求。

15.40要求每个箱（柜）都必须有零排和地排、带电标识等。

15.41要求所有按钮加防护罩，所有标识都为双标识(代号和用途），灯使用抗干扰，继电器使用带阻容吸收的。柜门内要设计放置资料的槽。柜内贴图纸，低压柜的进线断路器要配置欠压延时脱扣器，低压柜配置双眉头标识。

# 16其他

16.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

16.2本规格书内容经由甲乙双方于  2026 年     月    日     时至    时通过 电话 方式商定。

16.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

16.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 （盖章）:酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |