宏联自控公司阀门技术规格要求

- 甲    方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙    方：

签订时间：

甲乙双方经友好协商，遵循平等、公正、公平、自愿和诚实信用的原则，就宏联自控公司阀门协商一致达成如下规格要求：

一、供货内容：

| 动力厂不锈钢炼钢区域水系统集控改造设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | M18供闭路系统总电动闸阀 | DN150、PN16 | 台 | 1 |
| 2 | 闭路系统事故补水逆止阀 | DN150、PN16 | 台 | 4 |
| 3 | 闭路系统事故补水逆止阀 | DN100、PN16 | 台 | 1 |
| 4 | 净环补水电动蝶阀 | DN250、PN16 | 台 | 1 |
| 5 | 浊环补水电动蝶阀 | DN250、PN16 | 台 | 1 |

- 二、设备采购技术要求

1、电动蝶阀

1.1三偏心硬密封蝶阀，驱动形式为电动。阀体材质WCB ，蝶板材质WCB，阀座密封面材质采用司太立合金，密封面耐磨损，使用寿命长。阀杆材质2Cr13,表面镀铬处理，阀门操作机构的蜗轮蜗杆材质为WCB，阀门均配手轮机构，法兰、垫片及螺栓螺母（螺栓高强度不锈钢8.8级）。工作温度：使用范围：-29～+425℃；最大转角：0～90º；），阀门重量达到国家标准。

1.2阀门操作机构力矩必须满足阀门在全闭满压状态下正常启闭，不会造成蜗轮蜗杆的损坏,采用一级转动，传动执行机构使用寿命5年及以上。

1.3阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。电动阀应动作灵活，无卡涩现象，密封可靠。

1.4设备着色：蓝色。

1.5所有阀门要求带有配对法兰、密封金属垫及相应的紧固件。供货范围应同时满足体积和重量的要求。

1.6设备性能参数内若出现没有具体数值时，制造厂根据国家统一标准执行，该数值必须满足设备的其他参数要求。

1.7附带安装基础尺寸图、产品装配图、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证、阀体名牌及出厂编号。

1.8本技术规格要求提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格要求和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

1.9相关规范

1.9.1该系列蝶阀机械结构合理、可靠，抗压性能强、启闭可靠，具有正、反双向密封功能。安装中不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，在管道上立式安装。

1.9.2该系列蝶阀阀轴采用半轴结构，阀板采用桁架式结构，轴与阀板紧密装配后用销机械地固牢，阀门耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源。轴套采用自润式锡青铜，摩擦系数小（<0.16），启闭灵活。

1.9.3阀轴密封采用柔性石墨，摩擦系数小、不宜老化，耐磨损时效长。

1.9.4具有开启轻便灵活（开启力矩N•m≤30kg）、启闭圈数少、阀板能稳定地停留在任意中间位置等优点。

1.9.5每台蝶阀都在驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。

1.9.6阀体、蝶板内外采用无毒粉体环氧树脂静电喷涂，能有效防止各种酸碱介质的腐蚀，不污染水质。阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料

2、电动闸阀

2.1铸钢闸板阀阀体材质WCB ，丝杠材质不锈钢2Cr13，阀板材质WCB，密封面材质不锈钢304，密封副材质堆焊硬质合金，增加互补及使用寿命。操作灵活，阀门重量达到国家标准。

2.2阀门丝杠和阀柄连接处需加大连接尺寸或者对连接处材质进行处理，保证不锈蚀，不腐蚀，以保证阀门正常高效使用。

2.3阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。阀门应动作灵活，无卡涩现象，密封可靠。

2.4设备着色：蓝色。

2.5所有阀门要求带有配对法兰、密封垫及相应的紧固件。供货范围应同时满足体积和重量的要求。

2.6设备性能参数内若出现没有具体数值时，制造厂根据国家统一标准执行，该数值必须满足设备的其他参数要求。

2.7附带安装基础尺寸图、产品装配图、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证、阀体标识牌及出厂编号。

2.8本技术规格要求提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格要求和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

2.9相关规范

2.9.1阀轴密封采用柔性石墨，摩擦系数小、不宜老化，耐磨损时效长。

2.9.2每台阀门都在驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。

2.9.3阀体内外采用无毒粉体环氧树脂静电喷涂，能有效防止各种酸碱介质的腐蚀，不污染水质。阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料。

三、具体技术要求如下

1、本规格要求提供的是本项目最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证承包的项目符合本技术规格要求文件和有关最新工业标准，同时必须满足国家的有关安全、环保等强制性法规、标准的要求。应根据技术规格要求和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

2、如果乙方没有以书面方式对本技术规格要求文件的条文提出异议，那么甲方将认为乙方提供的产品完全符合本技术规格要求文件的要求。

3、在签订合同之后，到乙方开始施工的这段时间内，甲方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求，乙方应执行这个要求，具体内容由甲方、乙方双方共同商定。

4、乙方在采购材料、备件前，应提供设备材料、备件清单及其技术规范供甲方确认。

5、乙方供货到现场的材料、备件应接受甲方的检查和确认。

6、乙方所供所有备件材料应保证符合有关国家、行业、安全技术规范和标准以及设计等技术资料的要求，应保证提供符合技术规格要求的优质产品。所提供的设备设施均应出具相关的合格正规检验报告。

7、乙方应符合国家或专业的安全和质量检验评定标准的条件，按现行的国家施工验收质量评定标准和安全规程进行施工，确保安装质量及技术要求。

8、所有采购设备必须为酒钢入围合格供方。

四、执行的标准及要求

1、闸阀GB/T 12232-2025（2026.5.1实施）、截止阀GB/T 12235-2025、球阀GB/T 12237-2021、蝶阀GB/T 12224、止回阀GB/T 122361、所有设备均按国家最新标准的规定进行组装。

2、所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

3、乙方对整个设备的合理性、完整性负责，负责设备本体的全部设计，包含提供与设备配套的土建基础、电气、设备连接方式的最终资料。

4、设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本规格要求中设施供货范围要求。

5、所有机加工件的加工精度应符合国家标准的规定。

五、质保规范

提供的设备保证是全新的，是先进的，且是符合技术规格要求要求的；在保证设备正确安装、正常使用和正常保养的条件下，在预计使用寿命期内均具有满意的性能。质量保证期自交货后开始12个月。

七、其他

1、本技术规格要求一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、本规格要求内容经由甲乙双方于       年     月     日     时至       时通过           方式商定。

3、甲乙双方应当就签订本规格要求的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

4、若                             单位不中标，本技术规格要求自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方(盖章)：                     乙方(盖章)：

企业主要负责人(签字)：         企业主要负责人(签字)：

年   月   日                      年   月   日