宏联自控公司

SVI固体绝缘环网柜采购

技术规格书

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

- 目 录

第1条 总则

第2条 设备适用标准

第3条 主要技术条件

第4条 技术参数

第5条 环网柜配置要求

第6条 试验

第7条 投标人关于产品质量及售后服务的承诺

第8条 质保期及交货期、交货地点

第9条 售后服务

第10条 其他

1、总则

1.1本技术规格书对酒钢宏联自控公司SVI固体绝缘环网柜采购项目制作使用提出有关技术要求，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2 本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

1.3 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.4  乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.5 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

1.6  乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.7 乙方在制作过程中以设计图纸为标准。

1.8乙方应具有ISO.9001质量保证体系认证证书，具有ISO.14001环境管理体系认证证书及具有AAA级资信等级证书或银行出具A级信用等级证书，并具有相应的试验检测手段，确保提供的设备是质量可靠的、全新的，并符合工艺条件、满足长期使用要求的。提供的产品技术指标应符合相关国家标准，并符合国际IEC及美国ANSI标准。

2、设备适用标准

设备应完全满足下列技术标准及其最新版本。

GB/T 3906-2020 《3.6 kV～40.5 kV交流金属封闭开关设备和控制设备》

DL/T 593-2016《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》

GB/T 11032-2020 《交流无间隙金属氧化物避雷器》

3、主要技术条件

3.1  环境条件

3.1.1  周围空气温度

最高温度:    45℃

最热月平均温度：  30℃

最低温度:    -10℃

最大日温差:   25K

3.1.2  海拔高度:  ≤3000m(不低于2760米)

3.1.3 环境湿度:  日平均相对湿度不大于90%

日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa

月平均相对湿度不大于95%

月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa

3.1.4  地震烈度：8度

3.1.5  污秽等级：Ⅲ级

3.1.6  安装场所：户内

3.2  工程条件

系统概况

a.  系统额定电压：7.2kV

b.  系统额定频率：50Hz

3.3 主要供货范围：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SVI固体绝缘环网柜 | SVI固体绝缘环网柜\12kV 630A 20kA 固定式 单母线 进线回路 | 台 | 2 | 具体详见图纸！ |
| 2 | SVI固体绝缘环网柜 | SVI固体绝缘环网柜\12kV 630A 20kA 固定式 单母线 馈出回路 | 台 | 2 |  |
| 3 | 合计 |  |  | 4 |  |
| 备注：本项目为改造工程，需与原站设备并柜安装使用，故壳体及所有元器件须与原站保持一致。 |  |  |  |  |  |

4、技术参数

环网柜标准技术参数表

| 序号 | 名称 |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 4 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 5 | 温升试验 |  |  | ℃ | 1.1Ir |
| 6 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  | kV | 42 |
| 7 | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms）（相对地） |  |  | kV | 75 |
| 8 | 额定短路开断电流 |  |  | kA | 20 |
| 9 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 11 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 12 | 燃弧持续时间 |  |  | S | 0.3~0.5 |
| 13 | 有功负载条件下开断次数 |  |  | 次 | 200 |
| 14 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 15 | 供电电源 | 控制回路 |  | V | DC 48/220 |
|  |  | 辅助回路 |  | V | AC 220 |
| 16 | 使用寿命 |  |  | 年 | ≥20 |
| 17 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸（长 |  | mm | 400*780*1905(宽*深*高) |
|  |  | 宽 |  |  |  |
|  |  | 高） |  |  |  |
|  |  | 设备的最大运输尺寸（长 |  |  |  |
|  |  | 宽 |  |  |  |
|  |  | 高） |  |  |  |
| 18 | 防护等级 | 柜体外壳 |  |  | IP4X |
|  |  | 隔室间 |  |  | IP2X |
| 19 | 爬电距离 | 瓷质材料（对地） |  | mm | ≥216 |
|  |  | 有机材料（对地） |  |  | ≥240 |
| 20 | 相间及相对地净距（带电体对门） |  |  | mm | ≥125（155） |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  | SVI2-V |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  |  | 真空 |
| 3 | 额定电流 |  |  |  | 630 |
| 4 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | ≤350 |
| 5 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 6 | 额定短路开断电流 |  | 交流分量有效值 | kA | 20 |
|  |  |  | 时间常数 | ms | 45 |
|  |  |  | 开断次数 | 次 | ≥20(真空) |
|  |  |  |  |  | ≥30(SF6) |
|  |  |  | 首相开断系数 |  | 1.5 |
| 7 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 8 | 额定短时耐受电流/持续时间 |  |  | kA/s | 20/4/25/4 |
| 9 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 10 | 断路器开断时间 |  |  | ms | £60 |
| 11 | 断路器合闸弹跳时间 |  |  | ms | £2 |
| 12 | 断路器分闸时间 |  |  | ms | £45 |
| 13 | 断路器合闸时间 |  |  | ms | £70 |
| 14 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 |  | m∕s | 1.3±0.3 |
|  |  | 合闸速度 |  |  | 0.9±0.2 |
| 15 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000（SF6） |
|  |  |  |  |  | ≥10000（真空） |
| 16 | 额定操作顺序 |  |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |
|  |  |  |  |  | 或O |
| 17 | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  | kV | 2 |
| 18 | 异相接地故障开断试验 | 试验电流 |  | kA | 17.32 |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 12 |
| 19 | 容性电流开合试验(试验室) | 试验电流 |  | A | 电缆：10， |
|  |  | 试验电压 |  | kV | 1.4×12/ |
|  |  | C1级： |  |  | C1级/C2级 |
|  |  | CC1：24×O， CC2：24×CO；BC1：24×O， |  |  |  |
|  |  | BC2：24×CO |  |  |  |
|  |  | C2级： |  |  |  |
|  |  | CC1：48×O，CC2：24×O和24×CO； |  |  |  |
|  |  | BC1：24×O ，BC2：80×CO |  |  |  |
| 三 | 负荷开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 额定工频1min耐受电压 | 断口 |  | kV | 48 |
|  |  | 对地 |  |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） | 断口 |  | kV | 85 |
|  |  | 对地 |  |  | 75 |
| 3 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 4 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥5000（SF6） |
|  |  |  |  |  | ≥10000（真空） |
| 6 | 额定电缆充电开断电流 |  |  | A | ≥10 |
| 7 | 投切空载变压器电感电流 |  |  | A | 15 |
| 四 | 隔离开关参数（如果有） |  |  |  |  |
| 1 | 额定电流 |  |  | A | 630 |
| 2 | 主回路电阻 |  |  | μΩ | ≤350 |
| 3 | 额定工频1min耐受电压 |  | 断口 | kV | 48 |
|  |  |  | 对地 |  | 42 |
|  | 额定雷电冲击耐受电压峰值（1.2∕50ms） |  | 断口 | kV | 85 |
|  |  |  | 对地 |  | 75 |
| 4 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 6 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |  |
| 1 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  | kA/s | 20/4 |
| 2 | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 50 |
| 3 | 额定短路关合电流 |  |  | kA | 50 |
| 4 | 额定短路关合电流次数 |  |  | 次 | 2 |
| 5 | 机械稳定性 |  |  | 次 | ≥3000 |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  |  | 300/5 |
|  |  | 额定负荷 |  | VA | ≥2.5 |
|  |  | 准确级 |  |  | 0.5 |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  |  | 300/5 |
|  |  | 额定负荷 |  |  | 2.5VA |
|  |  | 准确级 |  |  | 10P10 |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  |  | 投标人提供 |
| 3 | 准确级 |  |  |  | 0.5/3/3P |
| 4 | 接线级别 |  |  |  | 厂家提供 |
| 5 | 额定容量 |  |  | VA | 30/500 |
| 6 | 三相不平衡度 |  |  | V | 1 |
| 7 | 低压绕组1min工频耐压 |  |  | kV | 2 |
| 8 | 额定电压因数 |  |  |  | 1.2倍连续，1.9倍8h |
| 9 | 熔断器型式 |  |  |  | 插接式 |
| 10 | 熔断器的额定电流 |  |  | A | 1 |
| 11 | 熔断器的额定短路开断电流 |  |  | kA | 50 |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |  |
| 1 | 型式 |  |  |  | 氧化物避雷器 |
| 2 | 额定电压 |  |  | kV | 17 |
| 3 | 持续运行电压 |  |  | kV | 13.6 |
| 4 | 标称放电电流 |  |  | kA | 5 |
| 5 | 陡波冲击电流下残压峰值（5kA，1/3μs） |  |  | kV | ≤51.8 |
| 6 | 雷电冲击电流下残压峰值（5kA，8/20μs） |  |  | kV | 45 |
| 7 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  |  | kV | ≤38.3 |
| 8 | 直流1mA参考电压 |  |  | kV | ≥24 |
| 9 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  |  | μA | ≤50 |
| 10 | 工频参考电压（有效值） |  |  | kV | ≥16 |
| 11 | 工频参考电流（峰值） |  |  | mA | 1 |

5、环网柜图纸

5.1一次方案系统图如下：

备注：以上图纸为前期方案图，不作为最终生产依据，以最终签字确认版图纸为准进行生产制造。

5.2高压开关设备选用SVI固体绝缘开关柜。

铭牌要求：不锈钢材质，机打铭牌。

5.3固体绝缘断路器技术参数：

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 标准参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 环网柜共用参数 |  |  |  |
| 1 | 灭弧室类型 |  |  | 真空 |
| 2 | 供电电源 | 控制回路 | V | DC48V |
|  |  | 辅助回路 | V | AC 220V |
| 3 | 燃弧持续时间 |  | S | 1 |
| 4 | 设备尺寸 | 单台环网柜整体尺寸（长*宽*高 | mm | 400*780*1905 |
| 二 | 断路器参数 |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  | SVI3-V |
| 2 | 灭弧室类型 |  |  | 真空 |
| 3 | 断路器分、合闸平均速度 | 分闸速度 | m∕s | 弹簧：1.2±0.3 |
|  |  |  |  | 永磁：1.0~1.7 |
|  |  | 合闸速度 |  | 弹簧：0.9±0.2 |
|  |  |  |  | 永磁：0.8~1.2 |
| 4 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥10000（真空） |
| 5 | 额定操作顺序 |  |  | O–0.3s–CO–180s–CO |
|  |  |  |  | 或O |
| 三 | 负荷开关参数 |  |  |  |
| 1 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥10000（真空） |
| 2 | 额定电缆充电开断电流 |  | A | ≥10 |
| 四 | 隔离开关参数（如果有） |  |  |  |
| 1 | 主回路电阻 |  | μΩ | 350 |
| 2 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |
| 五 | 接地开关参数 |  |  |  |
| 1 | 机械稳定性 |  | 次 | ≥3000 |
| 六 | 电流互感器参数 |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 电磁式 |
| 2 | 绕组1 | 额定电流比 |  | 300/5 |
|  |  | 额定负荷 |  | 2.5VA |
|  |  | 准确级 |  | 0.5 |
|  | 绕组2 | 额定电流比 |  | 300/5 |
|  |  | 额定负荷 |  | 2.5VA |
|  |  | 准确级 |  | 10P10 |
| 七 | 电压互感器及熔断器参数 |  |  |  |
| 1 | 型式或型号 |  |  | 干式电磁式 |
| 2 | 额定电压比 |  |  | 10000/100/220 |
| 3 | 准确级 |  |  | 0.5/3/3P |
| 4 | 接线级别 |  |  | VV |
| 5 | 额定容量 |  | VA | 30/500 |
| 6 | 熔断器型式 |  |  | 插接式 |
| 7 | 熔断器的额定电流 |  | A | 1 |
| 8 | 熔断器的额定短路开断电流 |  | kA | 50 |
| 八 | 避雷器参数 |  |  |  |
| 1 | 操作冲击电流下残压峰值（250A，30/60μs） |  | kV | ≤38.3 |
| 2 | 直流1mA参考电压 |  | kV | ≥24 |
| 3 | 75％直流1mA参考电压下的泄漏电流 |  | μA | ≤50 |
| 4 | 工频参考电压（有效值） |  | kV | ≥16 |

5.4主要组部件材料信息表

| 序号 | 组部件名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 断路器 | SVI3-12-630/1250-20/25/31.5 |  |
| 2 | 真空灭弧室 | TD-12/630-20D<2204> |  |
| 3 | 固封绝缘套筒 | 环氧树脂 |  |
| 4 | 操动机构 | 弹簧一体式 |  |
| 5 | 隔离开关 | SVI-12 |  |
| 6 | 接地开关 | SVI-12 |  |
| 7 | 电流互感器 | LSRZ4-10/ LTC3-10/ LDK-10 |  |
| 8 | 避雷器 | YH5WZ-17/45 |  |
| 9 | 故障指示器(面板式) | EKL4 |  |
| 10 | 保护装置 | SJ-2410-F |  |
| 11 | 固体柜操作手柄 | 5SJ.230.801 |  |

5.5 技术要求

环网柜为环保型全封闭固体绝缘小型化开关设备

5.5.1真空断路器、负荷开关及隔离开关

5.5.1.1真空断路器、负荷开关采用固体绝缘真空灭弧方式。

5.5.1.2配弹簧操作机构，能手动、电动操作，操作电源DC48V，且应配置后备电源，每个免维护蓄电池容量为25Ah,待机时间不少于24小时，操作次数不少于50次；AC220V引自现场，经电源模块转换后给环网柜供电。

5.5.1.3断路器、负荷开关、隔离及接地开关的弹簧操作机构要求全部密封，防护等级为IP67。

5.5.1.4真空断路器、负荷开关机械操作次数：≥10000次

真空负荷开关额定电流（630A）操作次数：≥1000次

5.5.1.5真空断路器、负荷开关、隔离及接地开关应具有完善的五防误操作功能。

5.5.1.6配置微机继电保护装置，应能实现三段式电流保护，并且可在液晶面板进行设定操作。

5.5.1.7断路器、负荷开关配置隔离开关及接地开关。

隔离开关操作机构操作次数：≥2000次

隔离开关寿命≥2000次

接地开关寿命≥2000次

5.5.1.8隔离开关与断路器、负荷及接地开关统一要求采用固体封闭绝缘。

5.5.1.9断路器、负荷开关及隔离开关的三相带电体分别在三个完全独立的绝缘筒内，相与相间独立分开。

5.5.1.10每相设置独立的观察窗，可直观的看到隔离刀的分合状态。

5.5.1.11环网柜的主母线采用全固体绝缘全密封方式。

5.5.1.12环网柜为全绝缘全密闭，防护等级为IP67。

5.5.1.13绝缘部件的材料不得低于美国GE公司进口材料的技术要求。

5.5.1.14采用模块化结构，模块必须便于现场更换。

5.5.1.15断路器、负荷开关、隔离及接地开关操作孔均可外加挂锁进行强制闭锁。

5.6一次接线配置

5.6.1.1按照一次系统图的接线方案，详见一次系统图。

5.6.1.2进出线配置避雷器。

5.6.1.3每路开关配置带电指示器，带电显示器加装按钮开关，可以使电显投入或退出运行。

5.7电缆附件

乙方提供所需电缆接头及附件；采用进口原料生产的硅橡胶全密闭电缆插头，全绝缘、全密封、可触摸型式，满足防潮、防凝露的要求，采用螺栓紧固连接。

5.8零配件要求

乙方应对环网柜的零配件质量向甲方负责,并注明主要零配件（固体绝缘断路器、可触摸型电缆头、带电指示器、短路指示器、避雷器等）的生产厂家、型号等，应符合有关的国家或国际标准，并提供相应的出厂和验收证明。

5.9其它技术要求

1)、环网柜内必须有三遥辅助接点（二次端子排）。

2)、环网柜每个间隔每相必须有CT。

3)、操作电源DC48V,AC220V引自现场，经电源模块转换后给环网柜供电。

4)、具有电动操作机构。电动操作机构电动机额定电压为DC48V,电动操作机构启动电流不得超过10A。

5)、五防连锁：开关柜配有小型连锁装置，整体开关柜具有完善的机械五防措施；

6)、进出线方式：产品进出线部分均采用全绝缘电缆头连接。

7)、电缆附件：10k电缆头必须是硅橡胶预制式肘型电缆头，具有防水、全绝缘、全密封功能，采用螺栓紧固连接。

6、试验

环网柜应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术条件书3.3条款的要求。

6.1 型式试验项目（提供经过型式试验的鉴定报告）

6.1.1  绝缘试验，包括雷电和操作冲击试验；1min工频耐压试验；人工污秽试验(包括凝露试验)；局部放电试验及直流压试验。

6.1.2  机械试验，机械操作试验；常温下机械定性试验；端子静力试验。

6.1.3  主回路电阻测量。

6.1.4  短时耐受电流和峰值耐受电流试验。

6.1.5  长期工作时的发热试验（温升试验）。

6.1.6  容性电流开合试验，包括空载架空线路；电缆的开合试验；多组电容器并联下的开合电容器组试验。

6.1.7  小电感电流的开合试验，空载、起动、制动时电动机的开合试验。

6.1.8  环境条件下的试验，包括高、低温试验；湿度试验；密封试验；地震考核。

6.2出厂试验项目

6.2.1  主回路的工频耐压试验

6.2.2  辅助回路和控制回路的工频耐压试验

6.2.3  局部放电测量（电缆附件）

6.2.4  测量主回路电阻

6.2.5  机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气、机械联锁装置功能的试验

6.2.6  仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

6.3现场验收试验项目

6.3.1 机械操作试验；

6.3.2 主回路绝缘试验；

6.3.3 测量和检测装置的校验；

6.3.4 辅助回路绝缘试验；

6.3.5 相位检查

6.3.6 防护等级的检定。

7.投标人关于产品质量及售后服务的承诺

7.1 技术承诺

提供的产品应符合相关国家标准及国际标准；电缆接头及附件符合ANSI/IEEE-386标准。

电缆接头（插头）为带电可触模型；

具有全绝缘、全密封、体积小、抗凝露、凝霜、抗腐蚀、抗污秽的全工况等特点。

7.2技术资料及要求

7.2.1乙方提供的资料应使用国家法定单位制，资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

7.2.2甲方在使用过程中所需的文件和资料，乙方也应及时免费提供。

7.2.3产品装箱单、产品合格证及原产地证明、维护使用说明书；纸质版和电子版资料各三套。

8 质保期及交货期、交货地点

质保期：12个月

交货日期：以招标合同为准！

交货地点：酒钢冶金厂区。

9售后服务

1、乙方负责对产品的使用进行指导、根据甲方要求定期进行技术培训。对甲方的安装和调试人员免费培训，培训内容包括设备的正常运行维护和安装。

2、乙方对所售设备质保，设备在质保期内，出现一切质量问题由乙方负责。

10其他

10.1本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

10.2本规格书内容经由甲乙双方于  2026 年     月     日     时至     时通过 电话 方式商定。

10.3甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.4若                             单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

| 甲方 （盖章）:酒钢（集团）宏联自控有限责任公司 | 乙方（盖章）: |
| --- | --- |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |