酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（石灰消化机\XHQ10-1500）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其他

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与                      （以下称乙方）就甲方石灰消化机\石灰消化机\XHQ10-1500 10 双轴采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.乙方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，在钢铁行业机组有2家及以上运行超过3年，已证明安全可靠的优质产品。

4.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。

5.若乙方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由甲方确定。

6.乙方应按技术规格书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地标示在本技术规范书中的 “差异表”中。否则将认为乙方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

7. 本技术规格书所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

8.乙方对所提供的全套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品乙方提出三个厂家供甲方确认，分包（或采购）的产品制造商应按甲方的要求进行，并按最高价计入总价。

9.在合同签订后，甲方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，乙方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

10. 在合同签订15天内，按本技术协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给甲方，供甲方确认。

11.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

12.乙方须对石灰消化机设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰消化机 | 石灰消化机\XHQ10-1500 10 双轴 | 70453956 | 1台 |

- 2.设备参数

| 项 目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 石灰消化机 | 双轴搅拌机 | 外观尺寸长不大于3.5米，宽不大于1米 |
| 处理量 | 10m³/h（以粒径≤5mm生石灰为基准，处理量偏差≤±5%） | 容积≤3m³（确保体积紧凑，适配现场场地） |
| 进料粒度 | 生石灰粒径≤5mm，含水率≤5% | 进料口直径DN200 |
| 出料要求 | 消化后石灰乳浓度10%～20%（可调节），无未消化生石灰颗粒（粒径≥1mm颗粒含量≤0.5%） | 出料口直径DN150 |
| 配水管 | DN50 | 配水总管 |
| 配套功率 | 7.5kW |  |
| 消化率 | 生石灰消化率≥95% |  |

三、制造技术要求

1.设备安装位置：动力厂水二作业区

2.工作介质或使用工况：石灰乳液，连续运行

3.材质要求

主要零部件材料表：

| 零件名称 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 箱体 | 不锈钢304 | 壁厚不小于5mm，模块化组装（单个组装单元重量不大于100公斤） |
| 搅拌轴 | 合金结构钢42CrMO | 双轴搅拌 |
| 搅拌叶片 | 耐磨钢Cr26 | 与搅拌轴螺栓（不锈钢304）连接 |
| 配水管 | 不锈钢304 | 进水总管接口法兰（DN50）连接 |
| 轴封 | 橡胶套+机械密封 |  |
| 传动齿轮 | 合金结构钢40Cr | 锻后整体调质+齿面高频淬火 |
| 减速机 |  | 卧式摆线针减速机，国内知名品牌 |
| 电机 | 功率7.5kW | 一级能效 |
| 公共底座 | 普材 | Q235B |

4.设备安装尺寸要求

设备供货单位负责与现场匹配的接口技术问题，本次采购的石灰消化机需满足现场的安装方向及外观尺寸。因现场空间较小，石灰消化机安装尺寸必须满足设备参数的要求，进料口、出料口、排风口、配水管接口必须与现场接口规格及位置匹配。

5.石灰消化机技术要求

5.1乙方提供技术先进、结构合理、安全、成熟可靠并符合国家有关标准的产品。

5.2现场无起重设施，设备需采用模块化拆分设计，箱体分为2-3段拼接安装，搅拌轴分2段法兰连接组装，进料口、排风口、观察口与箱体盖板分段拼接螺栓紧固安装，出料口上方观察口直径不小于DN200，配套孔盖（快拆设计）。箱体内壁光滑，导流结构合理，运行过程中无明显结垢，连续运行30天内无需清理结垢。

5.3箱体拼接采用螺栓连接，箱体外部设置合理的加强筋防止箱体变形，连接处有定位孔保证现场组装的精度，密封垫选用氟橡胶，可在强碱性（石灰乳）100℃环境下使用寿命不小于5年。

5.4搅拌桨采用桨叶式结构，搅拌叶片与搅拌轴螺栓连接；搅拌轴强度必须满足石灰乳配置最大工作量下的抗扭强度；搅拌叶片采用耐磨合金钢，数量满足生石灰消化率≥95%的要求。搅拌叶片与箱体间隙不大于10mm。

5.5双轴传动齿轮采用合金结构钢40Cr，锻后做整体调质，齿面高频淬火处理，调质硬度220-250HB，齿面硬度52-58RC，表面做发黑/磷化并涂防锈油。

5.6消化机在额定处理量下，生石灰消化率≥95%，消化后石灰乳均匀度好，无明显分层现象，静置30分钟后沉淀量≤5%（按容积计）。

5.7消化机设备连续运行72小时无故障，搅拌系统无卡滞、异响，电机温升≤80K，运行噪音≤85dB（A）（距离设备1m处测量）。

5.8所有外露的转动部位必须设置可拆卸的防护罩，防护罩厚度不小于3mm，防护间隙不大于10mm，外表喷涂红色底漆，并标示旋转方向（黄色箭头）。

5.9乙方应提供设备产品设计、制造、质量检验、交货及验收应遵照的规范和标准。

5.10乙方应随设备供货提供该设备的装配资料、材质证明、装箱单、实验报告、产品说明书、产品合格证随主设备一同发运现场提供给甲方。

5.11乙方提供的消化机功能完整，技术先进成熟，所供设备均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

5.12消化机附带原装箱体密封垫一套，轴封（橡胶套+机械密封）一套。

6.电机技术要求

6.1电机三相异步电动机

能效等级：一级能效

功率：    7.5kW

电压等级：380V

转速：  1450r/min

频率：   50Hz

绝缘等级：F

功率因数：  0.83-0.89

防护等级：  IP54

风扇材质：  铸铝

工作制：  S1

6.2具备国家技术质量监督局颁发的制造许可证；

6.3电动机应满足IEC所规定的要求，具有良好防腐蚀的能力。

6.4电动机的设计与构造，必须与它所驱动设备的运行条件和维护要求一致。

6.5投标时提供电动机型号、生产厂家、能耗等级等相关参数。

6.6电动机能在80%额定电压下平稳启动，且能在70%额定电压下自启动。电动机满载运行时，能承受电源快速切换过程中失电而不损坏。采取了有效的防位移措施，防止笼条位移。

6.7电动机上接线桩头明确标明了A、B、C三相的接入点和接地标识。

6.8电动机轴承有外置加油装置，有固定接地导线的合适装置。

- 四、验收及技术服务

1.乙方对整套设备的合理性、完整性负责，包含提供设备与配套电机的连接方式的最终资料。

2.所有设备均按国家最新标准的规定进行组装。

3.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。

4.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量和种类必须符合本协议中的要求，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。供货超期或因设备质量问题导致无法安装使用，按照合同违约条款执行。

5.乙方供货所有设备若存在国家、行业标准和本规格书要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核，对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

6.如运行过程中出现问题，经第三方检定为不符合相关技术要求，按照合同违约条款执行。

7.乙方电动机出厂必须具有出厂检验报告、合格证、产品参数、使用说明书等相关资料，并随货交付甲方；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确。

8.电动机的运输符合有关规定，在运输中出现损坏甲方不予承担。

9.符合工业和信息化部关于高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）要求，采用新型节能、安全可靠的工艺和技术。

10.电动机质保期至少为2年，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，12小时内给予答复，如果有必要，48小时内赶到现场，若发现有重大质量问题，甲方全部退货，乙方承担全部赔偿责任。

11.石灰消化机质保期至少为2年，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责7个自然日内更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长12个月。

五、提供资料

1.乙方在中标后15日内将准确的电子版和纸质版备件明细表、外购件明细表提供给甲方。

2.设备到货后同时提供出厂最终资料（试验报告、材质证明、产品合格证）。

3.邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团动力厂

邮政编码：735100

收件人：董世平   联系电话：17793732678

电子邮箱：dsp3037@jungang.com

六、 交货时间及地点

1.交货时间：以合同规定日期为准

2.交货地点：甘肃酒钢集团动力厂

七、其他

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术协议作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

3.若                 公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任（此内容限于标前技术协议签订中使用）。

4.本协议内容经由甲乙双方于     年  月  日           时-   时通过               方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                 乙方代表：

年  月  日               年  月  日