甘肃酒钢集团炼铁厂

电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式（70382145）

采购技术规格书

甲方：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司炼铁厂

乙方：

甘肃酒钢集团炼铁厂（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

- 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

- 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

- 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

- 乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

- 乙方须对本高炉系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证管道拉杆设计满足高炉系统工艺要求。

二、供货范围

阀门对应的油缸、密封件、联结件（螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈）由乙方提供。

| 物料编码 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 推荐厂家/品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70382145 | 电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 | TL | 4 |  | 每台含操作箱、配套阀门、堵头配套排水漏斗。 |

- 制造要求

1.自然环境

- 海拔高度：       1626m

- 极端最高温度：   38.4℃ 
极端最底温度：   -31.6℃ 
最热月平均温度：  28.7℃ 
最冷月平均温度： -15.6℃ 
年平均温度：       7.3℃ 
最大月平均日温差：  14℃ 
最热月平均湿度：    52 % 
最冷月平均湿度：    55 % 
相对湿度：          46 % 
年平均降雨量：    85.3mm

2.工况环境

- 2.1电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式使用满足高炉煤气北方自然环境等要求

- 2.2电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 设计符合《AQ  7012-2018煤气排水器安全技术规程》使用直径2600mm煤气管道。

3.工作参数

- 3.1高炉煤气工作压力0.26Mpa。

- 3.2排水量40m³/h。

- 3.3工程通经150mm。

- 3.4使用介质；高炉煤气、冷凝水

- 技术要求：

- 4.1.乙方对所提供电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 设计符合《AQ  7012-2018煤气排水器安全技术规程》使用直径2600mm煤气管道、加工质量、完整性、可靠性负责。

- 4.2.选择的材料，结构等相关技术要求按照《AQ  7012-2018煤气排水器安全技术规程》执行制造、检验。

- 4.3.电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 ：排水管选用不锈钢材质，排气阀及排污阀采用阀门并加装合格堵头。

- 4.4电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 结构型式： 立式圆形。

- 4.5电温控防泄漏煤气排水器\四级 水封50Kpa DN150 立式 配套防爆电器保温控制系统。

四、提供资料

- 4.1.乙方制造的煤气排水器\GMLP-8000-150Y/DB 在出厂前必须进行测试，乙方在交付设备时应同时提交以下书面报告：提供出厂质检报告、出厂合格证、打压记录、结构图纸；

- 4.2.煤气排水器\GMLP-8000-150Y/DB本体所带阀门等附件齐全。

五、售后服务

# 产品由于非使用原因造成的事故，乙方必须5日内到现场进行处理。

六、交货时间及地点

    - 交货时间：        年      月    日

    - 交货地点：甘肃酒钢集团宏兴股份公司储运部设备东库

七、其它

- 7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2本技术规格书内容经由甲乙双方于xx年xx月xx日通过xx方式商定，乙方按甲方要求及时发货，并对运输过程中造成的丢失、损坏等负责，不能以任何理由影响交货期。

- 7.3甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 7.4若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

甲方：	                    乙方：

甲方代表：	                          乙方代表：

年   月   日	                             年   月   日