酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（高效节能长轴泵\450m3/h 33m 工业废水（含固体颗粒） 250LCT-40A×1-10000  铁渣水采购）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其它

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与                   （以下称乙方）就甲方高效节能长轴泵\450m3/h 33m 工业废水（含固体颗粒） 250LCT-40A×1-10000 采购经双方协商，达成如下技术规格书：

一、总则（包括协议的目的、适用范围等基本原则）如：

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术规格书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.卖方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，在钢铁行业机组有2家及以上运行超过3年，已证明安全可靠的优质产品。

4.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。在电控元件中不准采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。

5.若卖方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由买方确定。

6.卖方应按技术规范书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地表示在本技术规范书中的 “差异表”中。否则将认为卖方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

7.本技术规格书所引用的标准若与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

8.在合同签定后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，卖方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

9.在合同签订15天内，按本技术规格书的要求，卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方，供买方确认。

10.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

11.乙方须对水泵转子总成设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效节能长轴泵 | 450m3/h 33m 工业废水（含固体颗粒） 250LCT-40A×1-10000 | 70429545 | 1台 |

2.原设备参数

| 项 目 | 单 位 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 水泵型号 |  | 450m3/h 33m 250LCT-40A×1-10000 |
| 水泵型式 |  | 立式离心泵 |
| 流量 | m3/h | 450m3/h |
| 扬程 | m | 33m |
| 配套电机功率 | kW | 75 |
| 电压 | V | 380 |
| 转速 | r/min | 1475 |

三、制造技术要求

1.设备安装方式：立式

2.工作介质或使用工况：工业废水（含固体颗粒）

| 参数 | 含固粒 | 氯根 | PH | 硬度 | 水温 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 2-3% | 60mg/L | 7-9 | 450mg/L | 5-50℃ |

3.材质要求

主要零部件材料表：

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 弹性联轴器部件 | 304 |
| 叶轮 | 耐磨合金不锈钢 2205 |
| 上轴 | 2Cr13调质 |
| 下轴 | 2Cr13调质 |
| 中轴 | 2Cr13调质 |
| 轴套 | 2205 |
| 密封环 | 2205 |
| 套筒联轴器 | 不锈钢304 |
| 橡胶轴承 | 赛龙SXL |
| 调心滚子轴承 | SKF |
| 联轴节 | 不锈钢304 |
| 轴承 | SKF |

4.设备安装尺寸

为保证设备尺寸统一性，本次采购的设备外型结构、安装尺寸、设备零部件（含易损件）尺寸必须与在线的同型号设备保证互相通用、互换。如不能满足甲方有权做退货处理。

5.技术要求

5.1乙方提供技术先进，结构合理、安全、成熟可靠并符合国家有关标准的产品。

5.2考虑到泵组转子总成长期运行，乙方提供的叶轮必须为整体铸造成型（不允许采用焊接成型叶轮），泵组的寿命不低于10年，泵组连续运行。

5.3泵组转子总成安装后的振动、噪声及轴承运行温度等应符合国家标准（其中振动要求小于等于0.05mm）。

5.4乙方应提供主设备外，还需提供如下易损备件（橡胶轴承1套（4件）、调心滚子轴承（参照或相当于SKF）1套,冷却水管1套。

5.5乙方应提供设备产品设计、制造、质量检验、交货及验收应遵照的规范和标准。

5.6泵乙方整体组装好发运现场，现场不再解体检修装配，乙方应随设备供货提供该设备的装配资料提供买方。

5.7乙方提供的设计特性曲线在水泵冬夏季工况范围内的流量、扬程、效率不允许有负偏差，扬程的正偏差不超过1.5%。水泵在最低允许运行水位运行时，应保证良好的抗汽蚀性能。

5.8水泵的流量扬程曲线必须平稳地从系统所需的最大流量工况上升到关闭点。

5.9附带安装说明、装箱单、实验报告、产品使用说明书、产品合格证。

5.10乙方提供的水泵功能完整，技术先进成熟，所供设备均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

5.11转子总成零部件均采用先进、可靠的加工制造技术，并具有良好的表面几何形状及合适的公差配合。

5.12转子总成及其主要旋转部件都须进行静、动平衡试验，偏差重量＜5g。

5.13安装参数在协议签订后由供货厂家在现场进行测量。

5.14该设备与原电机的底座尺寸（子口台尺寸、法兰眼距尺寸）、水泵底座尺寸（地脚眼距、出口管中心高度）需要乙方到现场实地测量设备安装尺寸和安装方式并确保提供设备与甲方现场设备尺寸和安装方式一致，并安装后满足原泵运行参数。该泵吸水管长度9.5米，壁厚≥10mm带不锈钢滤网，管道外壁做防腐。出水管配套法兰及密封紧固件。配套相对应尺寸的泵、电联轴器及柱销销螺栓、弹性胶圈。

5.15 联轴器、轴等转动部位必须安装易于拆卸的防护罩，防护罩与电机及水泵轴承体之间的距离不大于10mm，防护罩与联轴器水平位置增加观察窗并增加观察网（孔径不大于10mm），观察窗应能够正常打开但不能拆卸。防护罩底色为为红色、旋转方向为黄色，水泵统一着色为蓝色。

5.16水泵橡胶轴承内置或外置冷却水方式必须标记清楚，并要附带所有安装附件；轴承室轴承必须标记添加润滑油脂牌号和润滑方式，必须预留日常在线加注油油杯或外置加油管；若需要外置冷却水必须标准清楚和具体的使用说明。

5.17水泵必须保证设备零部件和原型机零部件互换互用原则，如不能满足甲方有权做退货处理。

推荐厂家：参照或相当于原备件（设备）生产厂家为：成都西南泵业有限公司，采购品牌应不低于同行业等级。

- 验收及技术服务

| JB/T 3216-2019 | 水泵通用技术条件 |
| --- | --- |
| GB/T 3216-2015 | 泵类术语 |
| GB/T 5656-2013 | 工业用离心泵性能测试 |
| GB/T 13469-1992 | 工业用离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵经济运行标准 |
| JB/T 133-2019 | 水泵机械运行性能试验 |
| GB/T 1306 | 离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量 |
| GB/T 8097-95 | 泵的振动测量与评价方法 |
| GB/T 8098-95 | 泵的噪声测量与评价方法 |
| GB/T 19765-2005 | 节能型离心泵能效限定值及能效等级 |
| GB/T 9239-88 | 刚性转子平衡品质许用不平衡的确定 |

1.泵和铸造件质量符合JB/TQ367-84《泵用铸造件技术条件》中的规定，同时不影响力学性能的铸造缺陷，铸件表面应光滑并清理干净。

2.所有设备均按国家标准的规定进行组装。

3.所提供的备件在现场进行验收，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。

4.乙方对整个设备的合理性、完整性负责，负责设备本体的全部设计，包含提供与设备配套的土建基础、电气、设备连接方式的最终资料。

5.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。甲方有权对设备制造全过程进行监督和不定期检查，期间对乙方提出异议，设备制造厂应及时响应和采取适当措施积极解决。

6.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本协议中设施供货范围要求。

7.设备外观及数量验收合格后对由乙方组织甲方相关人员对设备内部进行解体检查验收，重点对设备的材质、制造精度、装配精度按照本协议制造要求进行测试验收，若存在于国家、行业标准和本协议要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核并要求对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行罚款或索赔。

8.出现设备质量问题、到货及安装拖期问题，按照合同违约条款执行。

9.如运行过程中出现问题，经第三方检定为不符合相关技术要求，按照合同违约条款执行。

10.乙方负责派有经验的技术人员进行安装指导，同时对甲方操作维护人员进行的技术培训，培训资料由乙方提供。对水泵的启停操作、运行检查、点检维护检修须出具书面材料进行培训。

11.产品质保期为12个月，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换,由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责尽快更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长，延长时间为设备重新恢复后12个月。

五、提供资料

1.乙方在中标后向甲方提以下资料：

2.乙方在中标后7天内将准确的电子版如下资料提供给甲方，中标后 20天内将准确的纸质版如下资料提供给甲方：

2.1 外购件明细表

2.2 设备使用说明书

2.3提供出厂最终资料

3.邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团动力厂

邮政编码：735100

收件人：曹吉文

联系电话：17793730243

电子邮箱：

六、交货时间及地点

中标后必须在60个工作日内完成供货

七、其它

1.本规格书内容经由甲乙双方于       年     月     日     时至        时通过                              方式商定。

2甲乙双方应当就签订本规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3 若                        单位不中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

4本协议一式四份，甲方三份，乙方一份其他未尽事宜，双方友好协商。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                乙方代表：

年   月  日               年   月    日