宏联自控公司无线测温装置采购

技术标准

甲方：酒钢（集团）宏联自控有限责任公司

乙方：

- 总则

1.1 适用范围

本技术标准适用于宏联自控公司开关柜无线测温装置采购项目，其内容包括该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。本技术规范作为设备订货的合同技术附件，与合同同时生效，具有同等法律效力。在合同执行期间由双方协商形成的其他补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

1.2 本技术标准提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规格的条文，乙方应提供符合本标准和有关电力标准的优质产品，并保证提供设备系统的完整性。乙方应仔细阅读甲方提出的所有条款与说明，包括各项技术规格，理解且与甲方一致，并全部做出承诺性响应。其产品严格按照甲方和设计单位提供的技术参数进行设计、制造、供货、安装及调试并保证符合甲方和设计单位所提供的技术资料以及我国现行的相关标准的要求。而这些标准和技术规范应为设备制造时为止最新公布发行的标准和技术规范。本标准所使用的标准和/或规范如遇与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3 如果乙方没有以书面形式对本标准的条文提出异议，则意味着乙方提供的设备完全符合本标准的要求。如有异议，不管多么微小，都应以“对标准的意见和同标准的差异”为标题向甲方提出，由甲方确认。

1.4 电气设备选用国内外先进的零部件及电控设备，要求运行可靠、设计合理、经济耐用、低损耗、高能效、低噪音、低温升、节能、使用寿命长、结构合理、保护完善、易于操作和维检等特点。

1.5 乙方须对本设备制造的完整性、合理性和设备制造质量承担全部责任。保证设备制造符合国家标准。

1.6 乙方应对整个设备及其附属设备的合理性、完整性负责。保证所供设备满足使用要求。

1.7 设备中的标准件、外购件必须按技术附件中推荐的厂家进行选购，乙方标准件、外购件所选外购单位必须以书面形式通知甲方并经甲方认可方可执行。

1.8 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.9 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

1.10 乙方提供设备制造材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。

1.11 所有合同设备尺寸都使用公制单位。

1.12 乙方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。

1.13 乙方在招标货物及制造中，发生侵犯专利权的行为时，其侵权责任与甲方无关，应由乙方承担一切责任，并赔偿对甲方造成的一切损失。

1.14 在合同签订后，甲方有权提出因标准、规程和规格发生变化而产生的修订要求，具体事宜由甲乙双方共同协商确定。

1.15 乙方应具有制造过同类同级设备的成功运行经验。

- 设计条件和环境条件

## 2.1 环境条件

厂址所在地区为甘肃省嘉峪关市酒钢冶金厂区，属雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。本产品使用环境海拔高度1652米，卖方提供的产品按海拔2000m使用环境设计和选型。

海拔高度：                   1652m；

全年平均气温：               6.9℃；

极端最高气温：               45℃；

极端最低气温：               -35℃；

夏季最高平均温度：           28.7℃；

冬季最低平均温度：           -15.6℃；

日最大温差：                 14℃；

年平均降雨量：               85.3㎜；

夏季平均相对湿度：           43%；

冬季平均相对湿度：           54%；

抗地震能力：水平加速度：0.2g；垂直加速度：0.1g；同时作用。

- 2.2 地震烈度抗震能力

- 抗震设防烈度按8度设防。地震动峰值加速度为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.40s（对应于中硬场地土）。

- 2.3 工作温度

- －25℃～55℃；

- 2.4 污秽等级

- 三级

## 2.5 安装地点

安装地点：户内。

- 供货范围

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线测温装置 | 无线测温装置\276点110KV\RS485通讯ACD\C220V | 套 | 1 | 数据上传至烧结110kV |

说明：1.站内共51面开关柜，分为两段，每个开关柜装6点测温，本次改造46面，剩余5面暂不改造；测温采集器及其他附件按需配置；

备品备件：

| 序号 | 名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线测温传感器 | ZLE-CW-S2 | 件 | 30 | 和站内品牌保持一致 |

- 技术要求

4.1 无线测温系统技术要求

工作电源	闭合式CT感应取能，无需电池供电

启动电流	≤5A时，模块可进入连续工作状态

壳体及附件耐温性能	>150℃

EMC等级	符合GB/T 17626 Ⅳ级

测温方式：	接触式，测温探头直接接触热源表面

温度测量范围	-40 ~ +150℃

温度测量精度	优于±1℃

温度采样频率：默认10~30秒（随机）

通讯方式	无线通讯，视距内通讯距离>200 m

安装方式	专用金属扎带+硅橡胶外包

主体尺寸：24mm*22mm*10mm

安装部位：高压开关柜母排、动 静触头、电缆端头搭接等部位。

4.2 数据采集单元（数据主机）技术参数

无线频率：2.4GHz/433MHz/470~510MHz

管理无线传感器数量：≥240只

通讯方式：RS485、以太网、光纤，RS485通讯距离≤1200m（不加中继）

主机组网数量：≤128台

通讯规约：Modbus规约，MODBUS RTU或TCP/IP

波特率：1200、2400、4800、9600 bps 可选

温度报警值：上限值：+90℃，下限值：－20℃

温度告警值：上限值：+60℃，下限值：－10℃

告警电压值：2700mV

继电器干接点参数：AC220V/5A无源常开（选配功能）

工作电压：AC220V

整机功耗：≤5VA

工作温度：-10℃~+70℃

工作湿度：≤90%RH,不结露，无腐蚀

海拔：≤2500米

人机界面HMI	800×480点阵式彩色

继电器接点	报警常开2组

事件记录条数	1000条

绝缘电阻：≥100MΩ(温度在10~30℃,相对湿度小于80%)

安装方式：壁挂式安装、嵌入式

EMC等级	符合GB/T 17626 Ⅳ级

4.3 监控系统软件技术参数

所有系统数据上传至烧结区域集控站系统，烧结区域集控站系统为兰州中联，本项目新系统必须与原有产品系统具有良好的兼容性。

测温监控系统主要包括主监控中心界面、参数设置、温度数据查询、告警以及温度值实时曲线和历史曲线。主要功能如下：

电气监控系统分布图

在显示界面可以显示一次系统模拟图。

温度监测：在监控系统上集中显示被测各点的温度值。

报警功能：实际测量到的参数值超过报警值时进行声光报警，并带有语音报警功能（需后台带音响）。

故障显示：被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障。

数据库功能：存储所有被测点的各个时刻的温度值，以便进行数据查询与历史曲线显示。

权限管理：可进行权限设置。运行数据的设定、修改等需经有使用权限的系统操作人员操作方生效。

远程通信：系统提供 RS485、以太网、CAN 总线通讯方式，以满足远程通信。

- 设计联络及资料交付

5.1 合同签订后，乙方应提供以下资料图纸供供甲方开展设计/审查：

| 序号 | 名 称 | 交付日期 (合同生效后) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形尺寸, | 合同签订后5个工作日 | 电子版 |
| 2 | 各元件电路图， 各开关柜原理图 | 合同签订后5个工作日 | 电子版 |

在审查认可时，甲方在招标文件确定的原则范围内有权对乙方的图纸进行修改，而不必付给乙方附加费用，并要求乙方将这些修改纳入生产和最终图纸中。

乙方须针对甲方对于资料图纸的疑问给予及时的解答。如甲方认为有必要开展设计联络，乙方需派遣相关人员参加。设计联络的时间、人员、地点等具体内容由甲方乙方双方根据工程情况商定。

乙方在没有收到甲方同意的图纸以前，所进行的任何材料的选购或制造，应由乙方单独承担风险和费用。

本项目直流屏设备设计图纸需甲方审核确认后方可生产，未尽事宜在施工图设计时沟通确定。

5.2 乙方提供给甲方的随机资料清单见下表：

| 序号 | 项 目 | 纸质资料份数 | 电子版资料份数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外形尺寸图 | 4 | 1 |  |
| 2 | 二次原理及接线图 | 4 | 1 |  |
| 3 | 设备说明书/操作手册 装箱单及发货清单 | 2 | 1 |  |
| 4 | 设备质量合格证书（含外购件） 检验记录 | 1 |  |  |

送电前，所有图纸、说明书、资料、合格证本站所需留存一整套。

- 设备检验

## 6.1 监造与验收

(1)乙方在合同生效日起1个星期内，向甲方提供合同设备的设计、制造和检验标准的目录，并可协助配合设计。

(2)甲方有权在合同设备生产过程中派驻厂代表进行监造和出厂前检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况，并签字确认。

(3) 乙方将为甲方提供下列方便：

A． 提前7天将设备监造项目和检验时间通知甲方。

B．甲方代表有权通过有关部门查（借）阅乙方与本合同设备有关的标准、图纸资料、工艺及实际工艺过程和检验记录，对于检验记录，如甲方认为需要复印存档，乙方将提乙方便。

C．乙方将为甲方代表提供工作、生活方便，费用由乙方承担。

D．若甲方代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方的试验工作正常进行，且试验结果有效，但甲方代表有权了解和检查试验报告和结果。

E．甲方人员在监造中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，甲方代表有权提出意见，乙方将采取相应的改进措施，以保证交货质量。

F．无论甲方人员是否参与设备的制造过程，乙方均对产品质量负责。

G．由乙方供应的所有合同设备部件出厂时，都有乙方签发的产品质量合格证书作为交货的质量保证文件。对某些主要设备将附全套甲方代表签字的监造与检验记录和试验报告。

H．设备送达目的地后，乙方在接到甲方通知后将尽快赶到现场与甲方一起根据运单和装箱单组织对货物包装、外观及件数的清点检查，若有问题由乙方负责解决。甲方应在开箱检验前5天通知乙方，乙方将派员参加开箱检验，检验结果和记录对双方均有效，并作为甲方向乙方索赔的依据。

6.2 现场验收试验

6.2.1 现场验收试验的时间和条件由甲方根据现场安装和调试的进度确定。甲方有责任在乙方的指导下配合乙方完成现场安装和调试的各项工作，乙方应负责培训甲方技术人员，使其掌握系统维护的各项技能。

6.2.2 现场调试应做到：对正确的操作及可能出现的误操作应一一验证，使操作控制的正确率为100%。

现场验收试验在正常运行条件下进行，但不排除异常状态的模拟。

6.2.3 现场验收试验主要目的是检验系统与变电站内其它设备的配合，系统的各项功能是否实现，系统的性能指标是否达到。

6.2.4 在试验和调试期间所有损坏的供货范围内设备，乙方应免费给予更换。

- 保证值及测试

7.1 乙方应满足本标准所提的技术要求。

7.2 乙方应向甲方保证所供设备是技术先进、成熟可靠的全新产品，在设计、材料选择和工艺上均无任何缺陷和差错，技术文件及图纸的内容必须正确、完整，图画清晰，能充分满足安装、启、停及正常运行和维护的要求。

7.3 乙方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本规范书的要求。

7.4 甲方有权派代表到乙方工厂和分包及外购件工厂检查制造过程，检查按合同交付的货物质量，检验按合同交付的元件、组件及使用材料是否符合标准及其它合同上规定的要求，并参加合同规定由乙方进行的一些元件试验和整个装配件的试验。乙方应提供给甲方代表技术文件及图纸，试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

7.5 如在安装和试运期间发现零部件的缺陷、损坏情况，乙方应及时更换；在证实设备储存、安装、维护和运行都符合要求后，乙方的更换应该免费。

7.6 性能保证

7.6.1 乙方应自费承担工厂内出厂试验所需设备及人工费用，并自费更换在试验中损坏的设备和材料。

7.6.2本标准涉及的设备，如由其他厂家配套的应由乙方统一协调，确定合理尺寸和技术参数，以满足整体的要求。

- 包装和运输

8.1 乙方严格按照程序文件及质量手册对产品进行包装、贮存和交付。

8.2 乙方提供的货物包装采用相应标准的保护措施。这种包装适于长途海运或空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，确保货物安全运抵现场。

8.3 乙方负责设备的包装及货物到达施工现场的运输费用。

8.4 设备的包装、运输符合国标的规定且含装箱单（二份）、合格证（一份），技术文件（二份）。各文件中均需标示设备位号。

8.5 乙方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：收货人；合同号及设备位号；标段代号；装运标志；收货人代号；目的站；项目号、货物名称、品目号和箱号；“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”（根据货物的特点和运输的不同要求）。备件及工具除注明上述内容外，另注明“备件”、“工具”字样。

8.6 甲方可派遣代表到乙方及装货车站检查包装质量和监督装车情况，乙方提前15天将发运设备的货名、件数、编号、发运日期、发运地及车号通知甲方。

8.7 若设备由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失由乙方承担责任和费用。

8.8 设备到达目的地后，甲方应及时清点货物件数及包装外观完整情况，并及时通知乙方，甲方对设备应妥善保管。

8.9 在保证期内，如由于乙方的过失或疏忽造成的设备（或部件）的损坏或潜在缺陷而动用了甲方库存中的备品备件，乙方将负责免费补足动用的备品备件。

8.10 设备交付的时间、方式、地点见商务合同附件。

- 售后服务及培训

# 9.1 乙方现场技术服务

# 乙方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。乙方要派合格的现场服务人员。

# 9.2 乙方现场服务人员具有下列资质

# 9.2.1 遵纪守法，遵守现场的各项规章制度。

# 9.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位。

# 9.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

# 9.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

# 9.2.5 乙方向甲方提供服务人员情况表；乙方应更换甲方认为不合格的乙方现场服务人员。

# 9.3 乙方现场服务人员的职责

# 9.3.1 乙方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

# 9.3.2 在安装和调试前，乙方技术服务人员应向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，乙方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则甲方不能进行下一道工序。

# 9.3.3 乙方现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员在甲方规定的时间内处理解决。如乙方委托甲方进行处理，乙方现场服务人员出委托书并承担相应的责任。

# 9.3.4 乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

# 9.3.5乙方现场服务人员的正常来去和更换事先与甲方协商。

# 9.4.项目管理

# 合同签定后，乙方应指定负责本工程的项目经理，负责协调乙方在工程全过程的各项工作，如：工程进度、设计制造、图纸文件、制造确认、包装运输、现场安装、调试验收等。

# 9.5 培训

# 9.5.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

# 9.5.2 培训计划和内容见下表：

| 序号 | 培训内容 | 计划人天数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 | 基本知识 | 4小时共6人 | 服务工程师 | 1 | 根据需要 |  |
| 2 | 调试 | 8小时共6人 | 服务工程师 | 1 | 根据需要 |  |

# 9.5.3培训的时间由酒钢业主确定；地点：甲方指定。

- 交货时间及地点

10.1 交货时间：以合同要求时间为准

# 10.2 交货地点：宏联公司库房，如有特殊要求，以发货通知书要求为准。

交货时应有详细的交货清单，内容包括①合同号；②设备名称；③箱号/件号和件数；④司机姓名和车号；⑤用货单位；⑥发货厂家等信息。货物包装箱上也应有①合同号；②设备名称；③箱号/件号；④发货单位；⑤用货单位；⑥到货地点等信息，且字迹清楚。否则不予接收。

- 设备质保期

设备安装调试合格后12个月或自货到现场之日起18个月，以先到为准。供方设备出现质量问题，接到通知后，4小时内给予答复，在48小时内赶到现场进行维修。

- 其它

- 12.1  本技术标准一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 12.2 本标准内容经由甲乙双方于 2026 年    月    日    时至    时通过             方式商定。

- 12.3 甲乙双方应当就签订本标准的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

- 12.4 若                            单位不中标，本技术标准自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方： 酒钢（集团）宏联自控有限    乙方：

责任公司

甲方代表：	                  乙方代表：

年   月   日	                    年   月   日