甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
70410571 螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效）

技术规格书

甲方：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
乙方：


目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司（以下称甲方）与××××（以下称乙方）就甲方70410571螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效）采购经双方协商，达成如下技术规格书：
附件一  总则

本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件并具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。
本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

乙方须对本设备设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计、制造满足系统工艺及安全生产的要求。

     1.6 乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

     1.7 本规格书内容经由甲乙双方于     年   月   日    时   时通过  方式商定。

     1.8甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。
附件二    制造要求

2.1技术要求

       2.1.1 设备名称：70410571螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效）
 2.1.2 技术要求：

（1）本设备型号为螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效）。

（2）设备主要参数：1、排气量：3.00m³/min  2、额定/最大排气压力：0.7Mpa/0.75Mpa 3、驱动电机功率：18.5kW（一级能效）  4、设备净重：约550kg  

（3）备件主要易损更换件（空滤、油滤、油气分离器、皮带轮、三角带、操控主板及面板）等应与宏翔能源公司在用的螺杆式空压机备件一致。
（4）随备件附带一套用于组装、安装所需的阀门及管接头。

（5）每台空压机随备件附带一套三角带、空滤滤芯及油过滤器。

（6）该空压机为室外露天安装，使用环境温度为零上40℃-零下30℃，能在环境粉尘较多的情况下正常运行，满足现场频繁启停的工作条件。

（7）随空压机附带控制面板用户级设置密码或以邮件、电话的方式告知宏翔能源公司相关技术人员，满足现场安装调试条件。
2.2技术规范

2.2.1投标厂家在投标前必须与甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司设备管理技术人员进行沟通确认，备件到货后满足现场使用要求，与现场使用的备件加工尺寸、安装尺寸一致，达到互换。
2.2.2乙方严格按照甲乙双方认可的设备型号生产并满足技术要求。

2.2.3所有外购零件的材质、热处理、机加工、检验等符合工艺方案，并附合格证书。
附件三    系统设施供货范围
	序号
	代号
	名称
	数量
	材料
	总质量（kg）

	
	
	
	
	
	单重
	总重

	1
	70410571
	螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效）
	1台
	
	约550kg
	约550kg

	总质量约550kg
	


3.1 乙方供货范围：

3.1.1螺杆式空压机\3.0m3/min 入口0.01MPa 出口0.75MPa/空气 18.5KW(整机一级能效） 1台。

3.1.2技术要求中明确随备件附带的易损更换件；

3.1.3组装时必须的管路连接件及阀门；

3.1.4螺杆空气压缩机制造、检验、试验、指导安装、运输及保险；包装以及从施工到运行全过程调试的技术指导、人员培训、质量保证和售后服务及其它相关服务等。
3.1.5附带易损更换件明细：
	序号
	关键备件型号
	数量
	技术说明
	备注

	1
	油过滤器
	1套
	可与主机零部件达到互换
	

	2
	空气滤芯
	1套
	可与主机零部件达到互换
	

	3
	三角带
	1套
	可与主机零部件达到互换
	


附件四 提供资料

4.1 甲方提供给乙方相关相关设备资料，乙方做设备详细设计。

4.2 设备交货资料

设备交货资料在设备交货时提交，包括以下资料：

详细的装箱单一式两份；

质量合格证一式一份（每台）；

设备安装图、安装操作维护使用说明书、主要材料的材质证明。

4.3甲方在中标后向乙方提以下资料：

   使用工况、现有设备名牌及出厂编号供乙方参考。

4.4乙方在中标后30天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：
4.4.1外购件明细表乙方设备的涂装材料，须经过实践证明其综合性能优良的一流产品。其详细涂装要求待设计审查时确定。

4.5 包装

4.5.1 乙方交付的设备包装符合国家标准的要求。

4.5.2 设备的包装满足长途运输、多次搬运及存储的需要。包装坚固、牢靠、防腐、防潮、防盗。裸露件和捆扎件均有标签。

4.5.3 货物的标记按国家有关货物运输的规定执行。箱内零部件挂标签，裸件和浸油件牢挂金属标签，易损件和零散小件用小箱妥善包装后装入大箱。

4.5.4 每件零部件箱均附有标签标明零部件图号、名称、数量。

4.5.5 由于乙方包装不善或标记不清所造成的设备丢失、缺损、发霉、锈蚀、受潮和错发等问题，乙方负责修理、补充或更换。

4.5.6 每个包装箱内均应附本箱装箱清单1份。

4.5.7提供出厂最终资料

4.6邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
邮政编码：735100
收件人：魏栋  电子邮箱：weidongyxh@jiugang.com
附件五 售后服务

 乙方做出如下承诺：

5.1 出厂产品符合国家标准，履行技术文件中的全部条款；

5.2 对螺杆空压机的性能参数保证符合技术要求；

5.3 保证按照合同条款要求按时交货；

5.4 在空压机的安装、试车阶段，乙方根据甲方要求协助技术指导。

5.5  在产品保修期间发生质量问题，自接到通知后1小时内做出答复，如发生异常质量问题须现场解决的，保证派人48小时内到现场处理和解决所发生的问题；

5.6  产品在连续运转后质保期一年，在“三包”期间，确属质量问题，乙方严格履行合同规定的责任，实行包修、包换、包退；。

5.7 产品使用超过“三包”期后，我厂保证及时按合同提供维修配件，根据用户的要求搞好服务工作；                                        

5.8乙方满足不了以上条款之一，甲方有权对设备要求进行更换，设备到现场不能满足甲方使用要求，乙方应无条件退货。

5.9乙方产品在交货18个月内或运转后12个月内，以先到日期为准。如因各项性能指标不能满足运行要求，或因材料缺陷和制造质量所造成的损坏，乙方应承担免费更换损坏或修复，更新和赔偿的责任。
附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：合同签订120天内交货。
6.2交货地点：甘肃酒钢宏兴宏翔能源有限责任公司
附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲方：（行政公章）
                 乙方：（合同专用章）

甲方代表：
                          乙方代表：

      年   月   日
                        年   月   日
第 1 页 共 5 页

