
   嘉峪关宏电铁合金有限公司
 3#4#矿热炉高、低压无功补偿维修
技 术 协 议
    嘉峪关宏电铁合金有限公司
           2021年10月

总则
1.1  本技术协议适用于嘉峪关宏电铁合金有限公司27000KVA  3#、4#矿热炉高、低压无功补偿维修项目，它提出了该设备的功能结构、性能、维修和试验等方面的技术要求。
1.2　本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合工业标准和本技术文件的优质产品。
1.3　本设备技术文件所使用的标准如遇与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4  本设备技术文件经双方确认后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。
1.5　本设备技术文件未尽事宜，由双方协商确定。
引用标准
乙方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术文件书中引用而构成为本技术文件的条文。有新标准时，按照现行的技术要求较高的标准执行。
设备的制造、试验和验收除了满足本技术文件的要求外，还符合下列国家标准或相应的IEC标准：
NB/T 42141-2017  《矿热炉供电系统用无功补偿装置设计与应用导则》
GB/ T15576-2008  《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》
IEC 439-1

   《低压成套开关设备和控制设备》
SD325-1989      《电力系统电压和无功技术导则》
GB150227-1995   《并联电容器装置设计规范》
GB12747-1991

《自愈式低压并联电容器》
DL/T842-2003  
《低压并联电容器装置使用技术条件》
GB7251.1-2005 
《低压成套开关设备和控制设备》
GB14285-1993 
   《继电保护和安全自动装置技术规范》
GB9466-1988  
   《低压成套开关设备基本实验方法》
GB4208-1993     《外壳防护等级的分类》
GB/T2682-1981   《电工成套装置中指示灯和按钮的颜色》
DL/T 1215       《链式静止同步补偿器 系列标准》
DL/T 1216       《配电网静止同步补偿装置技术规范》
NB/T 42043      《高压静止同步补偿装置》
其它有关的现行标准。
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。
矿热炉低压无功补偿装置功能及技术要求
3.1低压补偿装置技术要求 
3.1.1 低压无功补偿装置安装地点:
低压无功补偿装置安装地点：电炉变压器旁
低压补偿装置所配置的综合控制保护屏和控制终端（工控机）安装在矿热炉的控制室。
3.1.2低压补偿装置的接入点:
低压补偿装置的接入点：在短网铜管与水冷电缆的连接端附近（靠近炉变侧），采用汇流排连接方式。
3.1.3 与低压补偿装置对接的信号
3.1.3.1现场提供的电源
工作电源： AC380V电源，容量12kW。
3.1.3.2对循环水信号采集:
导电铜管要求采用循环水冷却，控制系统要求实时检测循环水状态，冷却水停水时需及时报警并切除所投入的电容器。
3.1.3.3低压补偿装置连接的模拟信号:
PT信号：采集炉变一次侧电压（PT）：AC100V，精度0.2级。
CT信号： 采集炉变一次侧电流，用于系统计算补偿无功，CT次级电流5A，精度为0.2级。低压侧PT及CT信号均取自矿热炉变压器本体信号端子。矿热炉控制室已有的电炉控制屏或控制台。
提供给低压补偿装置的模拟量信号：
	序号
	名称
	性质
	说明
	备注

	1
	CT信号
	AI(5A) 
	考核点三路CT电流信号
	次级电流5A

	2
	PT信号
	AI(100V)
	考核点PT电压信号
	次级电压100V

	3
	CT信号
	AI(5A) 
	考核点三路变压器CT电流信号
	次级电流5A

	4
	PT信号
	AI(259V)
	考核点变压器PT电压信号
	次级电压259V


3.1.3.4 低压补偿装置与现场的通讯接口
低压补偿装置控制系统采用RS485或以太网通讯方式，RS485接口可支持Modbus-RTU通讯协议。
低压补偿装置的每相电容器柜需方要提供2进2出循环冷却水管路，管路的管径与矿热炉的冷却管径相同，安装时由乙方用胶管连接接入。
3.2低压补偿装置功能
3.2.1实现计算机自动跟踪、自动控制的动态补偿。
3.2.2运用分相不等量补偿法，有效平衡三相功率。
3.2.3同时为了保证补偿精度要求，消除电网电压波动对无功补偿能力的影响，控制器以无功为控制目标实现补偿支路的自动投切。
3.2.4控制系统功能
[image: image1.png]SesFiifE
(= BEERRER
ERE
(= ks
AfR Bi i
SesFilifE SesFilifE SesFiifE
A A A B B B C C C
EREAR AR EREAR AR EREAR AR
1 2 N 1 2 N 1 2 N
# =1 # = # L = — L = —
wl (| [an| (8] (8| |n wl || %
| @] || || 8| = B 8| =
| =] |=| |®]| |®]| |= x| |n| |®

FHUPTTAME I R SRR





3.2.5监控主站功能
（1）实时数据显示
  监控主站的主界面可以实时显示主变一次侧相电压、相电流、有功、无功、功率因数，能实时显示执行单元的远方、就地状态和主控制器的通讯状态；循环显示各执行单元内真空开关的分合状态；状态栏能显示主站监控系统与主控单元的通讯状态，系统运行方式，保护和报警信息的提示，系统时间显示等。
（2）主控单元参数设置
通过主站对主控单元的各项参数进行设置、查看。
（3）操作控制
执行单元处于“远方”控制状态时，主站有三种运行方式：自动，手动，停止。
自动方式：将转换开关置于“远方”位置，且在监控主站设置主控单元工作在自动运行方式，则主控单元将根据实时的数据采样，运算，并根据控制策略，对电容器进行投切，完成动态的无功补偿。
手动方式：将转换开关置于“本地”位置，且在监控主站设置主控单元工作在手动运行方式，则操作人员可通过主站对主控单元发投切指令，完成电容器的手动投切。
现场手动：将转换开关置于“本地”位置，且在监控主站设置主控单元工作在本地运行方式，不接受主站的遥控投切指令，则操作人员可通过现场对主控单元发投切指令，完成电容器的手动投切。
停止方式：将转换开关置于“停止”位置，主控单元不再进行自动控制，不能接受主站的遥控投切指令。
（4）报警处理
报警的内容包括循环水报警，各类保护动作报警和通讯故障报警。报警发生时，监控系统自动在状态栏进行提示，并发出报警声音。
（5）运行记录查看
运行记录可分为“变压器高压侧运行数据”、“变压器低压侧运行数据”、“电容器运行数据”。
在可设定的间隔时间段，监控主站自动记录变压器高压侧的采用数据，以及电容器投切组数及容量。
3.2.6主控单元功能
（1）模拟信号采样
主控单元采集高压侧三相电压、三相电流，计算出高压侧的有功、无功和功率因数等参数。
（2）工作状态选择
运行/停止两种工作模式。运行状态下可由主站设置其运行于手动状态或自动状态。自动状态下由主控单元根据采样信号自主决定电容器投切，手动状态下由人工从主站下发命令控制电容器的投切。当主控单元处于“停止”工作状态时，不进行自动控制、不接受主站的遥控命令。
（3）电容器自动控制
根据设定的相关参数及采样信号对电容器进行自动投切控制。
投切参数设置：
a)每相电容组数、单组电容容量；
b)投入门限、切除门限；
c)投入延时、切除延时；
d)投切依据：电压无功；
e)无功依据：高压侧；
f)高压PT、CT,；
g)电压上限值和下限值；过压值和欠压值；
h）功率因数上限：控制投入电容器的功率因数上限。
e)电容器组循环投切、切除。
（4）电容保护
高压侧过压保护、欠压保护：变压器一次电压超过过压定值或低于欠压定值时执行电容器全切，并闭锁电容投入。
低压侧过压保护、欠压保护：变压器二次电压超过过压定值或低于欠压定值时执行电容器全切，并闭锁电容投入。
有功过低保护：当有功功率小于有功定值时，切除在投电容，并闭锁电容投入。
不平衡电流保护：当高压侧三相电流不平衡度达到电流不平衡定值时，切除所有电容器，并闭锁电容投入。
功率因数过高保护：当功率因数大于设定值时，逐级切除电容器，切除时间间隔可设。
循环水报警保护：发生某相循环水报警后，可选择是否切除该相全部电容器。当保护投入时，若检测到循环水报警，切除该相全部电容器，当循环水正常后保护复归。
温度保护：电容器柜内执行单元配置有测温元件，可以实时测量柜内温度，当柜内温度大于设定值时，自动切除该执行单元所控制的全部电容器，并闭锁电容器投入。后台具有温度监控功能。
现场每相电容器柜配置的冷气机，由电炉控制室的低补控制屏操作控制，监控运行状态，并与主控制器进行联锁，当风机因故停转时，控制系统自动切除已投入电容器并闭锁电容器的投入。
3.2.7执行单元功能
（1）远方/就地控制
远方/本地开关在“远方”位置时，执行单元处于远方控制状态，此时执行单元上的分合闸按钮失效；执行单元接受远方主控单元控制。
远方/就地开关在“本地”位置时，执行单元处于就地控制状态，此时可以通过上下选择键，选择要操作的电容器组号，通过合闸、分闸按钮控制相应开关动作。
同时每相开关状态灯可以实时显示开关的状态，点亮为投入状态，不亮为切除状态。
（2）工作于远方状态时，若5分钟内无法与主控单元通信，则切除电容器。
（3）电容在投反馈检测；
（4）通讯网络冗余配置。
3.2.8采用防尘降温技术，完全适应矿热炉高温重粉尘恶劣环境。
3.2.9采用不锈钢防磁柜体，柜体进行了特殊设计，避免涡流带来的发热问题。每相补偿柜可独立放置。
3.2.10能够实现远程控制和就地控制方式。
3.2.11能够根据电炉冶炼进程，分相调节补偿容量，使三根电极输入炉内功率平衡。
3.2.12可以将数据上传至用户操作站。
3.2.13该矿热炉低压补偿设备具有自动和手动两种运行方式；
手动方式：可完全脱离控制器的状态，由操作人员通过手动开关投入或退出不同的电容器组。
自动方式：根据设定目标功率因数，由智能控制器循环投切电容器组，使系统功率因数稳定在设定的范围内。
低补装置的设计及参数
3#炉低补装置
4.1.1 冶炼产品名称： 硅铁
炉变额定容量：27000kVA （3相容量)
频率：50Hz
长期超载：30%
电炉自然功率因数：0.65
目标功率因数：0.85
炉变二次电压范围：   147V~186V~237V
二次常用电压： 8级（216V）~12级， (最高7级219V)
一次电压：35kV
4.1.2补偿装置
采用炉变二次侧低压补偿。
根据用户提供的现场技术参数和技术条件，结合我公司的设计经验，综合计算分析，低压无功补偿装置安装容量均为28200kvar，电容器额定电压选择320V，单台电容器容量65.3kvar。
4.1.3装置结构及参数
每相9400kvar，分4台电容器柜，单列布置，三相共12台电容器柜，采用防磁柜体。
每个柜有6个支路，每一补偿支路带6台电容，每一台电容器配置一支熔断器和一个电抗器。
补偿铜管采用水冷，铜管采用T2，Φ80×12.5紫铜管，每相采用2进2出 
柜体采用净风强制风冷，在一相柜体的两侧安装大功率制冷风机，达到装置降温的目的，又避免现场粉尘飘入柜内。
柜体选用不锈钢防磁柜体，有效减少涡流发热。
4.1.4 供货范围
	序号
	名    称
	规格 型号
	数量

	1
	低压无功补偿装置
（3#矿热炉）
	TYKR-28200/0.32
	1套


4.1.5低压无功补偿装置配置清单（每套）
	序号
	名  称
	规格  型号
	数量

	1
	矿热炉专用干式
自愈式电容器
	BKMJ0.32-65.3-1
	432台

	2
	限流电抗器
	KRL-60系列
	432个

	3
	低压熔断器
	RSO-355A
	432个

	4
	隔离开关
	HD11-1800/18
	72个

	5
	电流互感器
	BH66-1600/5
	72台

	6
	电流表
	6L2-A 1600A/5
	72个

	7
	真空接触器
	EVS1800/1 
	72台

	8
	中间继电器
	HH52P
	72个

	9
	指示灯
	AD11
	78个

	10
	主控单元CPU
	西门子PLC S7-1500
	1个

	11
	执行单元CPU
	西门子PLC S7-1500
	3个

	12
	微型断路器
	DZ47 2P C16
	3个

	13
	低压绝缘子
	φ50  660V
	144个

	14
	电接点压力表
	φ100-0.6 MPa
	3块

	15
	数显电压表
	SD4U-3X1 
	3块

	16
	数字量输入/输出模块
	DI16 x 24VDC 漏型/源型及 DQ16 x 24VDC
	6个

	17
	模拟量输入模块
	AI4 x 13 位；插接式端子块
	5个

	18
	西门子DC24V电源
	PM207 5A
	4个

	19
	电力监测仪表
	SICAM P25
	2个

	20
	通信板
	带有 RS-485 接口
	1个

	21
	数显温度表
	CH6-C-H-R-T-A1-V0
	1套

	22
	单相电压隔离变送器
	KR-VJ03-V9-D-D24
	3个

	23
	单相电流隔离变送器
	KR-IJ03-A6-D-D24
	3个

	24
	总线连接器
	PFB-G 光电隔离型PROFIBUS RS485
	4个

	25
	转换开关
	LW38D-164D
	12个

	26
	控制按钮
	LA38-11/203  红
	78个

	27
	控制按钮
	LA38-11/203  绿
	78个

	28
	急停按钮
	LA38-11Mxs/204 红
	1个

	29
	交流接触器
	CJX2-12 AC220V
	3台

	30
	热继电器
	JRS1-09~25/Z
	3个

	31
	低压断路器
	DZ47-60 2P C16  （3~5In）
	4个

	32
	低压断路器
	DZ47-60 3P C63  （3~5In）
	1个

	33
	低压断路器
	DZ47-60 3P D32  （5~10In）
	1个

	34
	低压断路器
	DZ47-60 3P D16  （5~10In）
	6个

	35
	温度变送器
	CWDZ81
	3套

	36
	不锈钢防磁柜体
	1400×1200×2100
	12面

	37
	柜体底座
	5600×1200×80
	3个

	38
	绝缘夹具
	按图纸加工
	工程实际

	39
	冷风机
	包括制冷设备、风道、维修平台
	6套

	40
	风冷软管
	φ500
	工程实际

	41
	综合控制屏（带底座）
	800×600×2000
W×D×H(mm)
	1面

	42
	监控系统软件
	TYKR
	1套

	43
	工控机
	IPC 安装win7 32位
原版系统
	2台

	44
	显示器
	24吋
	2台

	45
	铜管
	T2 紫铜  Φ80×12.5
	工程实际

	46
	铜排
	TMY100×10
	工程实际

	47
	铜排
	TMY60×8
	工程实际

	48
	铜排
	TMY20×3
	工程实际

	49
	吊架
	按图纸加工
	9套

	50
	多种规格3240
环氧玻璃丝布板
	按图纸加工
	工程实际

	51
	通讯电缆
	6XV1830-0EH10
	工程实际

	52
	铜电线
	BVR 50平方
	工程实际

	53
	铜线鼻子
	OT-50-φ10.5
适用50平方导线、
	1000个

	54
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 2.5×3
	工程实际

	55
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 2.5×2
	工程实际

	56
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 1.5×2
	工程实际

	57
	单股硬铜线
	2.5mm2
	工程实际

	58
	通水胶管
	高强度水管
	工程实际

	59
	循环水路配套件
	包括：弯头、水嘴、卡具、管箍等
	工程实际

	60
	白钢螺丝
	多种规格
	工程实际

	61
	合（折）页
	尺寸：50（长）×20（宽）
	工程实际

	62
	磁钢（环形）
	尺寸：10（外径）×4（厚）
×3.2（内径）
	工程实际

	63
	走线槽
	硬质：80（宽）×80（高）
×1400（长）
	工程实际

	64
	走线槽
	硬质：80（宽）×80（高）
×900（长）
	工程实际

	65
	插片接线鼻子
	C45-10 mm2
	工程实际

	66
	长度调整杆
	钢质螺杆直径14左右
	3套

	67
	管接头、短丝
	4分、钢质连接管件
	3套

	68
	镀锌钢管
	1 1/2寸  外径φ48
	工程实际

	69
	钢棒
	φ15
	工程实际

	70
	测温探头
	与S7配套
	6个


4#炉低补装置
4.2.1 冶炼产品名称： 硅铁
炉变额定容量：27000kVA （3相容量)
频率：50Hz
长期超载：20%
电炉自然功率因数：0.6
目标功率因数：0.83
炉变二次电压范围：   150V~220V~255V
二次常用电压：       11级（216V）~15级， (最高10级223.5V)
一次电压：35kV
4.2.2补偿装置设计
采用炉变二次侧低压补偿。
根据用户提供的现场技术参数和技术条件，结合我公司的设计经验，综合计算分析，低压无功补偿装置安装容量确定为30000kvar，电容器额定电压选择320V，单台电容器容量69.5kvar。
4.2.3装置结构及参数
每相10000kvar，分4台电容器柜，单列布置，三相共12台电容器柜，采用防磁柜体。
每个柜有6个支路，每一补偿支路带6台电容，每一台电容器配置一支熔断器和一个电抗器。
补偿铜管采用水冷，铜管采用T2，Φ80×13.5紫铜管，每相采用2进2出 
柜体采用强制风冷，在一相柜体的两侧安装大功率制冷风机，达到装置降温的目的，又避免现场粉尘飘入柜内。
柜体选用不锈钢防磁柜体，有效减少涡流发热。
4.2.4设备明细数量
	序号
	名    称
	规格 型号
	数量

	1
	低压无功补偿装置
（4#矿热炉）
	TYKR-30000/0.32
	1套


4.2.5低压无功补偿装置配置清单（每套）
	序号
	名  称
	规格  型号
	数量

	1
	矿热炉专用干式
自愈式电容器
	BKMJ0.32-69.5-1
	432台

	2
	限流电抗器
	KRL-60系列
	432个

	3
	低压熔断器
	RSO-355A
	432个

	4
	隔离开关
	HD11-1800/18
	72个

	5
	电流互感器
	BH66-1600/5
	72台

	6
	电流表
	6L2-A 1600A/5
	72个

	7
	真空接触器
	EVS1800/1 
	72台

	8
	中间继电器
	HH52P
	72个

	9
	指示灯
	AD11
	78个

	10
	主控单元CPU
	西门子PLC S7-1200
	1个

	11
	执行单元CPU
	西门子PLC S7-1200
	3个

	12
	微型断路器
	C65 2P C16
	3个

	13
	低压绝缘子
	φ50  660V
	144个

	14
	电接点压力表
	φ100-0.6 MPa
	3块

	15
	数显电压表
	SD4U-3X1 
	3块

	16
	数字量输入/输出模块
	DI16 x 24VDC 漏型/源型及 DQ16 x 24VDC
	6个

	17
	模拟量输入模块
	AI4 x 13 位；插接式端子块
	5个

	18
	西门子DC24V电源
	PM207 5A
	4个

	19
	电力监测仪表
	SICAM P25
	2个

	20
	通信板
	带有 RS-485 接口
	1个

	21
	数显温度表
	CH6-C-H-R-T-A1-V0
	1套

	22
	单相电压隔离变送器
	KR-VJ03-V9-D-D24
	3个

	23
	单相电流隔离变送器
	KR-IJ03-A6-D-D24
	3个

	24
	总线连接器
	PFB-G 光电隔离型PROFIBUS RS485
	4个

	25
	转换开关
	LW38D-164D
	12个

	26
	控制按钮
	LA38-11/203  红
	78个

	27
	控制按钮
	LA38-11/203  绿
	78个

	28
	急停按钮
	LA38-11Mxs/204 红
	1个

	29
	交流接触器
	CJX2-12 AC220V
	3台

	30
	热继电器
	JRS1-09~25/Z
	3个

	31
	低压断路器
	C65-60 2P C16  （3~5In）
	4个

	32
	低压断路器
	C65-60 3P C63  （3~5In）
	1个

	33
	低压断路器
	C65-60 3P D32  （5~10In）
	1个

	34
	低压断路器
	C65-60 3P D16  （5~10In）
	6个

	35
	温度变送器
	CWDZ81
	3套

	36
	防磁柜体
	1400×1200×2100
	12面

	37
	柜体底座
	5600×1200×80
	3个

	38
	绝缘夹具
	按图纸加工
	工程实际

	39
	冷风机
	包括制冷设备、风道、维修平台
	6套

	40
	风冷软管
	φ500
	工程实际

	41
	综合控制屏（带底座）
	800×600×2000
W×D×H(mm)
	1面

	42
	监控系统软件
	TYKR
	1套

	43
	工控机
	IPC 安装win7 32位
原版系统
	2台

	44
	显示器
	24吋
	2台

	45
	铜管
	T2 紫铜  Φ80×13.5
	300米

	46
	铜排
	TMY100×10
	工程实际

	47
	铜排
	TMY60×8
	工程实际

	48
	铜排
	TMY20×3
	工程实际

	49
	吊架
	按图纸加工
	9套

	50
	多种规格3240
环氧玻璃丝布板
	按图纸加工
	工程实际

	51
	通讯电缆
	6XV1830-0EH10
	工程实际

	52
	铜电线
	BVR 50平方
	工程实际

	53
	铜线鼻子
	OT-50-φ10.5
适用50平方导线、
	1000个

	54
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 2.5×3
	工程实际

	55
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 2.5×2
	工程实际

	56
	聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
	KYJV 1.5×2
	工程实际

	57
	单股硬铜线
	2.5mm2
	工程实际

	58
	通水胶管
	高强度水管
	工程实际

	59
	循环水路配套件
	包括：弯头、水嘴、卡具、管箍等
	工程实际

	60
	白钢螺丝
	多种规格
	工程实际

	61
	合（折）页
	尺寸：50（长）×20（宽）
	工程实际

	62
	磁钢（环形）
	尺寸：10（外径）×4（厚）
×3.2（内径）
	工程实际

	63
	走线槽
	硬质：80（宽）×80（高）
×1400（长）
	工程实际

	64
	走线槽
	硬质：80（宽）×80（高）
×900（长）
	工程实际

	65
	插片接线鼻子
	C45-10 mm2
	工程实际

	66
	长度调整杆
	钢质螺杆直径14左右
	3套

	67
	管接头、短丝
	4分、钢质连接管件
	3套

	68
	镀锌钢管
	1 1/2寸  外径φ48
	工程实际

	69
	钢棒
	φ15
	工程实际

	70
	测温探头
	与S7配套
	6个


4.3 主要电器元件技术参数
4.3.1电容器主要技术参数及性能：
性能：单台电容器为干式无油自愈式电容器，它采用ABB银-锌-铝三层镀膜工艺及技术制造，介质为适用于矿热炉低压补偿用的耐高温聚丙烯薄膜，基材使用进口颗粒生产，采用波浪式分切技术，可承受更大的涌流和过电压，质量更可靠。
特制的软性 PU 树脂填充料, 不但具有良好的电气性和散热性能，干式无渗漏，每台电容器内由多个电容器元件组成，每个元件采用环氧树脂浇铸单独密封，彻底隔离环境中空气、粉尘等对其影响。
具备优良的自愈性能； 放电电阻按国标要求试验后的残余电压不超过 50V。
电容器外壳采用冷轧薄钢板上盖与壳体用金属件联接，一旦电容器内部元件损坏，析出气体瞬间释放，不会出现因压力增大而发生爆炸的危险。
主要参数：
型号:     BKMJ0.32-65.3-1（3#炉）   BKMJ0.32-69.5-1（4#炉）
单台容量：   65.3kvar                     69.5kvar
额定电压：    320V                        320V
额定电流：    204A                        217A
额定频率：    50Hz
电容允许偏差：0%—+10%
介质损耗角正切值：≤0.0040（50Hz）。
稳态过电流:电容器能在1.3倍的额定电流下持续运行。
自放电特性：电容器加1.414倍Un交流电压断开电源后3分钟，剩余电压为50Vac以下。
相数及接法：单相及相间接线。
绝缘性：极壳间500VDC1分钟大于1000兆欧。
耐电压：极间1.75倍额定电压10秒钟，极壳间3kVac10秒钟。
最高允许电压：1.1Un。
最大允许电流：1.3In。
安装地点：户内。
环境温度：-35℃--+70℃。
相对湿度：70℃不超过20%，40℃不超过50%，20℃不超过90%。
大气压力：80—110kPa。
抗震能力：8级地震烈度。
污染等级：III级，具有导电尘存在。
4.3.2 投切开关主要技术参数及性能：
型号: EVS1800/1
额定电压: 1140V
额定电流: 1800A
电气寿命：50万次
低压无功补偿选用真空接触器投切电容器组，考虑电容器投入瞬间的冲击电流，每台电容器串接限流电抗器，保证电容器组投切瞬间能够低涌流投入，达到连续频繁投切补偿支路而不影响开关和电容器的使用寿命。
4.3.3矿热炉低补专用电抗器
型号：KRL系列
性能：主要用于限制电容器的合闸涌流，避免由于涌流对电容器造成的损伤，可以有效的延长电容器的使用寿命。
矿热炉低压无功补偿装置中配置的电抗器采用非晶合金材料。这种非晶合金具有许多独特的性能，如优异的磁性、耐蚀性、耐磨性、高的强度、硬度和韧性，高的电阻率和机电耦合性能等。由于它的性能优异、工艺简单，同时具有高饱和磁感应强度(1.54T)，磁导率、激磁电流和铁损等各方面都优于硅钢片的特点。
采用非晶合金的电抗器体积小，电感大，限流作用显著，在回路中的电抗率可以达到0.5~1%，非常适合在矿热炉低压无功补偿装置中使用。它的限流作用远远优于目前国内其他厂家大量采用的用导线绕制的简易电感线圈，也优于目前国内行业通常采用的铁氧体电抗器。
4.4  方案图纸
4.4.1  3#、4#矿热炉低压无功补偿装置最大外形尺寸
 装置每相最大外形尺寸：6700（长）×1200（深）×2500（高）
高补装置的设计及参数
3#、4#矿热炉的高补装置均采用35kV直挂式SVG装置
5.1、SVG 技术要求
5.1.1 使用环境条件


 存储环境温度： -30℃ ～ +70℃
 运行环境温度： -30℃ ～ +40℃
 相对湿度：月平均值不大于 90﹪(25℃)，无凝露
 海拔高度：海拔 2000 米以下（高于2000 米需定制）
 地震烈度： 8 度
 污秽等级：Ⅲ级
5.1.2 工程条件
5.1.2.1 工程概述
装设容量为 24 Mvar/35kV 动态无功补偿装置 2 套，装置主要包括：二套额定容量的大功率可关断电力电子器件组成的逆变器为其核心部分的TYSVG型静止无功发生器成套装置，并配备相应的自动控制监控和保护系统等。
5.1.2.2 现场实际环境条件
海拔高度：设备使用海拔 m。
环境温度：
极端最低气温：℃
极端最高气温：℃
5.1.2.3 安装地点
无功补偿本体装置户外安装
5.1.2.4 需要与 SVG 对接的信号
5.1.2.4.1 现场提供的电源
电源：AC380V 三相四线制电源，容量 20kVA， DC220V 直流电源，容量 1kW。
提供给 SVG 的控制电源：
	序号
	名  称
	性 质
	说     明
	备 注

	1
	380VAC电源
	控制电源
	提供给 SVG 的交流控制电源
	三相四线制

	2
	DC220V电源
	控制电源
	提供给 SVG 的直流控制电源，(可选)
	1kW



 5.1.2.4.2  SVG 接收 DCS 的开关量
 故障报警：装置出现故障时发出警报。1 路常开点。
SVG 的开关量信号
	序号
	名称
	性质
	说明
	备注

	1
	外部故障
	DI 开关量
	与 SVG 运行相关的设备故障输入
	无源接点

	2
	并机故障
	DI 开关量
	SVG 多机运行时，一台故障给出信号
	两台SVG 互连

	3
	故障报警
	DO 开关量
	SVG 装置出现故障时输出信号
	无源


5.1.2.4.3 高压开关柜到 SVG 的连接点
高压联动跳闸：即联跳高压开关接点。SVG 出现重故障时，自动分断高压开关，1 路常开点，闭合有效。
 高压合闸允许：允许将高压开关合闸，1 路常开点，闭合有效。
高压就绪：高压准备就绪，高压开关提供给 SVG 的 1 路常开点，闭合有效。
SVG 与高压开关柜的连接信号：
	序号
	名称
	性质
	说明
	备注

	1
	高压就绪
	DI 开关量
	表示上级开关柜给 SVG 的合闸位置信号
	无源干接点

	2
	高压合闸允许
	DO 开关量
	表示 SVG 给上级开关柜的合闸允许信号
	无源干接点

	3
	高压联动跳闸
	DO 开关量
	表示 SVG 给上级开关柜的紧急分闸信号
	无源干接点



5.1.2.4.4 与 SVG 连接的模拟信号PT 信号：
采集系统电压，用于系统计算以及电压同步，如果考核点不是系统电压，则再接入考核点 PT 信号；装置接入点电压（PT）：AC100V，精度 0.2级。
 CT 信号：采集考核点电流，用于系统计算补偿无功。CT 次级电流 5A，精度为 0.2 级。如果无计量级 CT，也可以是测量级 0.5 级。
提供给 SVG 的模拟量信号：
	序号
	名称
	性质
	说明
	备注

	1
	CT 信号
	AI(5A/1A)
	考核点三路 CT 电流信号提供给 SVG
	精度 0.2 级次级电流 5A

	2
	PT 信号
	AI(100V)
	网侧或考核点 PT 电压信号提供给 SVG
	精度 0.2 级


5.1.2.4.5  SVG 与现场的通讯接口
SVG 控 制 系 统 采 用 RS485 或 以 太 网 通 讯 方 式 ， RS485 接 口 可 支 持Modbus-RTU 通讯协议或电力 CDT 通讯规约，以太网通讯协议为 IEC/104。
通讯接口：
	序号
	名称
	性质
	说明
	备注

	1
	通讯接口
	两路 RS485
	与现场通讯的接口，默认
	Modbus-RTU 协议

	2
	通讯接口
	以太网RS485 各一路
	与现场通讯的接口，可选
	IEC/104 协议


5.2 成套 SVG 补偿装置技术要求：
SVG 装置在规定的工作条件和负载条件下运行，并按使用说明书进行安装和维护，预期寿命应不少于 20 年，质保期 1 年。
5.2.1  SVG 装置技术要求：
成套装置应满足无功功率、电压调节、功率因数及谐波治理等技术要求，并要求达到以下技术指标：
1）输出容量
成套装置以母线侧功率因数，或母线电压作为控制目标，SVG 装置额定补偿容量为-12Mvar 额定容量（容性无功）～+12Mvar 额定容量（感性无功）范围内连续平滑调节。
2）响应时间
SVG 装置可动态跟踪电网电压变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现稳定电压的作用。动态响应时间不大于 10ms。
3）过载能力
成套装置应具有一定的过载能力，过载无功补偿容量为成套装置额定容量的110%长期运行
4）冷却方式
成套装置采用密闭水冷散热，技术先进、运行安全可靠，适应现场环境。
5）功率因数
补偿容量足够且有功功率大于 0.2MW 的前提下，母线经补偿后其月平均功率因数大于等于 0.92（该功率因数在人机界面可设置），且不会出现过补偿。
6）输入电压范围
输入电压允许变化范围为额定电压的 90%-115%。
7）输入频率范围
输入频率允许变化范围 48-51Hz。
8）低电压穿越功能
满足中华人民共和国国家标准《GB/T 19964 2012 光伏发电站接入电力系统技术规定》的要求。
5.2.2  SVG 装置技术规范参数
采用先进的全控型器件 IGBT，装置主回路元件的选用应留有足够的电流、
电压裕度。
额定频率： 50Hz
额定容量： ±24 Mvar
额定电压： 35kV
容量调节范围：从额定感性容量到额定容性容量连续可调
冷却方式： 密闭水冷
损耗： ＜1.2%（额定工况）谐波特性： ＜3%（额定工况）
响应速度： 不大于 10ms
5.2.3 逆变功率单元技术
1）成套装置应采用先进的全控型器件 IGBT，开关频率不低于 500Hz。装置主回路元件的选用，应留有足够的电压、电流裕度，元件应有良好的 dv/dt，di/dt特性。
2）换流元件 IGBT 芯片应选用原装进口产品，耐压 1700V。
3）系统主电路应采用链式结构；星型或三角连接，每相由若干个换流链模
块组成，并采用冗余设计，满足运行要求；
4）装置大功率电力电子元器件应具有完善的保护功能。
5.2.4 控制及保护系统
1）控制屏的结构及组成
控制屏采用柜式结构，表面采用静电喷塑工艺处理。柜体选用优质 “三防” 产品，抗强电磁干扰能力强。信号传输通道中用的光纤附件采用进口优质产品。
其它控制系统中的附件，如各类集成电路等都采用国外的知名公司产品。
控制系统由主控机箱、人机界面等几个主要部分组成。
各部分应实现以下功能：
主控机箱：由各功能板卡组成。具有自主知识产权及专利的全数字化控制器，用 DSP+FPGA 组成的控制核心，充分发挥 DSP 超强的计算能力和 FPGA 出色的数据处理能力，实时计算电网所需的无功功率，动态跟踪与补偿，实现了准确计算，高速响应，精确补偿的效果。
人机界面：实时显示系统运行状态和数据，查询与设定系统运行参数以及整机逻辑控制等功能；操作简单方便，界面友好，是一个人机交互的窗口。
2）主控制器的基本功能
成套装置控制系统可根据系统电压/无功的变化情况，实现脉冲发生和分配
功能，自动调节装置无功输出；成套装置具有供值班员使用的参数设置功能，所有设置的内容不受停电和干扰信号的影响。
3） 通讯功能
控制系统具有和上位机通讯的标准化接口，实现就地和远方通讯。同时控
制系统具备与变电站综合自动化联网的功能，卖方提供的 SVG 控制系统采用RS485 或以太网通讯方式，RS485 接口可支持 MODBUS 通讯协议，电力 CDT通讯规约，以太网通讯协议为 IEC/104。
4）显示功能
控制系统采用液晶显示器，具有友好的人机界面，数据保存 6 个月以上。
可提供如下功能：
主回路图；
实时电量参数显示（电压、电流、功率因数等）；
实时曲线和历史曲线（电流、电压、功率）；
历史事件记录（故障记录、操作记录、停机原因记录）；
运行数据记录；故障录波；无功阶跃录波；电压阶跃录波；在线电能监测功能；链式装置单元状态监视；软件版本查询；HMI 存储空间查询；显示当前时间、保护动作时间，显示保护类型、保护动作时间等信息。
5）保护功能
动态无功补偿装置应采用了综合保护策略，以提高装置可靠性。
动态装置保护类型如下：母线过压、母线欠压、过流、速断、直流过压、
电力电子元件损坏检测保护、丢脉冲、触发异常、过压击穿、单元模块功率柜超温、保护输入接口、保护输出接口控制和系统电源异常等保护功能。
6）闭锁功能
控制器具有 CT 断线检测及闭锁调节功能。
控制器具有 PT 断线检测及闭锁调节功能。控制器内部电路具有完善的保护功能，内部出现任何电路故障均不会有误动作输出。
SVG 开关跳闸时，报警并闭锁主控制器的无功出口。
7）事件顺序记录
当各类保护动作或监视的状态发生变化时，控制系统将自动记录事件发生的类型、相别及动作值，事件按顺序记录，可通过人机界面进行查询，并通过远程通信上传至终端。动作次数可永久保存，即使掉电也不丢失。
5.3 集装箱箱体技术参数
5.3.1 集装箱体结构要求
（1）集装箱箱体外形一般线性公差按 GB1804-C 级。
（2）箱体防护等级 IP56，箱体结构设计满足防水、防尘、防火、防腐蚀、防风、防小动物进入等要求，防风等级达到 12 级。
（3）集装箱安装户外，应有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，要求抗冲击能力强，防盗、防破坏能力强;
（4）集装箱内外拼接处要求满焊，接缝牢固，不允许拼缝漏水，焊缝表面应成型均匀、致密，无裂缝，虚焊、焊透、焊穿、豁口、咬边、焊瘤、弧坑、咬边、气孔、夹渣等不良缺陷存在,外形美观、大方、协调。外壳形状应不易积尘、积水，箱体顶盖应有 3-5 度的散水坡度。
（5）箱体门板要做防雨处理，门板平整，和框架间的间隙均匀，铰链转动灵活、牢固，有固定装置，不允许接缝处渗水；箱体的门开启角度应大于 120°，箱门应有装设外挂锁孔。
（6）箱体颜色为 RAL7035，箱体外部喷户外用漆，要防锈、防腐蚀。防腐能力强，保证使用寿命在 20 年；喷漆厚度 100μm 以上。喷漆表面平整、均匀、细致、不允许有流痕,刷痕等缺陷。
（7）箱体中设有检修电源系统、正常照明系统、应急照明系统，其电源均取自配电箱各照明开关应设置于门口方便控制处。
（8）集装箱预留安装布线位置，保证能够及时响应火灾及烟雾报警。
（9）SVG 集装箱箱体外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志。
5.3.2 其他要求
（1）SVG 集装箱箱体在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现损伤。
（2）SVG 集装箱箱体所采用产品阻燃性好，并配备灭火器。
（3）SVG 集装箱箱体内部应设置合适的操作维护通道，满足相关规范要求。
5.3.3 接地
（1）SVG 集装箱箱体的接地系统应符合相关规范的要求。
（2）SVG 集装箱箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连的固定连接端子，其数量不少于两个。
5.3.4 绝缘要求
（1）箱体各器件的绝缘距离应满足相关规范电气间隙和爬电距离要求。
（2）SVG 集装箱箱体内套管、隔板、活门、绝缘件等附件应为耐火阻燃材料。
5.4 水冷系统技术要求
5.4.1 冷却系统基本要求
SVG 冷却系统应采用高质量密闭水冷却系统，包括水冷系统主机(含监控系统)、水冷管道、水-风换热装置及必要的支撑架及附件等，采用的是行业中目前最先进的工程方法。冷却系统的设计和制造基准是保证装置在各种额定的环境条件下适应 IGBT 单元阀组的各种运行工况。每套 SVG 设备必须配套单独的水冷系统，严禁两套设备共用一套。
冷却系统能长期稳定运行，不允许有变形、泄漏、异常振动和其他影响 IGBT单元阀组正常工作的缺陷。管路系统的设计保证其沿程水阻为最小。所有机电设备和仪表的选型，均选择优质知名的可靠产品。冷却系统的密封方式和密封材料的选型确保冷却系统正常运行时无泄漏。
恒定压力和流速的冷却介质源源不断流经被冷却器件带走其运行中产生的热量，高温水经室外换热设备进行热交换变为低温水，换热后冷却介质回流至循环泵的进口，如此往复保证 SVG 阀体工作在安全温度以内。精密控制冷却系统的循环冷却水温度。在水冷系统进出管路之间设置电动比例阀，当室外环境温度较低和 IGBT 单元阀组低负荷运行或零负荷时，由电动比例阀实现冷却水温度的调节。
在主循环冷却回路上并联了去离子处理回路。预设定流量的一部分冷却介质流经离子交换器，不断降低管路中可能析出的离子，最终与主循环回路冷却介质在高压循环泵前合流。
系统中各机电单元及传感器由 PLC 自动监控运行，并通过操作面板的友好界面实现人机的即时交流。水冷系统的运行参数和报警信息即时传输至主控制器，并可通过SVG主控制器远程操控水冷系统，实现冷却系统与SVG控制的无缝接合。
5.4.2 主循环冷却回路技术要求
冷却介质在主循环泵动力作用下，带走水冷板中热量，热介质通过换热设备进行二次散热后，再回流主循环回路。
1.主循环泵
设置两台主循环泵，一用一备，工作模式为轮换工作，可定时自动切换和手动切换，工作时间可通过触摸屏设置。提供密闭循环流体所需动力。泵体采用机械密封，接液材质为不锈钢，拥有过流和过热保护。如果运行泵故障或不能提供额定压力或流量，马上发出报警信号，并自动切换到另一台泵工作。
2. 主循环回路机械过滤器
为防止循环冷却水在快速流动中可能冲刷脱落的刚性颗粒进入阀体，在主泵出口至阀体进口管路设置精度为 200μm 机械过滤器。过滤器设压差指示表提示滤芯污垢程度，提醒操作人员清洗。
3. 气水分离器
置于主循环冷却水回路泵进口，罐顶设自动排气装置，收集并排出冷却系统中的气体。
4.电动比例阀
采用优质电动比例阀，可调节流过换热设备的冷却水流量与不经过换热设备的冷却水流量的比例，用于冬天温度低及阀体低负荷运行时的冷却水温度调节，避免冷却水温度过低。 选用知名优质品牌系列型号电动执行器件。电动比例阀在手动时可以手动调节闭合大小，自动时，由主回路的温度和设定值的差值自动调节闭合大小。
5. 主回路传感器
在主循环管路上设置压力、流量、温度和电导率传感器。
5.4.3 去离子回路技术要求
去离子回路是并联于主循环回路的支路，主要由离子交换器及相关附件组
成，对主循环回路中的部分介质进行纯化。通过对冷却水中离子的不断脱除，达到长期维持极低电导率的目的。离子交换树脂采用长效离子交换树脂，吸附容量大，耐高温、高流速，专用于微量离子的去除。当电导率传感器检测到离子浓度偏高时，发出报警信号。
1. 离子交换器
树脂选用优质树脂。
2. 精密过滤器
离子交换器出口处设置精密过滤器，精度为 15μm，拦截可能破碎流出的树脂颗粒，采用可更换滤芯方式。
3. 去离子回路传感器
去离子回路中设置浮子式流量计，通过调节阀门调整流经去离子回路的冷却介质流量。
5.4.4 冷却介质、阀门、管道及管道附件
所有的不锈钢设备、管道焊接采用氩弧焊工艺，不锈钢表面经过严格的酸洗及钝化过程，管道系统需经过严格的试压、清洗。本系统由于在高电压条件下工作，为避免冷却介质中存在杂质离子，导致各元件之间形成漏电流，要求冷却介质为高纯水。冷却介质为含有乙二醇的防冻液，在现场室外温度低于零度以下不出现冻结。为保持介质的高纯性，循环管路、阀门均采用 AISI304 不锈钢。与冷却水接触的各种材料表面不能发生腐蚀或析出离子。管道系统的最高位置应设有自动排气阀，能自动有效的实现气水分离和排气功能。为方便检修、维护及保养，水冷系统管道的最低位置设置了排水口、紧急排放口等，并保留有足够的检修空间。管道、阀门的连接尽可能采用法兰等方式，只有在非常不便的情况下才可以采用螺纹连接的方式。
5.4.5 温湿度检测
水冷系统应具有 IGBT 单元阀室的温湿度检测功能，并通过与水温的计算，具备结露预警功能，并可向 SVG 控制系统发出预警信号。
5.4.6 水‐风换热器
水‐风冷却系统中户外换热设备为水风换热器。风机的起停组群由 PLC 根据温度传感器发出的指令控制。其主要设备包括盘管、散热翅片和风机等。水风换热器在最低点应设有排水口，在高点应设有排气阀。
5.4.7 机架
水冷主机与水风换热器的机架均采用碳钢制作，表面涂漆，其颜色应依照买方的要求。所有外表面至少要涂一道底漆和两道面漆，面漆厚度不小于 0.085mm，表层面漆应有足够弹性以耐受温度变化，耐剥落且不褪色、不粉化。
5.4.8 控制与保护系统要求成套设备采用抗电磁干扰合格产品。
1.一次回路
1) 动力电源: 进线电源：380V AC，三相四线制，50Hz。
2) 电源的监视和保护对进线电源状况进行实时监控。电源故障，缺相，相序错，欠压，过流，过压，短路等信息上传至监控系统。
3) 接地：现场提供可靠接地，确保设备运行的稳定和安全。
4) 一次元件的选型：断路器、接触器以及热保护单元等主要元器件采用高性能产品。
5) 对主设备的保护：提供对泵的短路、过流、过压缺相和掉相保护。故障状态信息上传至 PLC，实现自动报警和保护。
2.二次回路：
控制回路采用控制器（PLC）的控制保护系统。从而实现：
1) 对水冷系统的监控与保护；
2) 将水冷系统的工作状况上传给主控制器。
3) 对水冷系统的远程控制。
3.控制系统
1) 采样系统
为确保系统安全稳定工作，仪表均采用国际知名一线品牌，防止由于水冷系统仪表故障导致 IGBT 单元阀停运，对水冷系统冷却介质进出阀温度、压力、冷却介质电导率，缓冲罐/高位水箱液位，系统流量等重要参数在线监测。
水冷系统仪表分为 3 类：现场指示、开关量信号、4～20mA 线性模拟信号。通过 PLC 连接和反馈，实现监视、控制、报警及保护功能。
a. PLC 接收并直接处理现场开关量信号。
b. PLC 接收传感器 4～20mA 信号并显示其参数在线值。如 PLC 接收到传感器的超量程读数时，将发出“传感器故障”报警信号。水冷系统整定值在系统停机或断电后，不能丢失。
2) 工作模式
a.手动模式
旋钮置于手动位时，水冷系统处于手动操作模式。
主循环泵、补水泵能通过控制柜面板旋钮进行手动操作。电磁阀能在操作面板上操作。手动模式运行时水冷系统不由 PLC 自动控制，此模式一般在系统检修维护及调试时采用。
b.停止模式
旋钮置于停止位时，水冷系统处于停止操作模式。在控制柜面板按钮及操作面板上不能进行任何操作。
c.自动模式
旋钮置于自动位时，水冷系统处于自动操作模式。自动启动后，水冷控制系统根据整定参数监控水冷系统的运行状况和检测系统故障。PLC 自动控制冷却水温度，对水冷系统参数的超标及时的发出预警，当参数严重超标有可能影响被冷却器件运行安全时自动发出跳闸信号。
自动运行模式下，主循环泵、自动补水泵等由 PLC 根据实际工作条件进行自动控制。此时各设备控制柜面板按钮手动操作无效。
3) 人机界面
控制柜面板按钮人机界面显示的报警信息，最少包括：系统运行、系统停止、系统故障、跳闸。
操作面板
可编程逻辑控制器与触摸式控制屏组成人机对话的操作面板，经过编程可具有以下功能。
显示水冷系统工艺流程图及各机电设备工作状态；
压力、流量、温度、水位和电导率等参数在线显示；
报警时显示当前报警信息条，如水温过高等，同时保存故障历史记录；
主泵通过操作面板按键可手动切换；
水冷系统自动的启动/停止；
水冷系统停止时可手动调试电磁阀；
参数设定及密码保护。
4) 控制逻辑
主循环泵正常工作时，其流量是恒定不变的。
通常情况下，即使阀体退出运行，主泵也不切除，水冷系统保持运行。当系统检测到工作泵故障时，报警。
当系统检测到两台工作泵均故障时，跳闸。
当系统检测到补水箱液位下降至低报警液位时，发出补水箱液位低报警信
号，提示操作人员及时向补水箱内补水。
仪表故障逻辑说明：变送器异常，发出报警信号，〈某仪表故障,请检查〉。
故障仪表恢复正常后，相关控制功能恢复正常。
任何传感器故障时，操作面板上均显示“某仪表故障,请检查”报警信息并
上传，同时发出预警信号。
交流动力电源掉电时，发出跳闸信号。
PLC 接收处理温度变送器信号并根据设定的温度上下限，输出低温预警、高温预警和超低、超高温跳闸信号；
PLC 接收并处理有关其他变送器信号，并根据设定限值输出预警及跳闸信
号；
水冷系统泄漏时发出报警信息。
5) 温度控制
IGBT 单元阀组通过改变导通角来连续调节系统容量。IGBT 单元阀的导通角不同，流过 IGBT 单元阀的电流有效值不同，IGBT 单元阀的发热量也不同。而 IGBT单元使用时要求冷却水进阀温度基本稳定，严禁冷却水进阀温度骤升骤降，因此要求水冷装置改变水冷散热量来跟踪 IGBT 单元阀热负荷变化，使冷却水进阀温度稳定在设定范围内。本系统根据阀体温度的变化调节电磁阀开关大小，从而形成一个温度闭环调节系统，是阀体工作在相对稳定的温度环境内，从而提高阀体地寿命和使用效率。
6) 抗电磁干扰设计
水冷系统在大功率电力电子设备环境中连续运行，控制系统的抗电磁干扰性是关系到冷却系统甚至整个换流系统能否正常稳定运行的关键。
信号线采用屏蔽线缆，全部可靠接地，强电弱电分开排布，采用软线压端子保证连接可靠。
7) 远程传输（通讯）
对实时性要求较高的远程控制信号和水冷系统报警信号，水冷系统通过开关量接点与 IGBT 单元阀组监控系统(以下简称主控箱)进行通讯；对信息量较大的在线参数、设备状态监测及水冷系统报警信息，水冷系统通过 MODBUS 协议 RS485总线与 IGBT 单元阀监控系统进行通讯，上传的关键信息能在 SVG 主控屏上在线显示。
8) 开关量输出节点
延时跳闸（正常时继电器触点闭合，跳闸时继电器触点断开，断电时继电器触点断开）；
水冷系统启/停（两泵全停,上位机接收到此信号应立即停运 IGBT 单元阀组，水冷系统正常工作才允许合闸。水冷系统启动时继电器触点闭合，停止时继电器触点断开）；
水冷控制系统综合故障（包含 PLC 故障及控制电源掉电,包括水冷的所有报警故障，跳闸信号在内。上位机接收到此信号应立即检修水冷系统，正常时继电器触点闭合，故障时继电器触点断开）；
备用。
9) SVG 触摸屏显示
阀组进口温度；
阀组出口温度；
报警信息上传（详见报警信息及参数设定一览表）；
主循环泵状态；
补水泵状态；
风机运行状态；
水冷系统已自动运行；
设备状态上传各主要机电单元状态均应在水冷触摸屏流程图上显示。
6、设备运抵现场后，乙方完成所有设备的土建安装调试工作。
SVG 供货清单（3#炉、4#炉，一共2套）
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	SVG 装置部分
	TYSVG-24/35
	套
	2

	2
	成套装置内部连接电缆
	
	套
	2

	3
	必要的备品备件
	
	套
	2

	4
	连接电抗器
	LKGKL-35kV
	套
	2

	5
	户外高压隔离开关
	GW4-40.5kV
	支
	2

	6
	集装箱
	照明，电源箱，及空调等
	套
	2

	7
	设备间电力电缆及端子
附件、控制电缆等
	
	套
	2

	8
	围栏含安装辅材
	
	套
	2

	9
	发货资料
	
	套
	2

	10
	水冷系统
	
	套
	2

	
	
	
	
	


六、土建部分
6.1、0米室外SVG配电室建设及装修（室外新建长24米宽13米，高5米的配电室，高压设备基础及预埋件制作，顶部安装防爆灯具，两侧安装防爆应急灯及烟感装置，在配电室内设置专业点检通道并架设移动式隔离栅，配电室装修，安装2台海立特高温特种空调，型号LF-42a）。
七、包装运输
7.1 保证产品及其组件、零件在整个运输和储存期间不致损坏和松动。
7.2 产品供电气连接的接触面（包括接地处的金属面）在运输和储存期间有防腐措施。
7.3 包装符合相关国家标准要求。
7.4 包装箱上书写项目名称，装置名称、型号及制造厂、发货、收货单位及详细地址，产品净重、毛重体积等。
7.5 包装箱上标明在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号（如上部位置、防潮、防震、起吊位置等）。
7.6 每台产品均附一份产品合格证书、出厂试验报告、装箱单和安装使用说明书。
7.7 我方提供的备品备件单独包装后再装入产品包装箱内。
八. 质量与设备安装
8.1 乙方保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，采用的是优质材料和先进工艺，并在各方面符合合同规定的质量、规格和性能。乙方保证设备及其组件经过正确安装、正常操作和保养，在其寿命期内运行良好，
8.2 乙方对合同设备的设计、材料选择、加工、制造和试验等建立质量保证体系，并在合同设备的整个制造过程中严格按其执行。
8.3 乙方从其他厂采购的配套设备，一切质量问题应由乙方负责。
8.4 电容器设备到货后，需方负责将电容器装置搬运到乙方指定的厂内矿热炉安装现场。
8.5乙方负责电容器装置的所有安装及调试工作。
8.6现场安装焊接铜管所需的氧气、乙炔、氩气由需方免费提供。
8.7高、低补装置所需的工作电源及由外部引进的高压侧电流、电压信号，由需方分别引至高、低压无功补偿装置控制柜内，可由乙方连接。
8.8  现场安装电容器设备时，需方应配合乙方的设备安装工作，提供6名普工参与前期安装工作，另安排一名电工随时协助配合安装，以保证低压电容器装置能够按时、高质量的完成安装及调试工作。
九. 售后服务
9.1 乙方提供供货设备的技术数据和图纸资料，包括：
安装使用说明书、图纸资料、产品合格证、出厂试验报告。
9.2乙方负责为需方提供工程技术人员、运行操作人员的培训，乙方保证受训的人员能够掌握运行和维护手册（规程）的基本内容，达到熟练操作、检修的程度；培训的时间、地点等具体内容由买卖双方商定。
9.3质量服务保证：质保期一年, 在一年内免费维修及服务, 终身提供优质维修及服务。 在接到用户通知后,  省内24小时到达现场,  省外48小时到达现场，提供售后服务。
需    方：               
代表签字：
联系电话：
日    期：
供    方： 
代表签字：
联系电话：
日    期：

