（嘉峪关宏晟电热公司铝电保障作业区）

（中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

嘉峪关宏晟电热有限责任公司（以下称甲方）与

（以下称乙方）就中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2的采购经双方协商，达成如下采购技术规格：

附件一 总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5.乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发文的标准和技术规范。

6乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二 制造要求

- 中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2：

- 1.乙方提供的中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2使用至#1-#4炉中部水冷壁吹灰器开孔，吹灰器开孔总长度为1115.4mm，弯管中间开孔居中进行布置，管子间距55mm，鳍条必须双面进行焊接，无咬边、无毛刺等（管屏端部扁钢200mm不焊）。

2.乙方提供的中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2备件应符合生产原厂家东方锅炉厂有限责任公司的技术要求。

3.管口必须平整无变形现象。

4.乙方提供的中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2备件管口内外壁除锈、坡口切削（两边）必须完成，并用塑料套封堵管口。

5.弯管必须按原图纸制造并焊接。

6.乙方提供的备件应符合原厂家设计制造标准，满足现场设备的使用要求。供货范围清单中其他项及本协议中未涉及的要求，均满足350MW\DG1208/25.4-Ⅱ4 型锅炉的装配技术要求及现场设备实际安装要求。在质量保证期内乙方有义务对其所供应的备件存在的质量问题无偿进行处理或更换。

7.如乙方因设计、制造原因造成甲方设备主要功能丧失，甲方有让乙方按照原设计恢复的权利。期间造成的甲方损失及发生的费用由乙方全部承担。

8.乙方所提供的中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2备件质保期为1年。

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70024305 | 中部水冷壁吹灰孔\L1/L2=1115.4/349.3 198M-SM T2 | 14 |  |  |  |
| 总质量 /kg |  |  |  |  |  |  |

附加说明

3.1  技术服务

3.1.1 现场调试服务

附件四 提供资料

4.1甲方在中标后向乙方提以下资料：

4.2乙方在中标后将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：

4.2.1	外购件明细表

4.2.2	备件明细表

4.2.3 如提供的设备为进口设备必须提供进口设备报关单

4.3提供出厂最终资料

4.4邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人： 郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

5.1 乙方在投标时应详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书具有同等效力。

5.2 以下售后服务是最低的要求：

5.2.1在产品质保期内设计、制造等质量问题由乙方负责无偿更换。

5.2.2在合同产品的保质期内，对非乙方责任造成的设备损坏，乙方应提供修理服务；如属设备设计或制造缺陷引起的损坏，乙方应为甲方及时修理，并承担全部费用。今后设备运行阶段的售后服务，24小时内应有答复，48小时内至少应有处理意见。

5.2.3自货到现场之日起计算12个月。在质保期内如因产品质量问题出现故障，供方将无偿维修或更换损坏的元件，配件等，使备件能正常工作。

5.2.4质保期内，卖方负责免费更换发生故障的或有缺陷的部件和设备。用来更换的设备和部件也应是全新的。

附件六  交货时间及地点

6.1交货时间：2026年02月26日前

6.2交货地点：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区宏晟电热公司铝电保障作业区库房

附件七   其它

7.1本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

- 7.2若                公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

- 7.3本协议内容经由甲乙双方与  年  月  日  时-  时通过    方式商定。

- 7.4甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：	                    乙方：

甲方签字盖章：	                      乙方签字盖章：

电话：                            电话：

年   月   日	                   年   月   日