嘉峪关宏晟电热有限责任公司

（水冷壁吹灰孔弯管组件（含墙箱）\Φ60×6.5/1200×300 20G）

技术规格书

甲  方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙  方：

目    录

附件一    总则

附件二    制造要求

附件三    系统设施供货范围

附件四    提供资料

附件五    售后服务

附件六    交货时间及地点

附件七    其它

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司

乙方：×××××××××××××

甲乙双方就水冷壁吹灰孔弯管组件（含墙箱）\Φ60×6.5/1200×300 20G采购，达成如下协议：

附件一 总则

1、本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。

2、本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3、乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

4、乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

5、乙方提供货物的制造，材料的选择，都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行，而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发问的标准和技术规范。

6、乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

7、乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

附件二    制造要求

1、该水冷壁吹灰孔弯管组件用于HG-A435/13.7-MQ6型锅炉，原生产厂家：哈尔滨锅炉厂有限责任公司。

2、水冷壁吹灰孔弯管组件包含吹灰孔弯管、鳍片及墙箱，弯管管道规格为φ60×6.5mm，材质为20G；弯管组件整体长度为1200mm，宽度为300mm；鳍片材质为Q265,鳍片厚度为6mm。

3、制作水冷壁的管子、鳍片及焊接材料在投产前必须进行复验，管子复验项目包含外观标识、化学成分、机械性能、和整体进行涡流探伤检测，化学成分、机械性能、和涡流检测合格后出具报告。合格后管子两端切去200mm管头不用，剩余完全合格的管子用于制造水冷壁吹灰孔弯管组件。鳍片必须是镇静钢，复验项目包含外观标识、化学成分、机械性能。焊接材料必须用承压设备专用焊接材料，复验合格后方可用于正式生产。为保证材料质量，以上材料必须是在钢管、鳍片、焊材制造厂直接采供，提供材料质量证明书，不得使用经销商提供的材料。

4、吹灰孔弯管组件应在乙方工厂焊接组装完毕，管子用整管制造，不得有拼接焊缝；鳍片与鳍片可以拼接，但必须保证全焊透；鳍片与管道间采用双面满焊，采用全焊透的焊接工艺，焊接过程中不得损伤管道，焊缝应连续饱满不得有气孔、夹渣、漏焊等缺陷。所有焊缝焊后全部超声波无损检测，合格级别不低于Ⅰ级，合格后出具报告。

5、墙箱尺寸约为476mm×640mm×200mm，钢板厚度：8mm。主体材质为Q235，墙箱上与吹灰器连接法兰及内部套管材质不低于316L，与水冷壁管排连接处为梳型板，墙箱内应焊接足够数量的预埋件，以便后期现场安装时内部进行浇筑，墙箱与吹灰孔弯管组件分开打包。

6、水冷壁吹灰孔弯管组件及墙箱整体使用寿命不得小于8年，各部尺寸需与现场完全相符，以便进行安装更换。

7、乙方需采取合理的包装及运输方式，防止在备件转运及运输过程中发生碰撞等情况出现，避免因碰撞等导致弯管组件及墙箱变形、开焊，备件到达甲方现场后如存在缺陷，乙方应负责免费进行更换。

附件三 系统设施供货范围

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 | 材料 | 总质量（t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单重 | 总重 |
| 1 | 70355721 | 水冷壁吹灰孔弯管组件（含墙箱）\Φ60×6.5/1200×300 20G | 6套 | / |  |  |
| 总质量kg |  |  |  |  |  |  |

附件四 提供资料

1、乙方在中标后 10天内将正确的纸版和电子版如下资料提供给甲方：各部位材质证明，提供出厂最终资料、技术说明书。

2、邮寄地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区（酒钢厂区内）

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：嘉峪关宏晟电热有限责任公司设备管理室    郑重

电子邮箱：zhengzhong@jiugang.com

附件五 售后服务

1、备件在安装及质保期内出现的制造质量问题，乙方应免费负责解决，质保期为自安装之日起计算12个月。

2、如出现质量异议，在质保期内，乙方有义务应甲方要求在3日内到现场对其所供应的备件存在的问题进行解决，对影响设备运行的质量问题无偿进行处理或更换。

附件六  交货时间及地点

1、交货时间：

2、交货地点：嘉峪关宏晟电热有限责任公司热电保障作业区

附件七  其它

1、本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

2、若            公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

3、本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日   时     通过           方式商定。

4、甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透漏给其他第三人。

甲方：嘉峪关宏晟电热有限责任公司	        乙方：

甲方签字盖章：                           乙方签字盖章：

电话：                                   电  话：

年   月   日	                          年   月   日