酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司

（脉冲布袋除尘器）

技术规格书

甲  方：酒泉钢铁（集团）宏兴股份公司动力厂

乙  方：

目  录

一、总则

二、供货范围及设备参数

三、制造技术要求

四、验收及技术服务：

五、提供资料

六、交货时间及地点

七、其他

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司动力厂（以下称甲方）与                      （以下称乙方）就甲方脉冲布袋除尘器\2600m3/h 99.9%过滤面积：≥18m2采购经双方协商，达成如下技术协议：

一、总则

1.本技术协议作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法律效力。它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2.本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的高质量产品及其相应服务，对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3.乙方提供的设备应是成熟可靠、技术先进的产品，在钢铁行业机组有2家及以上运行超过3年，已证明安全可靠的优质产品。

4.对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备，一律不准在本工程中使用。

5.若乙方所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由甲方确定。

6.乙方应按技术规范书中顺序逐条应答，如对本技术规范书有偏差（无论多少）都必须清楚地标示在本技术规范书中的 “差异表”中。否则将认为乙方提供的设备完全符合本技术规范书和标准的要求。

7. 本技术协议所引用的标准若与乙方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。乙方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。

8.乙方对所提供的全套系统设备（含辅助系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品乙方提出三个厂家供甲方确认，分包（或采购）的产品制造商应按甲方的要求进行，并按最高价计入总价。

9.在合同签订后，甲方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。在设备投料生产前，乙方应在设计上给予修改，具体项目由供需双方共同商定。

10. 在合同签订15天内，按本技术协议的要求，乙方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给甲方，供甲方确认。

11.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

12.乙方须对脉冲布袋除尘器设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。

二、供货范围及设备参数

1.供货范围

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 物料编码 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲布袋除尘器 | 2600m3/h 99.9%过滤面积：≥18m2 | 70446391 | 1套 |

- 2.设备参数

| 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 脉冲布袋除尘器 | 处理风量2200-2600m³/h | 在线除尘，具备自动除尘功能，支持手动应急操作 |
| 电机功率 | 2.2kW | 一级能效 |
| 除尘效率 | 99.9% |  |
| 漏风率 | ≤3%（按处理风量计算） |  |
| 过滤面积 | 18平方米 |  |

三、制造技术要求

1.设备安装位置：动力厂水二作业区

2.工作介质或使用工况：石灰粉尘，连续运行

3.材质要求

主要零部件材料表：

| 零件名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 箱体 | 材质Q235B碳钢，厚度≥5mm | 内部喷涂环氧沥青漆或更优的耐碱防腐涂层，厚度≥150μm |
| 花板 | 材质Q235B碳钢，厚度≥6mm | 表面喷涂环氧沥青漆或更优的耐碱防腐涂层，厚度≥150μm |
| 笼骨（骨架） | 优质20#碳钢钢丝 | 有机硅喷涂（厚度≥80μm） 或更优防腐处理 |
| 脉冲阀 | 脉冲阀4件，阀体材质为铝合金或更优 | 品牌需为ASCO、TURBO、MECAIR或同等知名品牌 |
| 气包 | Q345R | 耐压≥1MPa。必须配备校验合格的安全阀、压力表 |
| 喷吹管 | 无缝钢管 | 喷头采用与滤袋匹配的文氏管 |
| 控制柜 | IP55，户外型，带散热风扇和防凝露装置。 |  |
| 滤袋 | 防静电涤纶针刺毡覆PTFE膜 | 24袋，过滤面积不小于18㎡ |

4.设备安装尺寸要求

设备供货单位负责与现场匹配的接口技术问题，本次采购的脉冲布袋除尘器需满足现场的安装方向及进、出风口、除尘口与现场接口规格及位置匹配。

5.脉冲式除尘器技术要求

5.1乙方提供技术先进，结构合理、安全、成熟可靠并符合国家有关标准的产品。

5.2现场无起重设施，设备需采用模块化拆分设计，箱体面板、顶板需拼接螺栓紧固安装，箱体外部设置合理的加强筋防止箱体变形；箱体侧面设有检修门，尺寸足够便于更换滤袋，所有密封采用硅橡胶密封条，压紧装置应密封可靠。

5.3花板材质Q235B，厚度≥6mm，确保平整不变形，采用数控激光或等离子切割，袋孔均匀精确，确保滤袋安装后严密无泄漏。

5.4滤袋材质必须适用于干燥石灰粉尘，选用防静电涤纶针刺毡覆PTFE膜，防止石灰细粉嵌入滤料内部，降低阻力，提高清灰效率。克重：≥550 g/m²，缝制采用三针六线工艺，袋口配有弹性硅橡胶密封圈，确保与花板密封。在正常操作和维护条件下，滤袋使用寿命应不低于18个月。

5.5笼骨（骨架）材质使用优质20#碳钢钢丝，表面光滑无毛刺并进行有机硅喷涂（厚度≥80μm） 或更优防腐处理，严禁使用普通镀锌（易被碱腐蚀）；安装垂直度公差、直线度公差需符合标准。

5.6喷吹系统脉冲阀品牌参照或相当于ASCO、TURBO、MECAIR或同等知名品牌。阀体材质为铝合金或更优，膜片寿命≥100万次，4个脉冲阀需合理分区。

5.7气包容积需满足4阀同时喷吹的耗气量要求，提供稳定的喷吹压力，耐压≥1MPa，必须配备安全阀、压力表（0-1.0MPa）和底部排污阀，气包经水压试验合格（试验压力1.1MPa，保压30min无渗漏）。

5.8喷吹管材质为无缝钢管，与花板平行安装，喷嘴采用数控定位，确保对准滤袋中心，带文氏管，保证喷吹气流导向，表面光滑无毛刺。

5.9乙方应提供设备产品设计、制造、质量检验、交货及验收应遵照的规范和标准。

5.10乙方应随设备供货提供该设备的装配资料、材质证明、装箱单、实验报告、产品说明书、产品合格证随主设备一同发运现场提供给甲方。

5.11乙方提供的脉冲布袋除尘器功能完整，技术先进成熟，所供设备均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

5.12脉冲布袋除尘器附带原装脉冲阀一件，脉冲阀隔膜4件，二次更换用滤袋24条。

6. 电气与自动控制系统

6.1 控制柜防护等级：IP55，户外型，带散热风扇和防凝露装置。

6.2元件品牌：参照或相当于PLC采用西门子/三菱/欧姆龙；低压电器参照或相当于施耐德/ABB/正泰同等及以上品牌。

6.3显示与操作：柜门设文本显示器或触摸屏，显示设备状态、压差、设置参数；设有手动/自动转换开关及急停按钮。

6.4自动除尘功能：定压差控制（首选）： 根据预设的压差上下限（如800-1200Pa）自动启停清灰程序。定时控制： 可设置固定周期进行清灰。以上两种模式可切换。

6.5参数可调： 脉冲宽度（0.05-0.2s）、脉冲间隔（5-60s）、周期间隔等参数可在人机界面灵活设置。

6.6 联锁功能： 根据料仓料位信号优化清灰程序。

6.7停机清灰： 设备停机时，自动执行一次完整的清灰循环，防止滤袋糊袋。

6.8报警功能： 具备压差超高、压差过低（滤袋破损可能）、风机过载、卸灰阀故障等声光报警。

6.9风机采用离心式风机，风量、风压需满足设备参数表中要求，叶轮需做耐磨平衡处理，风机出口向上时需装设防雨罩且不能影响正常排风。

6.10电机采用一级能效（功率2.2kW），防护等级IP65，绝缘等级F，B级温升，电源380V/3相/50Hz。品牌为国标知名品牌。

6.11信号接口：设备应预留RS485通讯接口和以太网接口，支持与上位机控制系统通讯，可实现远程监控和数据上传（如运行状态、故障信息、清灰记录等）。

6.12安全防护：设备旋转部件应设置防护罩，防护罩牢固可靠，防护间隙不大于10mm；设备接地电阻≤4Ω，确保用电安全。

6.13环保要求：设备排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）或采购方所在行业特定排放标准，无组织排放粉尘浓度≤1.0mg/m³；设备运行过程中无二次污染，符合环保要求。

- 四、验收及技术服务

1.乙方对整套设备的合理性、完整性负责，包含提供设备与配套电机的连接方式的最终资料。

2.所有设备均按国家最新标准的规定进行组装。

3.所有用于设备制造的材料及制作工艺均应符合相关行业标准，完成全部技术参数的设计要求。

4.设备到货后由乙方组织甲方相关人员对设备进行开箱验收，随机设备及附件数量种类必须符合本协议中的要求，如存在质量问题，乙方无条件负责免费更换。供货超期或因设备质量问题导致无法安装使用，按照合同违约条款执行。

5.乙方供货所有设备若存在国家、行业标准和本规格书要求不符合项目，甲方有权拒绝设备的调试和功能考核，对设备直接进行退货，并按照商务合同的有关条款对乙方进行索赔或罚款。

6.如运行过程中出现问题，经第三方检定为不符合相关技术要求，按照合同违约条款执行。

7.乙方电动机出厂必须具有出厂检验报告、合格证、产品参数、使用说明书等相关资料，并随货交付甲方；所提供的技术资料须加盖图章，要求资料内容全面，数字准确。

8.脉冲布袋除尘器的运输符合有关规定，在运输中出现损坏甲方不予承担。

9.符合工业和信息化部关于高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）要求，采用新型节能、安全可靠的工艺和技术。

10.电动机质保期至少为2年，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，12小时内给予答复，如果有必要，48小时内赶到现场，若发现有重大质量问题，甲方全部退货，乙方承担全部赔偿责任。

11.脉冲布袋除尘器质保期至少为2年，从设备功能考核合格之日算起，质保期内的产品质量问题，乙方免费维修、更换，由于乙方供货设备的质量问题而造成的故障或设备停运，乙方应免费负责7个自然日内更换有缺陷或损坏的部件，设备的质保期将延长12个月。

五、提供资料

1.乙方在中标后15日内将准确的电子版和纸质版备件明细表、外购件明细表提供给甲方。

2.设备到货后同时提供出厂最终资料（试验报告、材质证明、产品合格证）。

3.邮寄地址

甲方邮寄信息：甘肃省嘉峪关市酒钢集团动力厂

邮政编码：735100

收件人：董世平   联系电话：17793732678

电子邮箱：dsp3037@jungang.com

六、 交货时间及地点

1.交货时间：以合同规定日期为准

2.交货地点：甘肃酒钢集团动力厂

七、其他

1.本协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

2.本技术协议作为使用协议附件，具有与使用协议同等的法律效力，经甲、乙双方签字盖章后生效。

3.若乙方公司不能中标，则本技术协议自动失效，双方互不承担任何责任（此内容限于标前技术协议签订中使用）。

4.本协议内容经由甲乙双方于     年  月  日           时-   时通过               方式商定。

5.甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

甲方：（行政公章）         乙方：（合同专用章）

甲方代表：                 乙方代表：

年  月  日               年  月  日