
嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

6#8#矿热炉大修项目电气设备大修整改标段
技 术 规 格 书
发包方（甲方）：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

发包方代表：

乙方（乙方）： 

乙方代表：

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 (以下简称发包方)与               （以下简称承包方），就发包方所要求酒钢集团宏电铁合金公司6#8#矿热炉大修项目电气设备大修整改标段的设备功能设计、制造、结构、性能、运输、安装、调试、试运行、考核验收、消缺、培训和最终交付、售后服务等各方面进行充分的协商并达成如下技术要求。
本技术附件作为酒钢集团宏电铁合金公司6#8#矿热炉大修项目电气设备大修整改标段施工合同的附件, 是该合同不可分割的一部分,作为一个整体, 具有相同的法律效力。若签订单位中标，则自动生效，具备法律效力，若未中标，则自动失效。
本技术附件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，承包方应保证提供符合国家新标准或相关国际通用标准和本技术规格书要求的优质产品及其相关的服务。同时满足国家相关最新强制性标准的要求。

一、嘉峪关地区的自然条件

1.1 设备安装地点：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

地理位置：  北纬：39°46′   东经：98°31′   海拔1650米

1.2 主要设计参数

1.2.1 室外计算干球温度

冬季通风温度：                       -10℃

夏季通风温度：                        26℃

冬季空气温度：                       -20℃

夏季空气温度：                        30.5℃

夏季空气平均温度：                    24℃

冬季采暖室外计算温度：                -17℃

1.2.2 室外计算相对湿度

冬季空气湿度：                        57％

夏季通风湿度：                        38％

1.2.3 空气密度

夏季：                                ρ=1.0043kg/m3

冬季：                                ρ=1.0133 kg/m3

1.2.4 其它

日平均温度≤+5℃的天：                154天

日平均温度≤+5℃期间内的平均温度：    -5.1℃

冬季日照率:                           5％℃

风荷载：                              0.65kN/m²

雪荷载：                              0.25kN/m²

地震设计烈度：                        8度

土壤冻结深度：                        1.2m

平均风速及主导风向                    2.4C、SW 、 WSW

春季平均风速及主导风向                2.9C、SW 、 NEW

夏季平均风速及主导风向                2.3C、  E 、 NW

秋季平均风速及主导风向                2.3C 、 SW 、 E

冬季平均风速及主导风向                2.1C 、 SW

大风速※                              34m/s

二、工程范围及技术要求

1、工程范围
1.1 工程施工涉及范围：承包方必须依据冶金行业和铁合金行业相关设计规范、标准等要求，对承包范围内的设备进行加工制造、测试试验、包装运输；同时依据建筑工程规范、标准以及相关要求，负责进行承包范围内的设备设施进行安装、调试。

主要建设范围为

0米精整跨检修电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米处西侧，长度280米；

0米照明电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米处西侧，长度320米；

0米天车电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米处西侧，长度280米；

负责将8#矿热炉原SF6断路器拆除，将新SF6断路器进行安装，安装完毕后进行相关高压电气试验及调试工作；

负责铬铁110kV开关站内，电流互感器及电压互感器油品进行更换（共计10台）；将站内110kV铬铁线和110kV园宏线之间的短接线进行拆除；

2、施工内容及技术要求

2.1 格栅板整改施工技术要求

1.6#8#矿热炉0米精整跨检修电源、照明电源、天车电源电缆敷设。

1.1 0米精整跨检修电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆（YJV-1kv-3*95+1*50，铜芯）。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米西侧，长度280米，电缆槽盒按要求安装接地线。将原有检修电源箱合并并更换（断路器要求带漏电保护器、接地排、零排及标识、隔弧板齐全）。

1.2 0米照明电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆（YJV-1kv-3*25+1*16，铜芯）。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米西侧，长度320米，电缆槽盒按要求安装接地线。将原有检修电源箱合并并更换（断路器要求带漏电保护器、接地排、零排及标识、隔弧板齐全）。

1.3 0米天车电源电缆敷设。负责从6#8#矿热炉21米低压配电室敷设一根动力电缆（YJV-1kv-3*150+1*70，铜芯）。电缆敷设路由从厂房东侧沿外墙敷设至0米西侧，长度280米，电缆槽盒按要求安装接地线。将原有检修电源箱合并并更换（断路器要求带漏电保护器、接地排、零排及标识、隔弧板齐全）。

	序号
	名称
	电压等级
	规格型号
	数量（米）
	材质

	1
	0米精整跨检修电源
	380V
	YJV-1kv-3*95+1*50
	280
	铜芯

	2
	0米照明电源
	380V
	YJV-1kv-3*25+1*16
	320
	铜芯

	3
	0米天车电源电缆
	380V
	YJV-1kv-3*150+1*70
	280
	铜芯

	4
	合计
	
	
	880
	


2.8#矿热炉SF6断路器更换

负责将8#矿热炉原SF6断路器拆除，将新SF6断路器（型号;LTB145D1B-BLK222）进行安装，安装完毕后对断路器及机构进行相关试验及调试工作，达到试验及验收标准。

负责铬铁110kV开关站内，电流互感器及电压互感器油品进行更换（共计10台），更换完毕后无渗油，外观无损伤；将站内110kV铬铁线和110kV园宏线之间的短接线进行拆除。

	序号
	名称
	电压等级
	规格型号
	数量

	1
	110kV原有断路器拆除
	110kV
	LTB145D1B-BLK222
	1

	2
	110kV断路器安装
	110kV
	LTB145D1B-BLK222
	1

	3
	110kV断路器试验
	110kV
	
	1

	4
	110kV断路器后台调试
	110kV
	
	1

	5
	油品更换
	110kV
	电流互感器及电压互感器
	10

	6
	线路拆除
	110kV
	110kV铬铁线和110kV园宏线之间的短接线
	1

	7
	合计
	
	
	15


三、工程制作、安装执行标准

设备的制造、检验、验收、包装和运输应符合适用的国家标准或行业标准，合同签订日期公布的最新有效版本，但不局限于此。

YB9237-92
冶金电气设备安装工程质量检验评定标准

GBJ131-90
自动化仪表安装工程质量检验评定标准

GB50150-91
电力装置工程  电气设备交接试验标准

GB50168-92
电力装置工程  电缆线路施工及验收规范

GB50169-92
电力装置工程  接地装置施工及验收规范

GB50171-92
电力装置工程  盘柜二次回路接线施工及验收规范

GB50254-96
电力装置工程  低压电气施工及验收规范

GB50258-96
电力装置工程  1kV及以下配线工程施工及验收规范

GB50259-96
电力装置工程  电气照明装置施工及验收规范

GB50194-93
建设工程施工现场供用电安装规范

说明：在设备制造、施工安装及交工验收时，如果设计提供有设备制造、施工安装及交工验收应优先采用国家标准或有关行业标准，特殊情况下也可使用双方确认的企业标准。

所有承包方供货范围内的采购质量按照不低于国家安全质量标准进行验收、检验。同时设计的安全配套装置按照国家设计规范进行设计、施工和验收。

本合同承包方提供的主要设备和材料清单，对于一般性附件及零部件未注明，但均需满足设备完整功能性能装置和设备。

本项目设备表面防腐、标识等防护、安全标识等均包含在本项目中，符合国家和行业规范要求。

四、施工、调试及验收

4.1 施工安全要求

（一）主要安全要求

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实《中华人民共和国安全生产法》、《甘肃省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》及集团公司相关方安全管理办法和宏电铁合金公司设备检修相关安全管管理制度、相关方安全管理实施细则等有关安全生产法律、法规规定，明确各自管理范围内的安全生产责任。

（二）双方安全生产职责

1.甲方安全生产职责

1）严格遵守《安全生产法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

2）依据相关法律法规履行对乙方的安全监管责任，监督乙方按照法律法规要求履行安全职责。

3）查验乙方的生产经营范围和有关资质。

4）依据合同约定的工作范围，向乙方书面告知承包项目、检修场所及相关设备的基本情况和安全生产要求，并进行安全告知、交底。

5）甲方有责任向乙方就施工现场的危险因素及控制措施、安全操作规程、应急处置等进行安全告知。

6）统一协调管理同一生产经营项目、场所的多个检修方的安全生产工作。

7）定期检查乙方的安全生产状况，发现问题及时督促整改。

8）甲方有责任指派专人负责与乙方进行安全管理事宜的沟通协调，并及时对乙方传达最新的管理要求。

9）甲方有责任接受乙方就现场环境、作业条件、管理制度和安全作业文件等方面提出的建议，如果建议合理，甲方必须立即进行整改或改进。

10）甲方有责任为乙方提供必要的施工场地，指导或协助乙方办理危险作业审批手续。

11）甲方有责任对乙方制定施工方案、安全措施及应急预案进行审核，并提出修订完善意见。

12）甲方应不定期对乙方在现场作业过程行为进行监督检查，并督促乙方对存在问题落实整改。

2.乙方安全生产职责

1）对从业人员按照国家规定的时限进行岗位安全操作规程、操作技能和事故防范与应急救援措施等安全生产培训，确保从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识，未经安全生产培训合格的人员不得上岗作业。

2）从事特种作业的从业人员（高处作业、起重作业、电气焊作业、电气作业），应当按照国家有关规定经专门的安全技术培训，取得特种作业操作资格证书，方可从事特种作业。

3）根据承包业务范围依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员。

4）根据承包检修范围组织制定并实施事故应急救援预案。

5）及时、如实报告事故，组织事故抢救。

6）乙方要确保企业资质证照的合法、真实、有效，企业主要负责人、现场安全管理人员拥有安全管理资质。

7）乙方不得违法分包、转包和资质挂靠业务；若乙方实行工程总承包的，须乙方对施工现场的安全生产负总责，并对分包工程的安全生产承担连带责任。

8）乙方有责任将甲方安全告知传达至每位参与作业的人员，并确保每名从业对告知内容的熟知和掌握。

9）乙方有责任对施工现场开展隐患排查治理工作，指定现场安全管理人员对检修、施工现场开展日常监督检查，并指派专人负责与甲方进行安全管理事宜的沟通协调。

10）乙方有责任为从业人员依法购买工伤保险或雇主责任险。

11）乙方有责任按照国家相关法律法规，建立健全职业健康安全管理制度，制定安全操作规程，开展危险辨识，并自主对检修施工现场开展日常安全检查。

12）乙方应对所属现场作业人员的安全行为、安全防护器具设施、安全作业措施等负责。现场作业期间，由于乙方安全管理不到位、安全培训教育不好、作业人员联系确认不清、违章作业等原因导致的人身伤害及其他意外事故，乙方承担全部责任和因此发生的全部费用，并按法规要求向有关部门报告。

13）乙方应对承包作业区域的现场环境卫生负责，并按要求将垃圾分类清理，施工结束后要做到工完料尽现场清，高空作业时产生的各类垃圾必须装袋，严禁高空落物。

14）乙方应对现场使用的设备设施及从业人员安全防护用品的安全性能负责，确保其符合规范要求。

15）因乙方的过错，造成甲方或他人人身财产损失，乙方应依据责任划分承担管理责任及赔偿责任；因乙方现场维护管理不善导致甲方被处罚，乙方应负赔偿责任。

（三）双方管理的区域范围及作业范围

1.甲方管理的区域范围

1）甲方按作业现场的管理要求，对乙方在甲方检修作业区域活动的人员进行监督检查。

2）甲方有权检查乙方作业现场使用甲方设备设施、能源介质的安全管理状况及工作质量，对不符合项要求乙方限期整改或停止使用。

3）甲方对乙方人员不符合安全规定的行为有权进行制止，不听劝阻者，甲方有权立即制止其作业，并责令其离开甲方现场，由此而产生的一切后果由乙方承担。

4）甲方须指定专门的业务联系责任人，负责乙方在甲方区域范围内的联系协调业务。包括检修施工期间的审核、登记、换牌、停送电等相关手续和票据的办理，并在相关票据上签字。停送能源动力介质的申请、执行必须由甲方完成。

5）甲方应保证对所有要求停电条件下完成的检修施工项目必须保证停电，并严格执行停电挂牌制度，由甲方点检人员引导办理，并做好登记。

6）现场发生生产安全事故与险情时，甲方有责任汇同乙方进行事故救援和对外联系，乙方应在事故发生20分钟内向甲方区域调度、项目区域负责人等进行报告。

7）事故发生后，甲乙双方应及时协调一切可以调动的资源开展现场应急救援，最大限度保证人员生命财产安全。

8）甲方在接到事故信息后，应按照应急信息汇报流程逐级上报，甲乙双方应及时联合成立现场应急救援指挥部，由甲方人员担任应急救援指挥小组组长，乙方人员应服从甲方指挥调配，开展现场应急处置。

2.乙方管理的区域范围及作业范围

1）乙方到作业现场作业时，必须遵守甲方区域的安全管理要求，对于不符合要求的及时进行整改。

2）乙方有责任学习并掌握甲方应急联系电话及相关应急救援预案；甲方有责任在安全告知中对应急联络、应急预案等内容向乙方进行告知，并提共相关电子版或纸质版文件。

3）乙方有责任对本单位自己制定的应急预案进行经常性的演练、评估及修订，并应与甲方的应急预案或共同上级管理机构的应急预案形成有效衔接。

4）乙方临时使用风、水、电、汽等能源动力介质，必须获得甲方的同意，并按甲方指定接点位置，依照甲方规定办理相关停送电及能源停送票证以及执行挂牌联系制度。

5）乙方必须严格执行甲方关于能源介质使用相关管理规定，对于过程存在的异常及时进行处置、反馈。做好日常的检查确认工作。

6）乙方必须爱护作业区域内的厂房建构物、设备设施，严禁偷盗、挪用、改建、破坏作业现场的安全防护设施、警示标志、材料、设备设施、建构物等。

7）乙方作业人员进入甲方作业现场后，必须走安全通道；必须遵守甲方各项安全管理规定，未经允许，不得随意进入其他与检修无关区域，不得触碰、动用与作业无关的设备设施及工器具。

8）乙方特种作业人员必须持有效的特种作业上岗证件，人员发生变动时及时向甲方变更备案；乙方作业人员应穿着乙方配发的符合要求的劳动防护用品。

9）乙方进驻甲方危险区域和要害岗位时，必须对现场进行安全确认、接受甲方岗位人员的安全告知，同时在甲方区域的岗位交接班记录或相关登记记录上做好登记，登记内容包括：出入现场时间、检修施工内容、检修施工人数及其他等。未经甲方允许，乙方人员不得擅自进入甲方危险区域和要害岗位。

10）乙方要做到文明施工，现场不允许吸烟、打闹及干与施工作业无关的事，并对施工作业现场的环境卫生负责。施工期间严禁高空向下抛掷杂物，高空作业须系好安全带，复杂作业环境必须有专人负责安全监护。施工结束后按要求将垃圾分类清理，施工残留的旧备件材料按甲方要求回收到指定地点，要做到工完料尽现场清。

（四）.主要环保要求

1.贯彻环保法律法规及公司要求，建立环保管理网络，督促检查施工单位做好环保工作。

2.与施工单位签订环保协议，明确环保义务及奖惩。

3.甲方与乙方沟通协调，解决项目建设环保问题。

4.甲方检查施工现场环保工作，提出改进、考核意见，乙方负责落实。

5.甲方组织环保知识、技能培训。

6.针对现场环境噪声，要求施工人员佩戴耳塞，合理安排作息，与生产错开时间施工。

7.施工中产生的所有物品需按照宏电铁合金公司相关要求进行分类管理，建筑垃圾清运到指定垃圾场，需要交废钢的备品、材料需按照要求进行清理、切割并拉运到废钢料场。

4.2现场文明施工要求

4.2.1工程开工前，建设单位应当编制施工现场总体布局方案，确定各区域标准化工地等，明确标准化工地建设和文明施工管理具体要求，指导施工单位开展标准化工地建设与文明施工管理。 

4.2.2施工单位应编制标准化工地建设与文明施工管理专项方案，经施工单位项目负责人审核，报监理单位和建设单位审批后组织实施，标准化工地建设与文明施工管理专项方案内容包括但不限于以下内容：工程概况（含场地位置、场地平面布置）、文明施工目标、组织机构、现场布置（含工地封闭管理、施工场地布置、场地硬化要求、车辆冲洗设施、门禁系统）、材料管理、扬尘防治、文明施工信息化管理、监督与检查、标准化工地建设推进计划等内容。 

4.2.3施工单位应当对施工场地进行详细布置，合理划分内部功能区，进行道路及地面硬化，设置消防通道，按标准搭设临时建筑，设置视频监控。

4.2.4施工单位应当在施工现场四周设置连续硬质围挡，保证施工现场与外界有效隔离设置封闭式大门，实行全封闭管理。

4.2.5围挡设置基本要求：

1）围挡应当坚固稳定、整洁美观，上口要平、外立面要直，围挡外部悬挂符合集团公司相关要求的安全宣传标语、标识，工程结束前不得随意拆除施工现场围挡。 

2）围挡基础地面应平整，围挡材质采用专用金属定型材料或砌块砌筑，围挡基础色调为白色或蓝色。采用金属型围挡的，材料厚度应大于0.6mm，立柱间距不大于3m；采用砌筑式围挡的，上端应设压顶或檐口，底部设埋深不小于0.5m的条形基础，墙厚、扶壁柱、拉墙筋、构造柱等应符合方案要求。 

3）占用道路施工的围挡，应在道路交叉路口视距5m范围内，设置具有挺直刚度的金属网板围挡，并做到不遮挡车辆驾驶员和行人的视线，以保证交通通行安全。5m视距的围挡范围内禁止堆放各类物品。 

4）围挡内及外侧责任范围内应保持清洁。围挡内侧1m范围内禁止堆放料具、土石方等物料。禁止将围挡用作挡土墙或其他设施设备的支撑。 

4.2.6临时建筑设置要求： 

1)临时建筑应使用砖墙房或定型轻钢材质活动房或装配式轻钢结构活动板房，满足牢固、美观、保温、防火、通风、疏散等要求，屋顶材料禁止使用石棉瓦。 

2)临时建筑设置应满足牢固、美观、保温、防火、通风、疏散等要求。

3）库房设置应满足安全及定置管理要求。

4）现场按照应急预案及要求配置应急物资及器材，并定点储存，规范管理。

5）施工现场吸烟室（点）应配备相应的灭火设施，严禁在非吸烟点吸烟。

6）临时建筑采用装配式轻钢结构活动板房，应符合《拆装式轻钢结构活动房》（GB/T 29740）的要求。 

4.2.7 现场应急物资及器材存放室设置要求： 

1)存放室应配备药箱、担架等急救器材，配备止血药、绷带等常用药品和血压测量仪。 

4.2.8施工现场吸烟室（点）应配备相应的灭火设施，严禁在非吸烟点吸烟。 

4.2.9原则上要求各项目现场合适位置应至少设置一处应急喇叭或音箱，用于紧急情况下现场人员的疏散通知，日常用于播放安全生产知识。 

4.2.10施工现场应在适当位置悬挂安全生产和文明施工标语，危险区域应设置明显的安全警示标志，标语要规范、整齐、美观，安全警示标志应符合国家标准的规定。 

4.2.11施工现场应严格按照建筑工地“六个百分百”要求落实抑尘措施，即“施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作 业、渣土车辆100%密闭运输”。 

4.2.12生活垃圾及建筑垃圾应集中、分类堆放，严禁倾倒在集土坑内和焚烧各类废弃物；办公区应设置封闭式生活垃圾箱，日产日清；建筑垃圾应当在48小时内及时清运，不能及时清运的，应当在施工场地内实施覆盖或采取其他有效防尘措施；危险废物垃圾应集中管理，委托有资质的运输和处置单位集中统一处置。 

4.2.13渣土运输实行全密闭化、集中运输方式，渣土运输时，运输车辆须按规定时间、规定路线、规定速度行驶，装载物不得超过车厢挡板高度，不得沿途泄漏、散落或者飞扬，不得超载。 

4.2.14施工现场材料堆放管理要求： 

建筑材料、构配件、料具按施工现场总平面布置图分类堆放，按品种、规格堆码整齐。砌块成垛，砂石成方，下垫上盖，堆码高度应满足安全生产的要求，材料堆放区应使用高度不低于1.2m的围挡进行隔离分区。 

4.2.15施工现场临时用电应当符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46），应当采用三级配电系统、TN-S接零保护系统、二级剩余电流保护系统，三级配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置。 

4.2.16施工现场要明确划分动火作业区、易燃易爆材料堆放场、仓储、废品集中点和生活区等，各区域之间的距离应符合防火规定。 

4.2.17施工现场明火作业应实行审批制度，经履行审批手续并批准后方可动火。施工中需要进行爆破作业的，必须向有关部门申领“爆破物品使用许可证”，由具有爆破资质的专业队伍按规定进行施工。 

4.2.18施工现场应设置消防通道，满足消防车通行、疏散逃生及应急救援需要。

4.2.19承包人应严格履行管控主体责任，严格执行工程所在地政府以及酒钢集团公司各项要求，建立相应的管理制度，制订必要的防控措施。

4.3货物验收

4.3.1本项目中的各单体设备或部件以《设备清单》中规定的数量进行验收，对于有变更的需要得到甲方确认。验收地点：宏电铁合金有限责任公司，验收合格后再安装（按照图纸及技术要求）；

4.3.2项目中需要现场制作的大型设备或零部件，现场制作完成后，按设备清单中规定的数量进行验收，验收地点：宏电铁合金有限责任公司；

4.3.3在乙方工厂制作的设备或零部件，甲方可以派员去乙方工厂检查其材料和加工工艺是否满足要求或到现场提供相应的加工制作相关资料；

4.3.4在现场制作的设备或零部件，甲方可检查或抽查乙方所使用的材料和加工工艺是否满足要求；对制作的质量，由乙方委托第三方专业检测机构提供报告。

4.1.5货物验收标准以技术协议中描述的相关内容为准或国家、行业标准进行验收。

4.3.6在供货阶段，甲方如果对乙方提供的货物无异议应积极与乙方配合完成货物验收工作。

4.4工程验收

4.4.1在系统安装过程中，乙方负责完成所供全部设备之间的连接工作，并对设备的安装质量负责。甲方代表按检查步骤核实系统功能、负责装载组态数据库。在系统调试期间，乙方将满足甲方的要求。

4.4.2系统安装、接线等工作完成后，乙方派人与甲方共同进行系统检查，系统通电、软件安装，组态下载、整个系统试运等工作。乙方与甲方共同进行最终的系统现场验收测试。现场验收程序和内容由双方讨论确定，现场验收可与系统联调试运结合进行。最终系统测试结果达到本项目技术附件的各项要求，系统现场验收文件由双方代表共同签署。

4.4.3设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由乙方的技术人员负责，通电前由甲乙双方的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况并进行记录，双方签字同意后，然后通电启动进行系统调试。系统联调试前，由乙方派有经验的应用工程师到现场，对系统与过程进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态，完整地投入运行。系统联调期间，乙方派有经验的应用工程师到现场，保证系统调试期间系统工作正常。

4.5交竣工验收

随着装置联调及消缺工作的完成以及整个系统的投运，项目进入功能考核期，功能考核期结束后，乙方向甲方提出交竣工验收申请，甲方接到申请后，甲方组织进行交竣工验收，并经甲乙方双确认项目满足本技术附件技术、合同要求及双方签订的其它文件要求，项目验收通过，双方在签字确认。

4.6系统移交

交工验收完成后，且系统在连续无故障运行60天后（运行护航），乙方将完整的系统和全部项目工程资料移交给甲方，双方签字。

4.7其它检查

在系统设计和制造过程中，所有的设备和项目进展过程都能接受甲方的检查，但并不免除乙方对其后所出现问题承担的责任。

乙方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

IS09000质量认证书

产品检验合格证书（包括主要外购件）

主要零部件材料检验合格证书

主要零部件材料试验报告

本协议规定的各项试验结果

产品零件制造、检验记录，主要关键设备加工制作工艺方案等

五、资料交付

5.1图纸 

5.1.1甲方在合同签订后40个工作日向承包人提供相关图纸。由于此项目存在不规范设计，部分需要乙方自行进行现场测量和勘查。

5.1.2乙方向甲方提供图纸日期和套数：

乙方在合同生效后40天内向甲方提供详细设备电子版一套，可过程进行确认，但甲乙双方进行确认，进行加工制作环节；交工时再向甲方提供完整的图纸8套。

5.2通用设备资料交付

由乙方采购的设备需提供如下资料：

提供成品采购类设备维护使用说明书（一式四份）；

提供成套设备图纸（一式八套、纸质）；

提供出厂实验报告（一式四份，至少一套原件，其它可复印）；

提供产品合格证(一份)；

性能检测实验报告书(一份) ；

提供设备易损件清单（一份，另包括电子版一份，同时包括所有成品采购件）

控制系统软件及安装维护手册（二份）

5.3双方相互提交的与本项目有关的所有技术文件，均应以书面形式反映，文件中除包括各项内容外，还应注明文件提交人姓名和提交时间，甲方有权进行检查监督，并有权按照项目合同的相关条款进行责任处罚。

六、 技术服务

（1）合同签订后乙方开始进行设备制作及施工，合同生效后实施；

（2）乙方提供工程项目的设备制造、安装、调试服务；

（4）合同签订后，甲方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，双方协商完成后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

（5）合同签订后，乙方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，双方协商完成后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；

（6）工程安装完成后，乙方向甲方和监理方提出申请，并编制单体试车方案及设备维修技术标准，经审核通过后，组织单体试车，单体试车由乙方为主体责任，单体试车合格后，申请甲方和监理方进行联动试车，联动试车完成后具备交工条件。

（7）售后服务：质量保证期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出24小时，制定解决方案，3个工作日内派人到现场处理。

七、施工周期

（1）从签订合同进入现场开始，绝对施工工期不超过60天。

（2）由于各种不可抗力因素导致工程不能如期完成时，总工期顺延；

（3）设备到货前，人员必须按照要求进入我厂进行安全教育和告知，安全备案，同步进行质量监督报备，要求15天内完成。每晚一天考核200元。对于造成的工期拖延不分析不延期。

（4）本项目必须配置专职项目经理、专职安全员、资料员等。特殊工种（焊工、高处作业、电工）等必须持证上岗，缺员2000元/人。

（5）主要备件到货周期不得超过合同产生后20天。其它备件材料到货不能影响整体项目施工进度，对于缺少材料造成项目工期拖期，不予以考虑。

（6）因项目施工必须考虑安全、雨季、高温等施工方案及措施，这些可能对工程整体造成的施工组织造成的影响。

（7）因项目施工必须考虑安全、雨季、高温等施工方案及措施，以及综合其它要求可能对工程整体造成的施工组织造成的影响。

八、质量保证

（1）乙方保证产品在出厂前对产品进行各项指标的严格检验，确保产品合格率达到100%；

（2）乙方保证所提供的设备及配套产品必须是全新未曾使用过的原装出厂的合格产品；

（3）项目中所有设备质量保证期1年，但易损件除外，易损件包括：各种液压密封件和各种绝缘件；

（4）乙方保证自产品安装调试并验收合格后1年内，如产品自身出现质量问题，乙方负责免费维修。如果产品超出了保修期限，乙方负责有偿维修；

（5）属于下列情况之一的不给予免费保修，但可以实行合理的有偿服务。

①超过质量保证期的；

②甲方未按产品使用说明书的要求使用、维修而造成损坏的；

③甲方擅自拆卸、破坏产品的；

④由于水灾、火灾、雷击、地震等不可抗拒灾害造成产品发生故障或损坏的；

⑤其它非产品自身原因造成的故障或损坏。

（6）发生合同或国家有关规范要求的设备质量出现偷工减料、以次代好等情况，无条件换货，对于工期不予以分析，同时按照每次5000元考核。

（7）合同关键节点，每发生超合同约定期限一日，每日考核5000元，对于关键施工节点，每发生拖期一次，按日记罚，每日考核1000元。周计划中日计划每拖期一次，考核500元，周计划完成考核取消；月计划中出现周计划每拖期一次，考核2000元，月计划完成考核取消，最终项目按照合同约定，日、周计划考核酌情减免。月计划考核原则不取消。

九、售后服务

1.本项目范围内所有实施内容质保期为1年质保期。

2.质保期内主体设备（含易损件）的损坏由乙方免费更换。但对于常耗件类不包括在范围内。

十、其它

1.承包方在业务执行中可能接触发包方商业秘密及技术信息（如生产工艺、设备参数、质量标准等），需承担保密义务。未经发包方书面同意，不得泄露或用于其他用途，保密期限自合同生效之日起至终止后2年。

2.如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权向发包方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.如果中标，本技术规格书执行；若未能中标，本技术规格书自动作废，双方互不承担任何责任或以本技术规格书为附生效条件的合同，以主合同的生效为前提条件。

4.对于上述协议未尽事宜，按照合同条款进行补充执行。技术协议书由双方负责人签字后生效，一式捌份，承包方贰份，发包方陆份。

甲方：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司   乙方： 

甲方代表：                           乙方代表：

日期：                               日期：



