酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

（70430605 SVG静止无功发生器）

采  购

技

术

规

格

书

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙    方：

202  年   月   日

甲方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

乙方：

经协商，双方就冷轧作业区SVG静止无功发生器\SPS-150/0.4 0.4KV采购技术规格要求达成如下规格书：

一、总则

1.本技术规格书作为甲方设备订货合同的附件，与订货合同同时生效，具有同等法律效力。

2.本技术规格书所提出的是最低标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。

3.乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品，能够确保连续稳定的工作。

4.乙方对技术规格书和合同文件（包括图纸、说明书等）均采用国际单位。

5.乙方在合同货物制造中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

6.乙方必须提供质量可靠的标准产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

二、技术要求

1.设备主要性能参数及设备描述：

| 名称 | SVG静止无功发生器 |
| --- | --- |
| 型号 | SPS-150/0.4 0.4KV |
| 生产厂家 | / |

- 2.设备实物图片：

3.静止无功发生器装置技术要求

静止无功发生器应适应在以下工作环境中正常运行：

工作电压及范围：AC400 V，228V~460V

工作频率及范围：50 Hz，45Hz~65Hz

工作环境：温度-10℃～+50℃  湿度5%～95%

海拔高度：海拔高度＜2000米

防污染等级：3级

响应时间：≤1ms

开关频率：≥20kHz

功率损耗（额定功率）：<2%

无功补偿能力：感性无功、容性无功补偿率均＞99%

静止无功发生器的性能应独立于电网阻抗及低压配电系统阻抗之外，不受电网阻抗和低压配电系统阻抗变化的影响。

静止无功发生器采用全数字、模块化控制方式，DSP采用双核28377系列，实现高精度快速控制；

静止无功发生器应采用模块化设计，方便安装与维护；150kvar单模块尺寸应不超过宽440mm*深560mm*高228mm

静止无功发生器模块需采用移相多重化技术+三电平拓扑（交错并联的三电平拓扑），等效开关频率高，入网纹波电流；（投标方投标时需提供模块主电路拓扑图）

静止无功发生器需兼容3相4线或3相3线，只需通过软件选择，而无需更改硬件配置；（投标方投标时需提供此功能的设置界面图）

静止无功发生器应能实现多台直接并联运行的平滑扩容。多台静止无功发生器并联时，所有静止无功发生器装置应能共用一套电流互感器。

当负载的无功量大于静止无功发生器装置补偿能力时，有静止无功发生器装置仍应根据本体容量输出额定电流，继续有效补偿，不发生超载或导致设备损坏而退出运行。

静止无功发生器装置应具有缓启动控制回路，以避免启动瞬间过大的突入电流，并限制该电流在额定范围之间。

静止无功发生器装置采用7英寸液晶触摸显示屏，可进行参数设置、状态改变、信息查看等操作，能够显示运行状况、测量数据、故障报警等信息。并可显示谐波含量的柱状图及电压、电流波形等。

并联接入电网，不会因故障导致电网断路；多台并联系统，如果一台因故障退出运行，其他静止无功发生器仍能正常工作实现滤波功能；

静止无功发生器安装方式为模块化设计机柜式安装，为了满足大容量的需求，单柜最大补偿容量可做到1000kvar；

静止无功发生器第三方检测报告电磁兼容性检测项需包含：静电放电抗扰度试验 、射频电磁场辐射干扰试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验、浪涌（冲击）抗扰度试验、射频场感应的传导骚扰抗扰度干扰试验、振铃波干扰试验、电话及无线电干扰测试；

静止无功发生器装置应具备完整的保护功能，包括输出过电流保护、输出限流保护、超温保护、直流母线过电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、驱动异常保护以及具备系统自动诊断功能，具备自启动功能，当系统断电时，静止无功发生器应自动断开；在系统恢复后，静止无功发生器能自动恢复投入运行。 （需提供型式试验报告，报告中需体现输出过电流保护、输出限流保护、超温保护、直流母线过电压保护、交流输入欠电压保护、交流输入过电压保护、驱动异常保护相关检测内容）。

- 三、供货范围：

| 序号 | 物料编码 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SVG静止无功发生 器\SPS-150/0.4 0.4KV | 4 | 包含附属设备，并保证设备完整性 |

- 四、双方义务和责任

1、甲方：

1.1甲方提供工艺要求和使用要求，乙方秉着客户至上的原则，积极进行及时、准确的技术支持与服务，使产品满足最终性能要求和使用要求。

2、乙方：

2.1乙方报价包含一切与运输有关的费用。

2.2乙方提供的SVG静止无功发生器\SPS-150/0.4 0.4KV应能满足现场使用要求，现场指导设备安装和参数调整；乙方应保证上机使用时间12个月；质保期限内不属于甲方使用不当所产生的质量问题，乙方无偿更换。

2.3乙方在质保期内免费处理所有故障，更换零部件，保证系统正常运行。

2.4乙方在交货时甲方要确认好备件数量及明细，如因乙方运输导致零部件损坏丢失的，由乙方进行实物赔偿负责。

2.5乙方在供货合同签订完成后按合同期限向甲方交货。

2.6在质保期内如因备件质量问题导致甲方发生设备或产品质量事故故障等，损失由乙方承担，并无偿提供合格件供甲方设备功能恢复的备件。

五、质量保证：

1.乙方承诺供货的SVG静止无功发生器\SPS-150/0.4 0.4KV应符合制造地所在的法律法规，还应符合《中华人民共和国安全生产法》等国家法律法规和行业标准。

2.乙方提供的设备必须具有同行业近几年内的先进制造水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。乙方在合同中提供的设备和服务发生侵犯专利的行为时，其侵权责任与甲方无关。

3.乙方确保符合国家有关环保、节能、消防、抗震等现行标准及现行设计、安装规范、规程，严禁使用国家明令禁止、淘汰的设备设施。

4.乙方提供所供设备的官方采购证明材料，禁止使用假冒伪劣或贴牌产品。

5.若乙方所供设备有质量问题或为假冒产品，乙方无偿全部更换为合格产品，期间产生的影响生产损失和人力成本由乙方承担。

6.乙方必须提供质量可靠的产品，如在后续使用过程中发现存在质量问题或产品在使用过程中出现质量问题，甲方有权对产品进行退货，乙方赔付甲方造成的所有损失。

六、售后服务

1.产品质量保证期指产品自上线投用日起12个月，若在质保期内出现质量问题，乙方在接到甲方的通知后，24小时内给予答复，如需现场服务，乙方安排人员48小时内赶到现场。

2.质保期内因元器件质量问题、设计问题及非甲方造成的组装问题产生的元器件损坏，由乙方无偿提供元器件并指导甲方人员安装和测试。

3.质量保证期外出现的设备问题，乙方应积极协调技术人员给于甲方提供现场指导、远程指导或提供解决方案至问题解决。

七、资料交付

1.提供产品质量合格证、产品说明书、技术手册、安装指南、报关单等。

2.满足本规格书所列全部技术参数要求

3.到货备件尺寸符合现场安装要求。

4.邮寄地址：

甲方邮寄信息：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

邮政编码：735100

收件人；李渊栋  电子邮箱：liyuandong@jiugang.com

八、交货时间及地点

1.交货时间：合同签订后12个月内。

2.交货地点：甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

九、其它事项：

1.本技术规格书内容经由甲乙双方于   年   月   日    时-   时通过    方式商定。

2.甲乙双方应当就签订本技术规格书的相关事宜保密，不得将签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

3.若乙方公司不能中标，则本技术规格书自动失效，双方不承担任何责任。

4.本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。

甲    方：酒钢集团甘肃宏兴宏宇新材料有限责任公司

甲方代表：

202  年    月    日

乙    方：

乙方代表：

202  年    月    日