酒钢集团甘肃镜铁山矿业有限公司空压机西门子电机维修

技术规格书

甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司

乙方：

酒钢镜铁山矿维修空压机西门子电机，甲乙双方为保证双方权利，本着“质量、效益、合作、自愿”的原则，根据矿山自然条件及使用要求，双方就交、直流电机有关主要维修质量、维修范围、售后服务等达成如下协议，作为电机维修后质量验收的依据。

一、技术要求

设备制造应满足下列规范和标准，但并不仅限于此：

GB755-2008    《旋转电机定额和性能》

GB4942.1-85    《电机外壳防护等级》

GB997-81       《电机结构及安装型式代号》

GB/T1993-93    《旋转电机冷却方法》

GB755-2000     《旋转电机定额和性能》

GB1032-85      《直流发电机试验方法》

GB10069.3-2006 《旋转电机噪声测定方法及限值》

GB/T1032-2005  《三相异步电动机试验方法》

二、使用环境：

1 作业区域海拔高度：3900m。

2 矿区气候：矿区属大陆性高山干寒气候，最高温度26.5℃，最低温度-40℃，年降雨量84mm，年蒸发量2371.6mm，最大风速12.6m/s。矿区气压较低，仅500多毫米。

三、维修项目

1 维修电机型号及维修内容

1.1 西门子1LA8457-4PC91-Z 935kw电机1台整机拆解，电机定子绕组大修，全部更换绕组及绝缘达到F级,端盖轴承室磨损修复；定子绕组检查、清洁、干燥、真空浸、漆绝缘处理。更换绕组内温度传感器及内置风扇；配置振动传感器和引线固定盒。电机筋外冷却系统的检查，电机转子常规检查及动平衡检测；出厂合格证及检验报告。

2 技术要求：

2.1 要求修复后的电机符合GB755-2000《旋转电机、定额和性能》的各项要求，各项实验按国家相关标准执行；其指标必须达到原电机的性能要求；电机重新制作线圈，进行电机定子绕组大修工作要求绝缘等级达到F级，并进行真空浸漆。电机转子压轴、换轴处理时，要达到电机装配标准同心度0.05mm，确保电机转轴的原有材质、强度和装配标准不得降低。要仔细检查转子笼条，修复转子铁芯表面烧损状况，确保达到电机装配要求。要求电机振动符合：振动位移小于0.05mm，振动速度小于2.8mm/s。电机定子铁芯修复时需将铁芯冲片拆开，采用换片或错片的方式重新叠片压装，使之能正常使用；同时必须保证定子铁芯硅钢片片间绝缘良好，定子铁芯磁密分布的均匀性满足电机正常工作要求（铁损试验合格）。电机其它机械配合尺寸进行检查，有缺陷进行修复，更换原厂SKF品牌轴承。

2.2 修复后的电机保修期为一年，保修期从电机送达镜铁山矿矿区起计算，在保修期间内，凡属修复质量问题造成的电机故障由乙方全部承担返修及运输等与返修相关费用。

四、技术资料

1  一般要求

1.1 乙方提供的资料应使用国家法定单位制，资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.2 对于其它没有列入合同技术资料清单，甲方在使用过程中所需的文件和资料，乙方也应及时免费提供。

1.3 以上资料提供电子版与纸质均一式三份；

2  产品装箱单、产品合格证及原产地证明、产品检验记录、安装、调试、维护使用说明书。

五、技术服务

1 乙方为保证所提供的合同设备安全、正常投运，要全程免费（含节假日）派出合格的、能独立解决问题的现场技术服务人员。

2 现场服务人员应遵从甲方现场工作时间要求，以满足现场安装、调试、和运行的要求。

3 未经甲方同意,乙方不得随意更换现场服务人员；针对甲方要求更换不合格的现场服务人员，乙方须及时安排更换。

六、质保期及交货期

质保期： 运行后12个月

交货期： 2024年10月底前必须交货。

七、质量保证

1 要求修复后的电机符合GB755-2000《旋转电机、定额和性能》的各项要求，各项实验按国家相关标准执行；其指标必须达到原电机的性能要求。电机其它机械配合尺寸进行检查，有缺陷进行修复。

2 乙方应充分考虑电机使用环境海拔及设备工况因素，从维修材料选用、工艺及技术保障维修电机的质量。

3 修复上线保证使用周期一年，在以上期间内，凡属修复质量问题造成的损失（含维修及交通运输费）由乙方全部承担并赔偿给甲方造成的损失。

八、售后服务。

1 乙方负责对产品的指导安装、调试。

2 乙方对所维修的电机进行质保，电机在质保期内，出现一切质量问题由乙方负责。

九、交货地点及开机

1 镜铁山矿

2 乙方完全负责运输，安装全过程安全事宜。违反甲方安全规定时，甲方有权拒绝配合。

十、付款条件

在维修项目完成后，甲、乙双方共同经验收符合本合同约定的质量标准和技术要求，上线试运行三个月后，乙方向甲方开具增值税发票后，甲方按本合同当月申报资金计划，次月银行汇兑或银行承兑汇票付款50%。上线试运行六个月后，乙方向甲方开具增值税发票后，甲方按本合同当月申报资金计划，次月银行汇兑或银行承兑汇票付款40%。

质保金：质保金为本合同总价款的 10 %，待上线周期达到使用一年后并且无质量问题后，不计息支付。

十一、违约赔偿及质保金

因设备出现重大质量问题，不能满足甲方生产需求，乙方负责赔偿由于设备问题给甲方造成的经济损失。设备验收使用后，甲方预留设备维修费用的10%做为质保金。

十二、本协议一式三份，甲方二份，乙方一份。

十三、本协议与合同具有同等法律效力，自双方鉴字之日起生效。

甲方：甘肃镜铁山矿业有限公司       乙方：

代表签字                            代表签字：

2024 年   月   日                    2024 年   月   日