- 一、具体施工内容如下：

- 1、方坯旋流井1#或2#卧式离心泵更换为高效节能自控自吸泵。

- 2、方坯流井干线加装电动阀；平流池干线加装电动阀。

- 3、方坯设备水回水上塔泵干线加装电动阀。

- 4、二高线旋流井泵组更换逆止阀2台；旋流井泵组出口加装电动阀2台；多介质过滤器供水泵组更换逆止阀2台；多介质过滤器供水601#、602#、603#泵出口加装电动阀3台。

- 5、二高线液压站供水3台泵出口加装多功能水力阀。

- 6、二高线线过滤间调节池新增一台自控自吸泵；管廊内新增两台排水泵。

- 7、新增泵组、电动阀敷设电缆，接入PLC实现微机上远程操作。

8、大棒泵站至方线泵站敷设光纤，将大棒泵站微机监控整体迁移至二高线值班室，为后期大棒、方线泵站岗位合并、集中监控做准备工作。

二、备件材料明细表

| 设备明细 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方坯旋流井提升泵 | 高效节能自控自吸泵 | 1 | 台 |  |
| 方坯旋流井干线加装电动阀 | DN400、PN16 | 1 | 台 |  |
| 方坯平流池干线加装电动阀 | DN400、PN16 | 1 | 台 |  |
| 二高线旋流井泵出口逆止阀 | DN400、PN16 | 2 | 台 |  |
| 二高线旋流井泵出口加装电动阀 | DN400、PN16 | 2 | 台 |  |
| 方坯设备水回水上塔泵干线加装电动阀 | DN250、PN16 | 1 | 台 |  |
| 二高线多介质过滤器供水泵逆止阀 | DN450 PN16 | 2 | 台 |  |
| 二高线多介质过滤器供水601#、602#、603#泵出口加装电动阀 | DN450 PN16 | 3 | 台 |  |
| 二高线液压站供水3台泵出口多功能水力阀 | DN300 PN16 | 3 | 台 |  |
| 二高线线过滤间调节池新增自控自吸泵 | 150m3/h | 1 | 台 |  |
| 二高线管廊内新增两台排水泵 | 50m3/h | 2 | 台 |  |
| 机旁操作箱 | 100*200 | 8 | 件 |  |
| 控制电缆 | 10*5 | 1200 | 米 |  |
| 阀门断路器、接触器等备件 | 32A | 8 | 套 |  |

三、技术要求

一、隔膜式多功能水利阀要求及说明

隔膜式多功能水利阀主要零件材料表

| 序号 | 零件名称 | 零件材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体阀盖 | WCB |
| 2 | 阀座 阀盘 | 2Cr13 |
| 3 | 密封O型圈 | 丁晴橡胶 |
| 4 | 阀杆 | 2Cr13 |
| 5 | 弹簧 | 5CrVA |
| 6 | 膜片 | 夹织物丁晴橡胶 |
| 7 | 调节阀 球阀 | 铜合金 |
| 8 | 过滤器 | 不锈钢 |
| 9 | 阀门本体螺栓 | 不锈钢 |
| 10 | 平衡管 | 铜管或高压胶管 |

1.2阀门内部阀杆导向支架为“十”型，中间镶嵌铜套。

1.3阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。无卡涩现象，密封可靠,多功能水利阀具备缓开速毕功能。

1.4 阀门大阀柄密封面采用紫铜板，紫铜板厚度为5mm，紫铜板与大阀柄采用螺栓连接。

1.5设备着色：蓝色。

1.6阀门设计使用温度≤60℃。

1.7所有阀门要求带有配对法兰、密封垫及相应的紧固件。供货范围应同时满足体积和重量的要求。

1.8设备性能参数内若出现没有具体数值时，制造厂根据国家统一标准执行，该数值必须满足设备的其他参数要求。

1.9附带安装基础尺寸图、产品装配图、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证。

2.0本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格书和行业标准，提供优质的产品，

二、止回阀技术要求及说明

| 止回阀主要零件材料表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 零件名称 | 零件材料 |
| 1 | 阀体 | WCB |
| 2 | 阀瓣 | WCB |
| 3 | 阀杆 、弹簧 | 不锈钢304 |
| 4 | 缓闭装置、调节阀 | 不锈钢 |
| 5 | 阀门本体螺栓 | 不锈钢 |
| 6 | 平衡管 | 铜管或高压胶管 |

2.1相关规范

2.2该系列止回阀类型为H47系列，形式为一瓣整体铸造，机械结构合理、可靠，抗压性能强、启闭可靠，缓闭采用油缸驱动，有效避免两瓣式脱落的情况，耐冲刷、缓冲性好。

2.3 阀均需配带阀门支撑座和起吊环，便于安装并避免损坏设备。

2.4每台阀体上均有明显的水流方向箭头。

2.5阀体、蝶板内外采用无毒粉体环氧树脂静电喷涂，能有效防止各种酸碱介质的腐蚀，不污染水质。阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料。

三、电动长杆蝶阀技术要求及说明

3.1本次采购的蝶阀为全金属三偏心双向压硬密封蝶阀，驱动形式为手动蜗轮传动,双向密封。阀体材质WCB ，蝶板材质WCB，蝶板密封面与阀座密封面材质采用F304并硬化处理，阀杆材质2Cr13表面调质处理，轴套材质为不锈钢304、填料压盖材质为WCB,阀门操作机构的蜗杆材质为40Cr，伞齿轮材质为QT500,阀门均配手轮机构，法兰、垫片及螺栓螺母（螺栓强度8.8级）。工作温度：使用范围：-29～+425℃；最大转角：0～90º；），阀门重量达到国家标准，蝶阀的加长杆1.5米。

3.2阀门操作机构力矩必须满足阀门在全闭满压状态下正常启闭，不会造成蜗轮蜗杆的损坏,DN300以下采用一级减速转动，DN300以上采用二级减速转动，传动执行机构使用寿命5年及以上，压盖采用碟簧结构设计，可自动补偿填料损耗。DN300以上蝶阀配整体吊环，便于安装。

3.3阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。阀门应动作灵活，无卡涩现象，密封可靠。

3.4设备着色：蓝色。

3.5所有阀门要求带有配对法兰、密封垫及相应的紧固件。供货范围应同时满足体积和重量的要求。

3.6设备性能参数内若出现没有具体数值时，制造厂根据国家统一标准执行，该数值必须满足设备的其他参数要求。

3.7附带安装基础尺寸图、产品装配图、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证、阀体名牌及出厂编号。

3.8本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格书和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

3.9相关规范

3.9. 1该系列蝶阀机械结构合理、可靠，抗压性能强、启闭可靠，具有正、反双向密封功能。安装中不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，在管道上立式安装。

3.9.2该系列蝶阀阀轴采用半轴结构，阀板采用桁架式结构，轴与阀板紧密装配后用销机械地固牢，阀门耐压强度高、流阻小、过流面积大、节省能源，摩擦系数小（<0.16），启闭灵活。

3.9.3阀轴密封采用柔性石墨，摩擦系数小、不宜老化，耐磨损时效长。

3.9.4具有开启轻便灵活（开启力矩N•m≤30kg）、启闭圈数少、阀板能稳定地停留在任意中间位置等优点。

3.9.5每台蝶阀都在驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。

3.9.6阀体、蝶板内外采用无毒粉体环氧树脂静电喷涂，能有效防止各种酸碱介质的腐蚀，不污染水质。阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料

3.10电动执行机构

3.10.1电动阀门配供的电动驱动装置电源采用380V，50Hz，双线圈，并满足IP65防护等级。 电动驱动装置为智能一体化产品，带一体化控制装置(内设接触器、限位开关、力矩开关等)，手轮，DCS输出接点信号直接接至一体化控制装置，控制阀门开、关。电动机为节能型。

3.10.2 电动驱动装置采用行星齿轮结构，配有手动涡轮，并且电动与手动操作相互不影响，便于紧急情况下使用。铝合金压铸外壳，保护电动执行器内部元器件。

3.10.3供方提供的每个电动阀门驱动装置至少应配供位置限位开关4个（开/关方向各2只，供需方使用），力矩限制开关2个（开/关方向各1只，供需方使用）。执行器运行开关都有二常开和二常闭接点，阀门位置反馈开关分为有源及无源接点各一对，方便准确知道阀门运行位置同时供备弱电控制使用，所有无源接点均无公共端，接点两端接线全部落到端子上，以便需方接出。

3.10.4 对于模拟信号控制的电动驱动机构，还应配有0-10V或者4～20mA的阀位反馈装置，并且在执行机构内部可以由用户自行选择

3.10.5 控制信号（包括但不限于此）：

全开、全关门：开、关控制信号/已开、已关反馈信号/阀门故障信号/允许远操信号。

3.10.6 模拟信号控制的电动驱动机构：开、关控制信号/已开、已关反馈信号/阀门故障信号/允许远操信号/阀位反馈信号。

3.10.7 电动驱动装置电机应具有过热保护功能。

3.10.8 电动机绝缘等级至少为B级。

3.10.9 电动装置外壳防护等级应不低于IEC IP65。

3.10.10 电动装置应配置本体接线盒（本体接线盒上应有接地端子，外壳还需另配一个接地端子），所有对外接线均应引至本体接线盒，接线盒信号端子应能紧固2.5mm2以下截面导线，动力电源端子应能接2.5mm2及以上截面导线，其额定电压、电流应满足电机功率要求。

3.10.11 接线盒应提供两个以上电缆进入孔，具体数量应根据电气原理要求确定，在进入孔处应有固定电缆(1英寸)管螺纹接口及密封孔洞措施。

四、电动闸阀技术要求及说明

4.1铸钢闸板阀阀体材质WCB ，丝杠材质不锈钢2Cr13，阀板材质WCB，密封面材质不锈钢304，密封副材质堆焊硬质合金，增加互补及使用寿命。操作灵活，阀门重量达到国家标准。

4.2阀门丝杠和阀柄连接处需加大连接尺寸或者对连接处材质进行处理，保证不锈蚀，不腐蚀，以保证阀门正常高效使用。

4.3阀门的设计应满足介质温度，压力、流量、流向以及严密性要求。阀门应动作灵活，无卡涩现象，密封可靠。

4.4设备着色：灰色。

4.5所有阀门要求带有配对法兰、密封垫及相应的紧固件。供货范围应同时满足体积和重量的要求。

4.6设备性能参数内若出现没有具体数值时，制造厂根据国家统一标准执行，该数值必须满足设备的其他参数要求。

4.7附带安装基础尺寸图、产品装配图、装箱单、试验报告、产品说明书、产品合格证、阀体标识牌及出厂编号。

4.8本技术规格书提供的是最低限度的技术要求，并未对所有的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应根据技术规格书和行业标准，提供优质的产品，并保证产品的完整性，以实现设备的全部功能。

4.9相关规范

4.9.1每台阀门都在驱动手轮的轮缘上均有明显的开、关方向箭头和“开”、“关”字样标示。

4.9.2阀体内外采用无毒粉体环氧树脂静电喷涂，能有效防止各种酸碱介质的腐蚀，不污染水质。阀门所有零部件、填料及密封件均采用无毒无害材料.

4.10电动执行机构

4.10.1电动阀门配供的电动驱动装置电源采用380V，50Hz，双线圈，并满足IP65防护等级。 电动驱动装置为智能一体化产品，带一体化控制装置(内设接触器、限位开关、力矩开关等)，手轮，DCS输出接点信号直接接至一体化控制装置，控制阀门开、关。电动机为节能型。

4.10.2 电动驱动装置采用行星齿轮结构，配有手动涡轮，并且电动与手动操作相互不影响，便于紧急情况下使用。铝合金压铸外壳，保护电动执行器内部元器件。

4.10.3供方提供的每个电动阀门驱动装置至少应配供位置限位开关4个（开/关方向各2只，供需方使用），力矩限制开关2个（开/关方向各1只，供需方使用）。执行器运行开关都有二常开和二常闭接点，阀门位置反馈开关分为有源及无源接点各一对，方便准确知道阀门运行位置同时供备弱电控制使用，所有无源接点均无公共端，接点两端接线全部落到端子上，以便需方接出。

4.10.4 对于模拟信号控制的电动驱动机构，还应配有0-10V或者4～20mA的阀位反馈装置，并且在执行机构内部可以由用户自行选择

4.10.5 控制信号（包括但不限于此）：

全开、全关门：开、关控制信号/已开、已关反馈信号/阀门故障信号/允许远操信号。

4.10.6 模拟信号控制的电动驱动机构：开、关控制信号/已开、已关反馈信号/阀门故障信号/允许远操信号/阀位反馈信号。

4.10.7 电动驱动装置电机应具有过热保护功能。

4.10.8 电动机绝缘等级至少为B级。

4.10.9 电动装置外壳防护等级应不低于IEC IP65。

4.10.10 电动装置应配置本体接线盒（本体接线盒上应有接地端子，外壳还需另配一个接地端子），所有对外接线均应引至本体接线盒，接线盒信号端子应能紧固2.5mm2以下截面导线，动力电源端子应能接2.5mm2及以上截面导线，其额定电压、电流应满足电机功率要求。

4.10.11 接线盒应提供两个以上电缆进入孔，具体数量应根据电气原理要求确定，在进入孔处应有固定电缆(1英寸)管螺纹接口及密封孔洞措施。

- 自吸泵技术要求及说明

| 序号 | 水泵规格 | 采购数量 | 水泵、电机参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效节能自吸泵 | 1台 | 流量490m3/h 扬程26m |
| 2 | 无密封自控自吸泵 | 1台 | 流量150m3/h 扬程30米 |
| 3 | 无密封自控自吸泵 | 2台 | 流量50m3/h 扬程30米 |

采购明细

5.1标准和规定

供方所提供的新型高效节能自控自吸泵在设计、制造、安装、验收等方面均以国家有关标准及企业标准为基础，并符合下列有关标准、规范和规定的要求，同时充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

5.1.1 JB 6664.1-2004《自吸泵 第1部分：型式与基本参数》

5.1.2 JB 6664.2-2004《自吸泵 第2部分：技术条件》

5.1.3 JB 6664.3-2004《自吸泵 第3部分：自吸性能试验方法》

5.1.4 JB 10600-2006 《立式自吸泵》

5.1.5 Q/321282JZL01-2007 《新型高效节能自控自控自吸泵》

5.1.6 GB10889-89 《泵的振动测量与评价方法》、

GB10890-89 《泵的噪音测量评价方法》

GB3089.1-82《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》、

GB3089.2-82《紧固件机械性能 螺母》

5.1.7泵和铸造件质量符合JB/TQ367-84《泵用铸造件技术条件》中的规定，同时不影响力学性能的铸造缺陷，铸件表面应光滑并清理干净。

5.1.8 GB3562-84《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》

5.2供方提供的新型高效节能自控自吸泵功能完整，技术先进成熟，所供设备均按最新标准设计和制造，在系统正常合理工况下能满足安全和持续运行的要求。

5.3本次采购的新型高效节能自控自吸泵的密封设计采用械密封，带真空泵抽真空及电气控制系统助吸，具有防腐耐磨、抗颗粒的独特功能，自吸成功率100％，自吸速度快、自吸性能稳定可靠，最大吸深可达7 m以上。

5.4 设备铭牌采用耐腐蚀的金属板制造，并刻有下列内容：制造厂家名称、设备名称、设备型号、主要技术参数、出厂日期、产品出厂编号等。

5.5 泵轴采用3Cr13材质，涡壳、叶轮采用不锈合金钢铸造材质，其材质主要化学成分为：ZGCr20Ni9Mo2VWCuRe,泵体、叶轮热处理硬度达到HRc40-45。

5.6 泵的铸件无夹渣、气孔、裂纹等不良缺陷。

5.7供方将成套提供包括：水泵本体、进出口配对法兰及滤网和全套紧固件、密封件等。

5.8 水泵的叶轮及转子部件必须进行动平衡试验，其重量偏差＜5g。

5.9 泵组的油漆颜色为草绿色或满足客户要求。

5.10本次乙方提供的高效节能自控自吸泵必需满足电机55KW，水泵流量490m3/h，扬程26m。

使用地点气象条件

| 序号 | 项 目 | 要 素 值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气压（kpa） | 81.16 |
| 2 | 年平均气温（℃） | 9.8℃ |
| 3 | 极端最高气温（℃） | 39.8℃ |
| 4 | 极端最低气温（℃） | -24.1℃ |
| 5 | 最热月最高平均温度 | 29℃ |
| 6 | 最冷月最低平均温度 | -9.1℃ |
| 7 | 相对湿度 | 63% |
| 8 | 年平均降水量（mm） | 394.51mm |
| 9 | 年平均蒸发量（mm） | 1370.8mm |
| 10 | 最大日降水量（mm） | 98.1mm |
| 11 | 场地海拔 | 1620-1660米 |

- 电气备件材料及施工要求

6.1每个电动阀机旁都必须安装一个操作箱，电动阀门控制回路根据现场实际可以安装在机旁操作箱，也可以安装在配电柜内。

6.2所有电动阀都必须接入泵站原有PLC中，在原系统中实现远程控制功能。

6.3新增电动阀门电源需在配电室配电柜内取，配套新增电源空开。

6.4使用控制电缆为KVVP。

七、执行的标准

工艺、质量控制和产品验收均应遵守国家标准或国际公认标准和规定，采用标准有：

7.1《阀门设计与制造》Q／SSFJ04．01．7－2000。

7.2《重型机械通用技术条件  包装》JB／T5000．13－1998。

7.3 《通用阀门 压力试验》GB／T13927－92。

7.4《产品检验通用技术条件》 (JB/T5000.1-1998)标准。

7.5 《焊接件通用技术条件》 （JB/T5000.3-1998）标准。

7.6 《铸钢件通用技术条件》 （JB/T5000.6-1998）标准。

7.7 《锻件通用技术条件》（JB/T5000.8-1998）标准。

7.8《切削加工件通用技术条件》（JB/T5000.9-1998）标准。

7.9 《装配通用技术条件》 （JB/T5000.10-1998）标准。

7.10《涂装通用技术条件》 （JB/T5000.12-1998）标准。

7.11《包装通用技术条件》 （JB/T5000.13-1998） 标准。

7.12法兰设计标准执行（GB/T 9113）标准

7.13阀门设计标准执行：闸阀：GB/T 12234标准,蝶阀：GB/T 12238标准

7.14法兰连接标准：JB82-94 ；

7.15压力、温度等级：GB9131；

7.16阀门标志和涂漆：JB/T106-2004；

7.17包装贮运图示标志：GB191-1990 ；

7.18法兰连接尺寸：GB9115；

7.19结构尺寸：GB12221-92；

7.20检验和试验：GB/T13927。

以上标准非全部标准，不全的由投标商在招标文件中补充，相互矛盾的条款，以最新的标准为准。

八、质量保证、监制、推荐阀门厂家及参标要求

8.1乙方保证其提供的设备是全新的、未使用过的。

8.2设备质量保证期内，发现设备有缺陷，不符合技术要求，乙方负责更换，费用乙方承担。

8.3乙方所供设备技术先进，成熟可靠，设计正确无误，满足安装、正常运行和维护要求。

8.4设备在安装和保质期出现质量问题，乙方免费处理。更换的零部件，以新的时间计算保质期。

8.5所供阀门质保期为一年，以功能考核结束开始计算时间。

8.6所供阀门必须为本厂自产阀门，绝不允许为贴牌产品。

8.8为确保本合同设备的质量和性能，出厂前，阀门必须经过严格检验和试车。

8.9检验依据为乙方编制的检验大纲。

8.10检验大纲的编制的依据必须根据以下要求：

8.10.1国家现行的有效标准。

8.10.2合同及协议的要求。

8.10.3设计及审查的相关要求。

8.10.4图纸所设计的技术要求。

8.11阀门包装按国家标准，根据不同产品特性进行包装，做到牢固、防水、防锈、便于运输；其阀门属焊接、铸造件，采取裸装；保证发货一年内不因包装而锈蚀、损坏、改变性能。

8.12阀门制造过程中的检验由乙方自检，甲方可进行抽检和监督。

8.13出厂前的检验试车应由乙方提前一周通知甲方赴制造厂联合检验。

8.14外观：在组装状态下进行检查，不得有影响性能的异常现象。

8.15阀门动作灵活，不能有卡阻现象。

8.16如技术文件提供不完整造成设计遗漏，或判定产品不合格，取消合同，由此引起的所有费用及延误工期的责任由乙方承担。

8.17各转动副的使用寿命大于2年，阀整体寿命大于5年，其余个零部件寿命大于3年。

8.18各阀门应连续工作一年以上（指不必吹扫置换），每年配合进行一次定期检修。

8.19供方严格按合同要求，严格按经需方确认图纸、工艺及相关制造标准生产。

8.20 阀的质量保期为设备正式投产后12个月。

8.21阀门在质保期内由于供方制造原因造成的设备损坏由供方及时修复,更换损坏件,修复及更换费用由乙方承担。

8.22阀门品牌要求：阀门品牌要求：选择阀门为上海肃科流体科技有限公司、兰州高压阀门、陕西航天泵阀科技集团有限公司、上海高压阀门厂

- 九、考核办法

9.1 质量保证期内合同产品出现质量问题，乙方应及时派遣技术人员给予无偿服务，甲方为其提供工作方便。

9.2对于检验达不到技术性能要求的合同设备，乙方应无条件免费予以更换，并承担延误建设工期所造成的损失。

9.3乙方应保证设备按期到货。设备延期到货，乙方要承担延误建设工期所造成的损失。

9.4设备质量达不到设计和规范要求更换设备或到货逾期造成建设工期延误在一周以内，每天支付违约金为合同总价款的0.5%，超过一周每天支付违约金为合同总价款的1%.零头或总共不足一周时，小于等于3天的不计，多于3天的按一周计。

十、性能测试与验收

10.1产品必须在制造厂进行耐压试验，交货时出具检验报告（打压试验报告）及产品编号，便于甲方验货（防止出现贴牌产品）。乙方检验合格后发货；设备到货验收以装箱单为依据进行，一般只进行数量和外观的验收，不能代替内在质量的检验。

10.2设备安装前对阀门进行性能测试（抽检打压试验）由需方（甲方）组织施工方完成。

10.3所提供的设备应该达到技术规格要求，强度满足，不漏水。

10.4在调试过程中，由于乙方原因造成设备的损坏或损伤，由此造成的损失将由乙方全部承担。

10.5阀门的各连接易损部件材质强度可靠，凡出现因连接部件断裂、失效造成的损失将由乙方全部承担。

十一、包装及运输

乙方负责包装和运输，设备交货地点酒钢冶金厂区施工现场。

11.1阀门包装﹑运输﹑贮存及标志均按国家相关标准执行。

11.2每一包装件上应有清晰的、牢固的标志，标致上应有产品名称、牌号、等级、批号、生产日期和生产厂名。

11.3在整个售后服务过程，其一切费用免费，并免费提供调试运行规范手册。

附件三    供货范围

1、供货分交说明

制造厂供货范围应包括设备的设计、制造、检验、包装、运输、技术资料、技术服务等项。

制造厂对其制造的设备要负责安装和调试的指导工作。

供货范围描述：乙方负责阀门设备本体及其附件等的全部供货，所有阀门两侧带配对法兰、金属垫片和连接螺栓，提供符合行业标准的优质产品。

3、国内配套件及供应商

制造厂提供的配套件必须选用一流配套件厂家的一流产品；并经买方书面认可。

制造厂须详细列出主要配套件的清单（包括名称、型号规格、数量、供货周期、使用部位及供应商等）。

附件四    提供资料

乙方向甲方提供如下技术文件:

1、安装阀门需要的土建基础资料，阀门详细尺寸图。

2、阀门安装方向。

以上资料在技术协议签订后2天内，乙方提给甲方和设计院；提供的资料必须满足设计院下一步工作要求。资料可以先发电子版，最终资料以书面形式为准。

3、提供详细的操作、使用、调试和维护检修说明书，还应包括操作运行、注意事项安装程序和工艺要求等。

4、易损件图纸或型号。

5、产品合格证书。

6、试压记录。

7、润滑点的位置，油脂牌号和数量。

8、机械设备包括润滑在内的安装说明。

9、产品检验合格证书。

10、主要零部件制造、检验记录；主要零部件材料检验合格证书。

以上资料随同设备一起提供给甲方，资料份数，一式四份给甲方。

其它资料：易损件一览表、主要外购件使用说明书、产品合格证书。

11、邮寄地址：酒钢动力厂水一作业区

甲方邮寄信息：

邮政编码：735100

收件人：王文博

联系电话：6714700

12、甲方在设备安装之日起，乙方必须派有经验的技术人员进行现场安装指导，乙方必须派有经验的技术人员对操作维护人员进行免费技术培训，培训资料由乙方提供。

13、设备出现故障时，设备供应商应及时赶赴现场解决问题,费用自理.

14、阀门到达现场后，买方及有关单位将按照本协议书中条款和订货合同中条款内容验收。同时抽样分析测定，如发现阀门质量不符合本协议书要求，卖方应无条件地更换，直至退货。

15、阀门安装后调试期间，如发阀门质量问题，卖方应及时派人到现场处理。

16、阀门应实行三包，三包期为正常运行后一年，一年内阀门各项指标不应有明显变化，保证阀门正常使用10年。