甘肃东兴嘉宇燃气系统综合自动化后台软件、硬件升级及隐患消缺改造项目技术规格书
甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

乙方：

甘肃东兴嘉宇新材料有限公司（以下简称甲方）委托        

                                  （以下简称乙方）就甘肃东兴嘉宇燃气系统综合自动化后台软件、硬件升级及隐患消缺改造项目双方协商，达成如下技术规格书:

一  总则

本技术规格书作为甘肃东兴嘉宇新材料有限公司动力机修作业区燃气系统综合自动化后台软件、硬件升级及隐患消缺改造项目技术规格书，与合同同时生效，具有同等法律效力。合同执行期间双方在协商形成的补充规格书和追加条款也具有同等法律效力。

1.1本技术规格书所提出的是最高标准的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品和服务。

1.2乙方提供的服务必须具有同行业近几年内的先进技术水平，采用先进工艺，合格材料，成熟的技术或专利技术。

1.3乙方提供服务所使用的产品必须是行业要求的全新、规范、先进的高质量可靠产品。

1.4乙方在合同供货中，发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。

1.5乙方提供的产品符合当地环境气象条件。
二  适用范围与环境条件（服务所提供的技术及产品应符合当地气象条件）
2.1应能在海拔1680m 的环境下正常使用。

2.2环境空气温度范围为 - 20℃至 40℃，且能适应随季节变化的温度条件。

三  服务范围及技术要求
3.1、液化石油气站：
3.1.1 站控系统升级改造：PLC控制系统及SCADA系统硬件及软件升级改造。
3.1.2 场站工艺出站新增紧急切断阀设备工艺管道改造，管道切割、焊接、探伤、吹扫打压，工艺置换工作；达到具备增加紧急切断阀前提工艺条件。施工方需提供详细的管道改造方案，方案审核通过后方可执行。
3.1.3 场站工艺出站新增紧急切断阀硬件设备，具备远程、就地操作功能，并具备ESD安全联锁策略。

3.1.4 储罐区更换3台气动紧急切断阀，完成安装调试及数据采集功能，符合安全联锁策略；并1#储罐进行气体置换后完成液相管异物清理。

3.1.5 场站消防应急照明及线路整改，应急照明标志、疏散标志等均更换为防爆型设备，并采用EPS供电方式。

3.1.6 UPS不间断电源系统更换安装、调试。将UPS四遥信号传至改造成后综合自动化系统。

3.1.7 站控室低压配电箱更换安装及线路整改：原站内2个设备控制箱、1台变频控制柜进行进行整合。并充分考虑现场电磁环境，变频器工作过程不应干扰其它设备。

3.1.8 监控设备防爆改造及新增监控系统设备安装、调试。
3.1.9 场站仪表设备防爆配件更换整改。
3.1.10 可燃气体主机，消防主机，站内空气压缩机、PLC柜内温湿度设备数据采集。
3.1.11 增加ESD紧急停车系统及联锁安全策略工作。场站前后门及站控室共3处.

3.1.12 阀门动力气源压力监测及管道更换安装、调试工作。
3.1.13 出站区生产用房工艺设备保护接地整改。
3.1.14 场站工艺出站流量计更换安装。
3.1.15 站控室建筑窗户封堵及更换防火门。
3.1.16 新增仪表、阀门设备线缆沟开挖，地面破除工作及相关线缆敷设工作，线缆乙方配套提供符合设计要求。

3.1.17 新增本站与中控调度室数据安全链路、建立数据安全防护，符合相应规范要求。
3.2、液化石油辅热器撬：
3.2.1 液化石油辅热器撬系统仪表及生产设备数据采集及数据上传。
3.2.2 辅热器撬生产设备及仪表阀门信号接入RTU系统。
3.2.3 辅热器撬与液化石油气末端出口新增泄漏探头联锁装置。
3.2.4 辅热器撬阀门及仪表信号箱更换，线路防爆整改。

3.2.5 辅热器撬增加ESD紧急停车联锁装置安装于铸轧厂房。
3.2.6 辅热器撬生产设备及仪表阀门信号接入RTU系统线缆沟开挖，地面破除工作及相关线缆敷设工作，线缆乙方配套提供符合设计要求。

3.2.7 新增此部分与中控调度室数据安全链路、建立数据安全防护，符合相应规范要求。
3.3 、天然气调压站：
3.3.1天然气调压站出口新增紧急切断阀设备工艺管道改造，管道切割焊接、探伤、吹扫打压，工艺置换工作；达到具备增加紧急切断阀前提工艺条件。
3.3.2天然气调压站出口新增紧急切断阀硬件设备，具备远程、就地操作功能，并具备ESD安全联锁策略。
3.3.3天然气调压站调压区增加3套压力远传表安装及信号接入调试。
3.3.4天然气调压站出口增加燃气泄漏探头联锁装置。
3.3.5天然气调压站防爆照明箱搬迁整改。
3.3.6天然气调压站及天然气撬新增阀门，仪表设备线缆沟开挖及敷设工作。
3.3.7天然气调压站增加ESD紧急停车联锁装置。

3.3.8天然气调压站路灯杆更换为防爆型。

3.3.9新增本站与中控调度室数据安全链路、建立数据安全防护，符合相应规范要求。
3.4、通讯及数据上传：
3.4.1天然气站及液化石油辅热器撬至液化石油气站建设一条1公里通讯专网。
3.4.2液化石油辅热器撬工艺设备数据上传至液化石油气站站控系统，含网络通讯及画面组态调试。
3.4.3天然气调压站工艺设备数据上传至液化石油气站站控系统，含网络通讯及画面组态调试。
3.4.4 液化石油气站，液化石油辅热器撬，天然气调压站数据上传至有人值守站，含网络通讯及画面组态调试。

3.4.5液化石油气站后台开放第三方数据服务，将液化石油气站，液化石油辅热器撬，天然气调压站关键数据上传至10KV公辅后台，含网络通讯及画面组态调试。

3.4.6三站通信链路规则按照中石油《安全监控系统建设技术规定》标准进行升级改造;
四 服务项目安全管理要求及执行标准要求 

4.1、项目安全要求

根据甲方安全生产要求，落实“五同六有”，同时项目方施工人员必须纳入甲方，进行班组化管理，增强安全保护措施。

4.2、项目行业标准及技术规范

GB 50028-2006  《城镇燃气设计规范》

GB 55009-2021 燃气工程项目规范

SH_T 3104-2013石油化工仪表安装设计规范

QSY 201-207油气管道监控与数据采集系统通用技术规范

GB51142-2015 《液化石油气供应工程设计规范》

SY6503-2016石油天然气工程可燃气体检测报警系统安全规范

《安全监控系统建设技术规定》2016版

GBT 34039-2017 远程终端单元(RTU)技术规范

GB50160-2008（2018版）《石油化工企业设计防火标准》

GB50494-2009《城镇燃气技术规范》

DB33 768.8-2009《安全技术防范系统建设技术规范第8部分：城镇燃气供储场所》

GB 50251-2003  《输气管道工程设计规范》

GB 50116-1998  《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50093-2002  《自动化仪表工程施工及验收规范》

HG/T 20507-2000  《自动化仪表选型规范》

GB 4208 外壳防护等级（IP 代码）

GB 4943.1 信息技术设备 安全 第1 部分：通用要求

GB/T 13283 工业过程测量和控制用检测仪表和显示仪表准确度等级

GB 50052 供配电系统设计规范

GB 50054 低压配电设计规范

GB 50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

GB 50168 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50254 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范（2012 版）

GB 50016 建筑设计防火规范

GB/T 17212 工业过程测量和控制 术语和定义

HG/T 20700 可编程序控制系统工程设计规范 

Q-SY 《视频监控联网系统技术规范》

CDP-G-CGP-IS-004-2014-1 《城镇燃气工程监视及控制系统技术规定》

GB 50093-2002  《自动化仪表工程施工及验收规范》 

GB 50395-2007  《视频安防监控系统工程设计规范》

五 主要设备参数及功能要求 
系统改造及安全联锁整改规划设计以实际应用需求为导向，以先进技术为手段，以智能化集成管理为目标，严格遵循“设计规范性、安全可靠性、技术先进性、管理易用性、经济合理性”等原则。
5.1、规范性

技术方案符合行业及安全防范相关标准规范，并结合项目实际建设现状。

5.2、技术先进性

整个项目选用国内成熟的技术，减少了系统的技术风险。设备选型与技术发展相结合，能保障系统的稳定性及后期升级的可延续性。

5.3、经济合理性

以行业标准作为编制依据，充分考虑实际需要和技术发展趋势，在满足对功能、质量、性能、价格和服务等各方面要求的前提下，实现最优化的系统设备配置，降低系统造价。
5.4、主要设备参数及功能要求

5.4.1 站控系统

5.4.1.1 站控系统（PLC）功能要求

显示全站概貌图；

显示动态工艺流程、有关实时参数及主要参数一览表；

数据存储及处理；

显示主要参数实时和历史趋势图；

具有工艺流程的自动控制和PID 调节功能；

接收上级调度室的调控指令；

火气系统检测与报警；

电力系统的监测；

上传生产数据；

流量数据的处理和汇总；

ESD 指令及联锁保护；

报警分类、分级设置；PLC内设定Ⅰ级和Ⅱ级报警；报警列表的设定、查询和打印；

生产报表的自动生成、查询和打印；

对进出站压力、温度、流量、压降速率的超常规变化产生报警；

日指定流量监控；

帮助说明；

5.4.2 站控系统（PLC）配置要求

5.4.2.1站场PLC系统 

PLC处理器应能接受、处理其它同品牌同系列拷贝来的子程序。对硬件的地址分配设置、I/O的量化等应采用组态的方式完成。

5.4.2.2处理器模件

a) PLC处理器应以32bit CPU为基础。当电源掉电恢复后，处理器应不需人工干预而自动重新启动。处理器应带有满足本系统性能和数量的通信接口、网络接口和编程接口。

b) 存储器应采用锂电池支持的CMOS(存储时间不少于六个月)或不易失效的其它类型的存储器。存储器应可用软件将其分区，分别用于存储控制程序和数据表。

c) PLC处理器内存应不小于4M。

d) PLC处理器的处理能力应有40%以上的余量。

5.4.2.3 I/O 模件

PLC 的输入模件和输出模件应有故障自诊断功能，且应具有抗电浪涌保护功能。I/O 模件应是低密度、多通道的，通道数量不宜大于下列要求：

模拟输入模件16通道；

模拟输出模件8通道；

数字量输入模件32通道；

数字量输出模件32通道；

热电阻输入模件8通道；

（1）模拟输入模件模/数转换器不少于13位 ,输入通道之间相互隔离。模拟量输入模板上应有报警限位设定。供给现场两线制变送器24VDC电源由PLC系统提供。输入信号4～20mADC，有源输入或无源输入可任选。

（2）模拟输出模件数/模转换器最少为12位,输出4～20mADC信号，具有输出隔离，具有短路保护和断路报警等功能。故障输出保持或置于预先设置的安全输出值。带负载能力不小于500Ω。

（3）热电阻输入模件接收现场采用的三线制或四线制热电阻信号，热电阻分度号应能组态。采用铂热电阻，其主要技术特性为：Pt100，α＝0.00385Ω/Ω/℃，100Ω@0℃。

（4）开关量输入模件开关量输入模件应采用光电隔离,能承受380V的峰值电压，输入与地隔离。现场触点为无源型。所需24VDC电源由PLC系统提供。

（5）开关量输出模件开关量输出模件的接点容量不小于24VDC、0.5A，应采用继电器隔离。输出应有短路保护且与地隔离。

5.4.3 SCADA系统

5.4.3.1 系统容量

（1）系统应至少具有足够的扩展余量，以保障系统运行的灵活性和可扩展性。

5.4.3.2 可靠性

（1）系统能实时监视全线及各站的运行状态，以便对系统的维护和维修；

5.4.3.3 模块化

（1）系统的软件应是模块化的，便于系统组态时增加、删除和定位。

（2）硬件应在性能上是模块化的，允许将来在容量和功能上进行扩展。系统应能易于扩展磁盘驱动器、存储器、终端和外部设备等。

5.4.3.4 灵活性和可扩展性

（1）在中控室站控制系统的任何一个操作员工作站上，都可以完成其所要求的功能。

（2）系统应允许将来数据库、存储器、磁盘容量和通信信道等可扩展。

5.4.3.5 开放性和安全性

系统软件应允许其他的应用程序和用户存取其数据库的数据。以安全要求为条件，数据能够在控制系统和其他系统之间传输。

（1）系统应具有安全性，不仅要确保其硬件系统的安全可靠，而且还要通过软件（或硬件）的设置，严格地限制入网人员和操作人员进入系统区域的权限。

（2）对于进入数据库、控制系统的功能块、文件和程序等都应加以安全限制。应通过口令来控制进入系统；应允许登录进入系统中被指定的一个或更多的组；系统管理人员能够控制和改变这些组的权限级别。这些级别应至少有：

I.只读；

II、操作员功能级；

III、运行/维护监视级；

IV、工程师级。

（3）系统的安全性还应包括电源系统、通信系统及现场信号系统的过电压保护，以防止雷击、瞬变电压等引起的过电压浪涌对控制系统产生危害。

5.4.3.6数据处理能力

（1）控制系统的硬件及软件的数据处理能力，应能满足整条管道控制管理的需要。

（2）系统应具有对模拟数据、偏差数据、计算数据、报警和事件（按优先级）的有效处理能力。

5.4.3.7 安全、探测系统

（1）可燃气体泄漏浓度检测系统

设置可燃气体泄漏浓度检测探头，当出现可燃气体泄漏时，自动发出报警，便于操作人员及时采取措施。

5.4.3.8 监测和控制

主要测量和控制参数见图纸

5.4.3.9 系统显示和记录

（1）显示更新时间

计算机控制系统的显示更新时间应至少满足下列要求：

①图形屏幕：≤2s；

②动态数据：≤2s；

③窗口显示：≤1s；

④目标菜单：≤0.5s；

⑤报警清单：≤1.5s；

⑥趋势显示：≤3s

（2）显示内容

系统显示应由结构菜单、插图或软件按钮来选择，并具有满意的显示帮助提示。显示内容应至少包括：

①工艺区概貌及走向图；

②ESD连锁图；

③参数表；

④动态工艺流程；

⑤报警/事件；

⑥实时和历史趋势；

⑦数据记录；

⑧数据通信设备、通道状态；

⑨系统资源和误差统计；

⑩诊断信息。

（3）站场概貌

工艺区的整体概貌应能快速、清晰地反映在画面上，场站概貌包括主要设备、仪表、管网等。

（4）工艺流程

工艺流程应以特定的符号及线段、颜色绘制。可显示站场整体流程，流程中应标有主要参数数值、设备状况、报警提示。设备在运行过程中，不同的状况以不同的颜色表示。

（5）报警/事件

①报警/事件具有优先显示权，除在流程上单点显示外，应对报警或事件状况列表显示，表中至少包括标志符（位号）、数值、说明、时间（年、月、日、时、分、秒）、位置等。

②报警具有容易引起警觉的声响输出，应考虑语音提示功能；报警显示可由操作员抑制或消除；对过程变量超限数值应给出警告、危险二级报警。

（6）趋势显示

①趋势显示包括实时趋势和历史趋势显示。实时趋势可在分钟内展示，历史趋势应至少保存一年内数据供查看。

②趋势显示的时间可由操作员定义，也可将某一时间间隔中的趋势抽调放大显示。即具有放缩功能。

（7）数据显示

各站场操作运行过程中，工艺参数如压力、温度、流量、瞬时值、累积值、计划值等，可用表格显示、曲线图显示、特定显示等。

（8）数据通信设备、通道状态 

系统应及时和定期显示通信设备和通道的工作状态，一旦发生故障应及时报警。通信设备如：PLC设备、通信处理机（设备）等；

（9）诊断

系统应具有自诊断和诊断工具，进行常规和预防诊断维护。对系统的运行有独立日志记录，方便检查系统问题。

（10）数据记录

系统在操作过程中，工艺变量和设备运行状态应随机记录，至少应包括：

①变化值；

②使用紧急命令；

③各种主要数值。

数据记录值应存于数据记录文件中，主要有当前数据记录文件、历史数据记录文件和数据记录归档文件。

(11）数据报表：自动生成下级场站数据月报表，日报表。同时实时推算今日流量计累计量，今日使用总流量、昨日流量、今月流量。

5.4.3.10 技术水平

（1）为保证工艺生产安全可靠地运行，站控系统应能达到以下技术水平：本技术规格适用于站控系统及其相关附件的设计、编程、组态、制造、试验、包装、运输、投运、培训等提出的最低技术要求。供方应根据本技术规格书向用户供货，并在此基础上提出更好的技术建议。

（2）系统将具有高可靠性和稳定性，并具有较高的性能价格比。

5.5、ESD紧急切断阀

5.5.1 ESD紧急切断阀功能要求

（1）需求：采集阀门状态、并进行控制。

（2）作用：控制气源通断，紧急情况下切断保障运行安全。

（3）要求：ESD阀门远传信号至少应包括：开到位、关到位、就地/远程状态、故障状态、开阀控制、关阀控制和ESD关阀。

阀门设置“超时报警”逻辑状态报警变量，当阀门在正常开关过程中，超过正常开关时间仍未达到开到位或者关到位状态时报警，提示操作阀门出现问题，应及时处理，避免出现安全事故。

当阀门处于“就地“状态时，需要现场就地进行手动操作。

当阀门处于“远程“状态时，阀门可由调度员进行远程开关操作或者逻辑自动联锁来控制。

阀门设置“手/自动”逻辑状态变量和“手/自动”切换命令，当阀门处于“手动”状态时， 阀门退出自动联锁保护，由调度员在HMI上通过控制面板进行开关阀门操作；当阀门处于“自动”状态时，阀门参与自动联锁保护，此时调度员无法在HMI上通过控制面板开关阀门。 

当站场触发ESD保护逻辑时，阀门进行ESD关阀。ESD关阀后，需要现场手动复位后阀门才能打开。

阀门ESD信号应不受就地/远控、阀门故障报警信号的限制。

5.5.2 ESD紧急切断阀配置要求

执行机构安装地点：室内/室外；

最高最低环境温度：-40-60℃；

表面涂漆：满足环境气候条件；

类型：硬线连接；

行程：0-90°；

全行程操作时间：全开:3-40s, 全关:3-40s；

手轮：顺时钟转动；

失效安全能力：失电安全保位；

类型：ESD电动全焊接球阀；

连接方式：法兰连接；

压力等级：根据工艺要求确定；

用途：开/关；

阀门结构类型：一体化；

材质：A105；

触点类型：SPDT，触点容量24VDC 2A；

供电电源：380VAC/220VAC；

防爆等级：不低于EXdIIBT4 GB，不低于IP67；

5.6、仪表

5.6.1仪表功能要求

需求：采集其读数。

作用：监视整个站场的工艺管道压力及辅助生产设备压力参数数据，了解运行状态，低压和超压预警并联动联锁触发保障安全生产。

5.6.2 仪表配置要求

用途：管道、辅助设备压力监测；

工艺介质：天然气/空气；

测量范围：根据现场工艺要求确定；

环境温度：-40-60℃；

精度：≤±0.075%；

输出信号：4-20mA/HART协议（二线制）；

测量原理：电容式/单晶硅谐振式；

测量元件材质：SUS3316L；

本体材质：聚氨酯烤漆低铜铸铝合金；

过程接头规格：M20×1.5(M) ；

电气接口：1/2”NPT（F）；

防爆等级：不低于EXdIIBT4 GB；

防护等级:不低于IP65；

安装形式：固定螺纹式安装；

输出指示表：带液晶表头；

六 设备配置技术要求项目清单
项目设备配置技术清单
	序号
	项目名称
	规格参数及主要实施内容
	单位
	数量
	备 注

	一、液化石油气站工艺区相关部分
	
	
	

	1 
	场站设备
	
	
	

	1.1 
	工业控制服务器
	SCADA-IPC/CPU：I7，13代、硬盘：512G固态+ 1TB机械，内存：16G，显卡：4G。23.8寸显示器，带鼠标、键盘
	套
	3
	上位系统2套，监控系统1套

	1.2 
	上位监控软件
	SCADA-SCS-/WINCC-2048
	套
	2
	

	1.3 
	操作系统软件
	操作系统WIN10及以上正版授权
	套
	3
	

	1.4 
	防爆电动球阀
	电动控制、具备远程及就地执行操作控制。材质：A105，全焊接。配电动执行器。
	个
	1
	安装于液化气出站口，与相关可燃气体，ESD等其他设备联动,替换手动阀门，用电动球阀代替。DN80管径

	1.5 
	防爆涡轮流量计
	公称通径:DN50,公称压力:1.6MPa,流量范围:10-100m³/h，防爆。工作压力0.2-0.4MPa，精度1.5
	台
	1
	

	1.6 
	安防监控系统
	详见如下清单
	批
	1
	

	1.6.1
	摄像机
	防爆半球型，广角
	个
	1
	

	1.6.2
	硬盘录像机
	4路信号，配8T硬盘，双网口
	台
	1
	

	1.6.3
	显示电视
	32英寸，壁挂，配套3米高清线
	台
	1
	

	1.6.4
	监控立杆
	定制监控立杆，6米，带避雷针，，预埋件，每套配4根防爆挠性管，防爆箱300*400，内置二合一浪涌保护器，空开，开关电源等配套配件
	套
	4
	

	1.6.5
	交换机
	千兆16口
	台
	1
	

	1.7 
	低压配电箱
	断路器，浪涌保护器，壁挂1.5米（根据现场配电情况定制回路数）
	套
	1
	

	1.8 
	消防应急照明灯具
	36V，防爆，消防认证
	套
	8
	

	1.9 
	应急集中电源照明箱
	36V
	台
	1
	

	1.10 
	电源柜(放置UPS主机及电池)
	规格：600x600x2200、UPS主机配后备电池(后备时间2小时)。
	套
	1
	满足停电状态下可驱动除汽化器本体加热器以外的所有站内设备工作

	1.11 
	UPS主机通讯智能板卡
	MODBUS TCP或MODBUS RS485
	个
	1
	

	1.12 
	气动急紧切断阀
	具备远程及就地执行操作控制，DN50。配电动执行器。
	套
	3
	

	1.13 
	防爆挠性管
	DN20*700或1000，材质：不锈钢。配对应转接头，转接头螺纹根据现场实际情况配置
	根
	80
	场站仪表橡胶防爆管全部更换为不锈钢防爆管

	1.14 
	引压管
	无缝不锈钢，12*1。配套接头
	米
	20
	场站近10个气动阀PC管更换成不锈钢引压管

	1.15 
	可燃气体报警主机RS485通讯板卡
	海湾可燃气体报警主机型号：JB-KR-GSTN004
	个
	1
	

	1.16 
	防爆ESD操作柱
	急停开关 (蘑菇头) ，红色，额定电压：24VDC，额定电流：6A，开关类型：无源接点输出 (SPDT) ，触点类型：1个NO和1个NC，触点容量：  ≥24VDC，3A；外壳材质：铝合金/铝，  电气接口：1/2"NPT(F) ，防爆等级：不低于ExdIIBT4 Gb，防护等级：不低于IP65；
	套
	2
	

	1.17 
	控制电缆
	ZR-KVVRP22-16*1.5
	米
	260
	3个紧急气动切断阀和1各电动球阀使用， 目前距离按照估算计算，未实测。

	1.18 
	控制电缆
	ZR-DJYPVP22-2*2*1.5
	米
	300
	现场新增ESD操作柱

	1.19 
	电源电缆
	ZR-YJV22-3*2.5
	米
	100
	出站电动球阀配电使用， 目前距离按照估算计算，未实测。

	1.20 
	防爆挠性管
	按订购阀门电气接口规格为准（防爆接线箱用、阀门）、材料：不锈钢
	根
	8
	根据阀门、防爆箱相关参数尺寸配置

	1.21 
	桥架线槽
	200×100×20，含配套配件，材质：镀锌
	米
	10
	室内壁挂设备线缆走线改造

	1.22 
	法兰
	DN50或DN80，
	个
	2
	

	1.23 
	无缝钢管
	DN50或DN80，管道压力：4-6MPa
	米
	4
	

	1.24 
	压力变送器
	精度0.075、具体参数结合现场确定
	台
	2
	

	1.25 
	阀组
	多口取样针阀
	台
	2
	

	1.26 
	低压配电柜
	替换原有柜子，拆除原有柜子里面的变频器等设备，并安装到新柜子里面，现场安装。且新增断路器，浪涌保护器，空开，等相关配件，满足功能。立式800*600*2200（根据现场配电情况定制回路数）
	套
	1
	

	1.27 
	防爆接头
	根据现场设备定制
	个
	30
	

	1.28 
	消防手报
	防爆型，与现有消防主机品牌配套，并将信号接入主机
	个
	1
	

	1.29 
	消防声光报警器
	防爆型，与现有消防主机品牌配套，并将信号接入主机
	个
	1
	

	1.30 
	镀锌穿线钢管
	DN80
	米
	20
	

	1.31 
	镀锌穿线钢管
	DN40
	米
	12
	

	1.32 
	镀锌穿线钢管
	DN25
	米
	50
	

	1.33 
	镀锌穿线钢管
	DN20
	米
	50
	

	1.34 
	镀锌扁铁
	规格4*40
	米
	25
	

	1.35 
	集中接地箱
	
	个
	2
	

	1.36 
	接地线
	RVV，6平方，黄绿双色
	米
	100
	

	1.37 
	其他辅材
	接线端子、网线、水晶头、防爆穿线盒、防爆胶泥等
	批
	1
	

	1.38 
	防火门
	
	扇
	1
	

	2 
	PLC系统部分   成套提供
	
	
	

	2.1
	PLC柜
	800*600*2200，前后开门
	套
	1 
	

	2.2
	熔断器
	RT18-32X-1P 3A
	个
	7 
	

	2.3
	电源冗余模块
	RDN20
	个
	1 
	

	2.4
	负载电源模块
	240-24
	个
	2 
	

	2.5
	PLC模块
	含CPU、IO模块；CPU,通讯，电源硬冗余。点数按照点数按
照:DI:41/DO:33/AI:24/AO:0/RS485:6/DC24V：2（已经包含20%冗余）
	套
	1 
	

	2.6
	工业以太网交换机
	8口，千兆，导轨式
	个
	1 
	

	2.7
	串口服务器
	8路RS485
	个
	2 
	

	2.8
	浪涌保护器
	AC220V
	个
	1 
	

	2.9
	浪涌保护器
	开关量
	个
	74 
	

	2.10
	浪涌保护器
	模拟量
	个
	24 
	

	2.11
	浪涌保护器
	RS485
	个
	8 
	

	2.12
	浪涌保护器
	DC24V (串联)
	个
	2 
	

	2.13
	浪涌保护器
	DC24V (并联)
	个
	1 
	

	2.14
	中间继电器
	
	套
	36 
	

	2.15
	PLC柜上急停按钮
	蘑菇头自锁、转动复位, 柜门安装,带保护罩
	个
	1 
	

	2.16
	PLC柜上声光报警器
	
	个
	1 
	

	2.17
	模数化插座
	两孔
	个
	1 
	

	2.18
	模数化插座
	三孔
	个
	1 
	

	2.19
	其他辅材
	接线端子、水晶头，线，导轨，线槽，接地排等
	批
	1 
	

	3 
	调试部分
	
	
	

	3.1 
	可燃气体主机通讯采集及联锁控制调试
	项
	1 
	

	3.2 
	消防主机数据采集及控制调试
	项
	1 
	

	3.3 
	上位机程序编写与调试
	项
	1 
	

	3.4 
	PLC程序编写与调试
	项
	1 
	

	3.5 
	阀门设备调试
	项
	1 
	

	3.6 
	UPS不间断电源系统调试
	项
	1 
	

	3.7 
	空压机仪表信号接入调试
	项
	1 
	

	3.8 
	监控系统调试
	项
	1 
	

	3.9 
	消防应急照明系统调试
	项
	1 
	

	4 
	人工部分
	
	
	

	4.1 
	线缆敷设;含挖沟以及现场施工的材料（沙、砖），现场需破除硬化路面及恢复约15米。线缆沟大致分两个方向，一个方向约50米，一个方向约80米，大致共约130米
	项
	1 
	

	4.2 
	PLC柜工厂集成组装，出厂检验
	项
	1 
	

	4.3 
	仪表防爆挠性管改造：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.4 
	气动阀引压管改造：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.5 
	阀门设备安装：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.6 
	防爆操作箱安装
	项
	1 
	

	4.7 
	电源柜安装：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.8 
	室内线缆桥架改造
	项
	1 
	

	4.9 
	应急照明电源控制器及照明灯安装接线：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.10 
	低压配电箱及低压配电柜安装及接线：拆除旧的，安装新的
	项
	1 
	

	4.11 
	窗户封堵，面积5m²墙体；含拆除及材料（水泥，沙，砖）
	项
	1 
	

	4.12 
	仪表设备防爆接头改造
	项
	1 
	

	4.13 
	消防设备安装接线、线路防爆整改
	项
	1 
	

	4.14 
	压力仪表及压缩机信号线路接入及安装
	项
	1 
	

	4.15 
	监控及监控立杆安装整改
	项
	1 
	

	4.16 
	防火门更换；含拆除及材料（水泥，沙，砖）
	项
	1 
	

	4.17 
	出站生产工艺区室内仪表接地箱安装接地扁铁整改
	项
	1 
	

	4.18 
	工艺管道置换工作及1#储罐液相管异物清除，切割，焊接，探伤，吹灰，打压，气体置换等配套工作
	项
	1 
	

	4.19 
	设备，镀锌管，仪表接地，等电位接地等
	项
	1 
	

	二、液化石油气站辅热器撬
	
	
	

	1 
	场站设备
	
	
	

	1.1 
	防爆ESD操作柱
	急停开关 (蘑菇头) ，红色，额定电压：24VDC，额定电流：6A，开关类型：无源接点输出 (SPDT) ，触点类型：1个NO和1个NC，触点容量：  ≥24VDC，3A；外壳材质：铝合金/铝，  电气接口：1/2"NPT(F)   防爆等级：不低于ExdIIBT4 Gb  防护等级：不低于IP65；高：1.2米，带防护罩
	套
	1
	

	1.2 
	镀锌穿线钢管
	DN20/DN25
	米
	50
	

	1.3 
	防爆挠性管
	按订购防爆箱电缆入口规格定（防爆接线箱用、阀门、仪表）、材质：不锈钢
	个
	10
	

	1.4 
	控制电缆
	ZR-KVVRP22-16*1.5
	米
	80
	辅热器设备信号采集使用

	1.5 
	控制电缆
	ZR-KVVRP22-2*2*1.5
	米
	200
	仪表、ESD使用

	1.6 
	镀锌穿线钢管
	DN20/DN25
	米
	100
	预估

	1.7 
	防爆通讯柜
	500×400×200，ExdIICT6 IP65（尺寸暂定，根据现场情况开孔及大小变动），配防雨罩，安装支架。内配80个接线端子，配通讯设备，含附件。
	个
	1
	

	1.8 
	可燃气体探测器
	检测气体~：甲烷/丙烷/丁烷；环境温度：-20~40℃; 红外式；精度： ±3%FS；响应时间：30s；输出信号：4~20mA；电气接头3/4"NPT（F）；电源24VDC ;带现场显示，带声光报警。支架安装
	台
	1
	

	1.9 
	防爆安装辅材
	防爆穿线盒、卡扣、防爆胶泥等
	批
	1
	

	2 
	调试部分
	
	
	

	2.1 
	PLC程序编写调试
	项
	1
	

	2.2 
	辐热撬工艺设备安全联锁调试
	项
	1
	

	2.3 
	辅热器信号接入RTU调试测试
	项
	1
	

	3 
	人工部分
	
	
	

	3.1 
	可燃气体仪表，ESD操作柱设备安装穿线
	项
	1 
	

	3.2 
	线缆敷设;含挖沟以及现场施工的材料（沙、砖），以及穿线管敷设安装，预估100米
	项
	1 
	

	3.3 
	辅热器防爆接线箱更换及防爆整改，拆除原有防爆箱，安装新的防爆箱
	项
	1 
	

	三、天然气调压站
	
	
	

	1 
	场站及RTU系统设备部分  成套提供
	
	
	

	1.1 
	防爆控制箱
	800×600×250，ExdIICT6 IP65，室外安装，外置防爆空调，需考虑散热防冻等问题，以确保设备在极端条件下正常运行。
	台
	1
	

	1.2 
	PLC模块
	含CPU、IO模块；点数按照点数按照DI：12，DO：8，AI：12，AO：0，RS485：2，DC24V：2（已经包含20%冗余）
	套
	1
	

	1.3 
	流量网卡
	
	个
	2
	由甲方提供

	1.4 
	电源防雷
	AC220V并联型
	块
	1
	

	1.5 
	电源模块
	输入AC220V，输出DC24V 50W
	块
	1
	

	1.6 
	浪涌保护器
	开关量，双通道
	个
	10
	

	1.7 
	浪涌保护器
	模拟量，双通道
	个
	6
	

	1.8 
	浪涌保护器
	DC24V (并联)
	个
	1
	

	1.9 
	浪涌保护器
	RS485
	个
	2
	

	1.10 
	浪涌保护器
	DC24V (串联)
	个
	2
	

	1.11 
	中间继电器
	
	套
	10
	

	1.12 
	RTU后备电源
	24V,能满足RTU系统异常断电后1-2小时内的数据传输，给予排查处理时间
	块
	1
	

	1.13 
	箱内配套辅材
	空气开关、熔断器、电线、接线端子、继电器，急停按钮等
	套
	1
	

	1.14 
	无线远传模块
	辅热器燃气箱与液化石油气站各放置1套
	套
	2
	

	1.15 
	紧急切断阀
	电动控制，具备远程及就地执行操作控制，配套执行器。材质：A105，全焊接。
	套
	1
	天然气调压站出口

	1.16 
	无缝钢管
	DN200
	米
	2
	天然气调压撬

	1.17 
	法兰
	DN200预估
	套
	2
	

	1.18 
	压力变送器
	带显示，精度0.075，防爆，带二阀组，活接头，支架等配件
	套
	3
	带二阀组，活接头

	1.19 
	可燃气体探测器
	检测气体：天然气；环境温度：-20~40~℃ ; 红外式；精度：±3%FS；响应时间：30s；输出信号：4~20mA；电气接头3/4"NPT（F）   电源24VDC ;带现场显示，带声光报警
	台
	1
	

	1.20 
	防爆ESD操作柱
	急停开关 (蘑菇头) ，红色，额定电压：24VDC，额定电流：6A，开关类型：无源接点输出 (SPDT) ，触点类型：1个NO和1个NC，触点容量：  ≥24VDC，3A；外壳材质：铝合金/铝，  电气接口：1/2"NPT(F)   防爆等级：不低于ExdIIBT4 Gb  防护等级：不低于IP65；高：1.2米，带防护罩
	套
	1
	

	1.21 
	防爆路灯
	防爆，6米高。单头，150w。LED灯头
	套
	1 
	

	1.22 
	控制电缆
	ZR-KVVRP22-16*1.5
	米
	20
	紧急切断阀使用

	1.23 
	控制电缆
	ZR-KVVRP22-2*2*1.5
	米
	100
	仪表使用

	1.24 
	电源电缆
	ZR-YJV22-3*2.5
	米
	20
	防爆箱设备供电及阀门供电

	1.25 
	接地线
	RVV，6平方，黄绿双色
	米
	50
	

	1.26 
	防爆挠性管
	按订购防爆箱电缆入口规格定（防爆接线箱用、阀门）、材质：不锈钢
	个
	12
	

	1.27 
	RTU安装辅材
	防爆穿线盒、网线、卡扣防爆胶泥等
	批
	1
	

	1.28 
	钢材
	槽钢（设备支架等），用量以实际需求为准
	批
	1
	

	1.29 
	镀锌穿线钢管
	DN25
	米
	50
	

	2 
	调试部分
	
	
	

	2.1 
	PLC程序编写与调试
	项
	1
	

	2.2 
	远传模块调试
	项
	1
	

	2.3 
	辅热器信号接入调试测试
	项
	1
	

	2.3 
	仪表、阀门接入调试
	项
	1 
	

	3 
	人工部分
	
	
	

	3.1 
	工艺管道改造；工艺管道切割、焊接两个法兰，管道大概为DN80的，切割，焊接，探伤，吹灰，打压，气体置换等配套工作
	项
	1 
	

	3.2 
	阀门设备安装
	项
	1 
	

	3.3 
	RTU系统设备安装
	项
	1 
	

	3.4 
	仪表、ESD设备安装穿线
	项
	1 
	

	3.5 
	仪表，ESD操作柱设备安装穿线
	项
	1 
	

	3.6 
	线缆敷设;含挖沟以及现场施工的材料（沙、砖），以及穿线管敷设安装，预估80米
	项
	1 
	

	3.7 
	辅热器设备信号接入安装
	项
	1 
	

	3.8 
	路灯设备更换安装
	项
	1 
	

	3.9 
	设备支架及线路挡板加工制作
	项
	1 
	

	3.10 
	照明配电箱整改
	项
	1 
	

	3.11 
	无线网络设备安装
	项
	1 
	

	四、网络通信数据上传部分
	
	
	

	1 
	天然气站及液化石油辅热器撬至液化石油气站建设一条1公里通讯专网，人工包含：挖沟回填，光纤铺设等人工，材料包含：1公里光纤，配管，及两端光纤信号传输配套设备
	项
	1 
	

	2 
	液化石油辅热器撬工艺设备数据上传至液化石油气站站控系统，含网络通讯及画面组态调试。
	项
	1 
	

	3 
	天然气调压站工艺设备数据上传至液化石油气站站控系统，含网络通讯及画面组态调试。
	项
	1 
	

	4 
	液化石油气站，液化石油辅热器撬，天然气调压站数据上传至有人值守站，含网络通讯及画面组态调试。
	项
	1 
	

	5 
	液化气站后台开放第三方数据服务，将液化石油气站，液化石油辅热器撬，天然气调压站关键数据上传至10KV公辅后台，含网络通讯及画面组态调试。
	项
	1 
	

	四、其他部分
	
	
	

	1 
	交通费， 自备施工车辆1台，
	项
	1 
	

	2 
	运输及保险费，一次及N次搬运费
	项
	1 
	

	3 
	技术交付，1年质保，终身维护，资料搜集及交付培训
	项
	1 
	

	4 
	项目管理费，人员通信、补助等
	项
	1 
	


七 提供资料

7.1乙方在中标供货后提以下资料：说明书资料5份

7.2出厂检验报告单及防爆合格证等。

7.3随机配件。

八 质保与售后服务
8.1质保期内如因备件本身制造引起的质量问题，发生的一切费用由乙方承担。

8.2供方在接到用户维修通知的24小时内派维护人员到现场提供服务，并且应对用户定期回访，了解设备运行情况，及时提供服务。

九 交货及地点

9.1交货时间：合同后180天

9.2交货地点：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司

9.3备件到货后甲方进行验收，若不满足使用要求，甲方有权要求退货。
十 其它
10.1本协议内容经由甲乙双方于      年      月      日      时--      时通过         方式商定。

10.2甲乙双方应当就签订本协议的相关事宜保密，不得签订主体、时间、内容等信息透露给其他第三人。

10.3签完技术规格书后方可参与投标。若                      
       公司不能满足中标规格书，视为自动失效，双方互不承担任何责任。
10.4 本技术规格书一式四份，甲方三份，乙方一份。  

10.5若                      公司不能中标，本技术规格书自动失效，双方互不承担任何责任。

甲方：甘肃东兴嘉宇新材料有限公司   乙方： 

代表：                             代表： 

日期：                             日期：

4

