嘉峪关宏电铁合金有限责任公司除尘系统改造－技术协议

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

5#炉低压补偿新建配电室及变压器室封闭   技术协议

甲 方 ：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司

乙 方 ：

目录

- 2 -

目录

- 3 -

前言

- 3 -

一 总则

- 3 -

二、项目实施主要内容

- 3 -

三、项目实施技术要求

- 10 -

四、工期控制要求

- 10 -

五、项目技术质量保证

-11-

六、双方责任和义务

七、监控和验收
                                                             -12-
-13-

八、资料交付

- 14 -

九、其它



前言

嘉峪关宏电铁合金有限责任公司 (以下简称甲方)与              (以下简称乙方)，就甲方电磁站内隐患治理一标段项目内容，进行充分的协商并达成如下协议。

一、总则

1、本技术协议书提出的是最低限度的组织技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，承包方应保证其人员、技术水平、机具和管理体制满足本项目要求。

2、如承包方没有对本技术协议提出书面异议，发包方则可认为其组织技术措施满足本技术协议的要求。

3、如承包方有除本技术协议以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论、确认后，载于本技术协议。

4、本技术协议经双方共同确认和签字后作为项目合同的技术附件，与合同正文具有同等效用。

5、本技术协议乙方如果中标，与合同一并同时生效；如果乙方没有中标，此技术协议，同时失效。
项目实施主要内容

1、变压器室内外墙体及顶棚脱落墙皮，污染墙皮全部清理干净,并对墙体重新粉刷。

2、拆除原有西侧加气块11米*4米=44平方米。

3、拆除原有南侧加气块18米*4米=72平方米。

  4、新增加砌筑加气块墙体324平方米。 

5、新增加墙体抹灰粉刷928平方米。

6、新增加乳胶漆墙面及顶棚2680平方米。

7、封堵原有变压器室敞开墙体两面，及墙体空洞。

8、新增南侧变压器室敞开窗户1樘。

9、新增防火门3樘（2.10米*1.00米），并安装挡鼠板。

10、新增防火卷帘门1樘（5.00米*4.00米）。

11、新增双扇彩板门1樘（5.00米*4.00米）。


12、新增耐高温LED照明16套包括控制开关、配管及线路敷设接引。

13、新增低压补偿室防火门3樘（2.10米*2.00米）。

14、新增海立特高温特种空调6台，电源线敷设及桥架安装，其中铺设3*95mm²*1*35电缆150米，3*35mm²+1*16电缆150米包含桥架、配管、电源分配箱及空调电源箱。

       空调：型号 LF-35a 3台，  型号LF-42a  3台。
        15、5#炉10.8米室内低压补偿柜配电室装修。

    16、5#炉三相变压器室密封、墙面粉刷，变压器二次侧短网做绝缘密封。

17、5#炉变压器三套油水冷却器拆除，低压补偿区域消防管道拆除移位。
以上施工内容包含材料备件费、拆除及施工垃圾清理运输费，外运费，人工费等，全部施工费用。

项目实施技术要求
1、墙体砌筑施工规范要求：

1）砖强度等级必须符合设计要求。

2）砂浆强度等级必须符合设计要求。

3）砖砌体转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工，临时间断处砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。

4）砖混结构的要留马牙槎。留槎要正确，拉结筋应按间隔50cm设置。

5）砂浆饱满度应大于80%。

6）轴线位移不能大于10mm。

7）垂直度偏差应小于10mm。

8）水平灰缝厚度应控制在8~12mm。

9）表面平整度应控制在8mm内。

2、抹灰工程质量验收标准：

 1）主控项目  

（1）抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净，并应洒水湿润。

（2）一般抹灰材料的品种和性能应符合设计要求。水泥凝结时间和安定性应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

（3）抹灰工程应分层进行，抹灰层与基层之间的各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。  

2） 一般项目 

（1）一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定  普通抹灰表面应光滑、洁净，接槎平整，分格缝应清晰。

（2）护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑，管道后面抹灰表面平整。

（3）抹灰层总厚度应符合设计要求，水泥砂浆不得抹在石灰砂浆上，罩面石不得抹在水泥砂浆层上。 

3、门窗安装规范及标准：

1）门窗安装必须按设计预留门窗洞口尺寸，门窗外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的作业方式。

2）对轻质墙体材料砌成的洞口，应在洞口周边或连接处作相应处理，确保连接可靠，严禁连接件直接与轻质砌块连接固定，用于组合门窗拼樘料与墙体连接的钢连接件，厚度应符合设计要求并不应小于2.5mm。

3）门窗安装组合件应连接牢固，相临两个连接点间距不得大于600mm，铝合金门窗为400mm，并采用耐腐蚀的填充材料使连接部位密封、防水。

4）安装塑料门窗五金配件时，应将螺钉固定在内衬增强型钢或内衬局部加强钢板上，或使螺钉至少穿过塑料型材的两层壁厚，铝合金门窗应采用相配套的五金件连接安装。

5）推拉门窗扇安装必须设可调整限位卡等防脱落措施，限位卡宜安装在门窗扇侧面上方。推拉门窗安装后框扇应无可视变形，门扇关闭应严密，开关应灵活。

4.乙方依照甲方规定的工期按期完成相应工作。

5.甲方依据使用情况，将保留再次修订完善技术协议的权利。
四、工期控制要求

     工期要求：2021年  11 月  1 日至   2021年 11 月  30 日。

1.墙体拆除：2021年 11 月 8  日前完成；

2.门窗拆除：2021年 11  月  10日前完成；

3.门窗安装：2021年 11 月 20  日前完成；

4.空调、灯具安装：2021年 11  月  30 日前完成；

5.室内墙面拆除，重新粉刷：2021年  11 月 30  日前完成；

五、项目技术质量保证

1、乙方应对设备、备件在设计、图纸转化、材料与外购件采购、工艺外委、设备制造、检验、装配调试，包装出厂等全过程的所有阶段，具有质量保证和质量控制措施，确保设计、材料、加工、尺寸、质量、包装等的正确性和准确性。

2、按双方确认条件和施工要求完成全部施工内容，对于隐蔽工程部分，乙方负责向甲方提出申请验收，待验收合格后，方可继续下一道工序施工，甲方进行全过程监督。
3、根据合同备件、设备的制造进度，甲方将随时向乙方了解生产进度和制造质量，甲方视情况派人参与监制、检验，乙方提供必要的工具、工作条件。

4、乙方必须对合同产品的质量和交货期负责，乙方提供的设备必须满足甲方技术协议要求。

    5、乙方提供的施工服务，必须按照项目质量保证国家或行业相关规定期限进行质量保障，在甲方正常使用和维护保养条件下，若在质保期内发生安全风险事件或生产运行故障，乙方接到甲方设备故障通知后24小时之内派遣服务人员到现场对事件或事故进行免费修复或处理。修复后的部分施工质保期延续一年。项目运行质保期因项目施工本身质量问题造成的事故，由乙方承担全部损失。

6、质量保证期内合同施工内容或提供的部分设备设施或零部件出现的质量问题，乙方必须及时派遣技术人员给予无偿服务，为其提供工作方便。

六、双方责任和义务

1、甲方协助乙方办理施工人员及车辆的入厂手续，乙方需按照宏电铁合金公司相关规定提供施工人员及车辆的入厂资料并办理手续。

2、甲方负责检修全过程的协调和监控，包括施工质量、施工安全、施工进度等过程控制。

3、甲方根据本合同约定相关技术质量标准、国家和行业规范等组织施工完工后的检查和验收。

4、甲方提供现场施工的场地及行车、电焊机、部分现有检修设备工具。

5、乙方编制项目实施进度、技术质量、安全及文明施工方案，并严格实施。并在施工期间严格遵守甲方现场相关安全管理制度相关要求，并严格落实乙方自主安全、质量、工期进度的履职管理，对于乙方未按照相关要求落实的，甲方有违约追责和追偿权力。

6、乙方需建立安全、技术、质量组织机构，明确管理人员，完善相应的组织保障措施及管理制度，并经甲方确认后认真组织实施。

7、乙方保证施工管理负责人、技术负责人、施工安全管理人员数量，并保持相对稳定，未经甲方同意不得擅自变动上述人员。

8、乙方应严格遵守甲方有关规章制度，严格遵守和执行国家法律法规及相应的维修施工及验收标准，并接受甲方的检查，甲方有权对乙方的违章违进行制止和处罚，乙方对工作安全、质量负责并对发生的事故负责。

9、承包方应采取一切合理的预防措施，以防止其员工发生任何违规违法、妨害治安的不良行为，并维护治安和保护现场，避免其他人员或财产遭受损失。

七、监控和验收

1.乙方报价包含一切与运输有关的费用。

2.乙方在拆除、安装及维修过程中的主要材料备件由甲方提供，如因乙方拆除、安装及维修过程中损坏丢失的材料备件，按价从合同款中扣除。

3.乙方在收到中标通知书后，以甲方要求的工期和协议为依据进行相关工作，工期每拖期1天，扣合同款的0.2%。

4.乙方完成的项目中出现不合格项时，未造成故障事故的，乙方应重新免费按要求完成相应项目，并且加罚1000元/项。

5.甲方在使用乙方拆除、安装及维修的设备过程中，如因乙方拆除、安装及维修不到位等质量原因导致甲方发生设备、人身或其他相关联事故等，乙方照价赔偿甲方损失，承担相应责任，并且加罚5000元/项。

八、资料交付

1、所有新设计的加工件、设备设施必须提供基本图纸、说明和其他文件。在安装调试中，必要的修改或附加的补充，要与标出的相关文件一起由乙方提供给甲方。

2、因乙方提供图纸错误所导致的设备无法安装，由乙方负责自行组织安装；若导致工期延误等损失考核、由乙方承担。

3、由乙方采购的设备、物资（通用或标准件除外）需提供如下资料：

提供维护使用说明书(一式四份)；

提供成套图纸(一式四份)；

提供出厂检验报告(一式四份)；

提供产品合格证(一份)；

双方相互提交的与本项目有关的所有技术文件，均应以书面形式反映，文件中除包括各项内容外，还应注明文件提交人姓名和提交时间，甲方有权进行检查监督，并有权按照项目合同的相关条款进行责任处罚。

九、其它
技术协议书由双方负责人签字后生效，一式三份

甲方：嘉峪关宏电铁合金有限责任公司       

乙方：

发包方代表：                           承包方代表：

日期：                                    日期：

- 2 -

