酒钢集团不锈钢分公司新增罩式炉项目动力公辅水泵站施工内容

项目建设内容：

本工程项目建设内容：循环水泵站，包括电气室、烟气检测、备用室；配套安装净环供水泵、旁滤泵、过滤器、砂滤器及除盐水处理设备以及相配套的电气设备设施，；新建200m³氢气球罐基础一座，制作120m³氢气球罐基础一座并安装、2台罗茨风机基础制作及设备安装调试，主要包括以下内容：

2.4.1厂房及净环供水系统

2.4.1.1依据施工设计要求，新建净环水泵站一座，轴线尺寸33m×7.5m，建筑面积为247.5㎡，建筑高度约为8.2m；配电室轴线尺寸6m×7.5m建筑面积为45㎡，操作室2.4m×3m（置于水泵站内）；配电室楼顶二楼建设5.4m×7.5m建筑面积为40.5㎡烟气检测烟气室、3.6m×7.5m建筑面积为27㎡备用室。冷却塔在水泵站外，设置在新建约120 m3吸水井上，由砼框架架空布置。

2.4.1.2 站所内设净环供水泵3台，选用卧式离心泵，主要对基础进行制作及设备安装、管线连接、阀门安装。

- 2.4.1.3 净环水送出总管上设置自清洗过滤器2台，主要对两台过滤器进行安装、管线连接、阀门安装。

2.4.1.4 净环水系统设置旁滤泵2台卧式离心泵，浅层砂旁滤过滤器2套，主要对基础进行制作及设备安装、管线连接、阀门安装。

2.4.1.5 新建加药装置：加缓蚀阻垢剂装置1套，加杀菌灭藻剂装置1套，供水干线安装在线水质监测仪表，与加药装置联锁；主要对设备基础制作及安装调试。

2.4.1.6 水泵站内设2t桥式单梁起重机一台，依据设计要求进行安装。

2.4.1.7 供水系统内设置柴油机供水泵紧急供水设施。设事故柴油机泵1台；事故水接在供水总管上。主要对设备基础进行制作及设备安装、管线连接、阀门安装工作。

2.4.1.8 生产新水、生活水、暖通接点敷设安装（生产、生活水为带压接点），管道安装完成按照规范整体着色并刷色标色环。

2.4.1.9 配电室空调安装调试。

2.4.1.10 通风设备设施安装调试。

2.4.2 软化水制备

2.4.2.1 水站新增全自动反渗透装置1套，用于循环水系统的补水。主要设备基础及安装有（原水箱：1台、供水泵：2台、多介质过滤器：1台、活性炭过滤器：1台、保安过滤器：1台、高压泵：1台、反渗透装置：1套、化学药洗装置：1套（水箱及水泵）、加药装置：1套（阻垢剂加药、还原剂加药、杀菌剂加药）反洗水泵：2台；所有单元阀门、流量计、压力表等）

2.4.3 电气工序（循环水系统泵站采用双路电源双母线供电）

2.4.3.1负责对现场电气设备（变频器、机旁操作箱、电缆、成套电器柜）的采购及安装调试工作。

2.4.3.2 负责自动控制系统（PLC系统、UPS、温度振动检测探头、显示器（视频、工艺、设备运行监测、摄像头、视频服务器）的采购及安装调试工作及系统编程（所有软件均为正版授权软件）。

2.4.3.3 净环水系统、旁滤系统、除盐水系统、生产生活水系统在线监测仪表采购、安装及调试；项目涉及压力表、电压表、电流表等仪表均有首次校检证书（由相应资质第三方检测机构出具）。

2.4.4 燃气系统

2.4.4.1 对氢气储罐（120m³）基础制作及设备安装、管道及附属设施连接、安装，对氢气储罐周边围墙和地面改造，现场加装一台海康威视防爆球机视频摄像机（监控画面上传至酒钢内网），现场加装一台氢气声光报警功能固定报警器，接入值班室报警器控制箱，焦炉煤气出站流量计采购6000m³/h焦炉煤气流量计。

2.4.4.2 负责氢气球罐（200m³）基础制作，同步对氢气球罐工艺管道制作安装，对氢气储罐周边围墙和地面改造，现场加装一台海康威视防爆球机视频摄像机（监控画面上传至酒钢内网），现场加装一台氢气声光报警功能固定报警器，接入值班室报警器控制箱。

2.4.4.3 对罗茨风机（2台）基础制作及设备安装、附属设施连接、安装。

2.5施工具体要求及工程量（见图号）

2.5.1 给排水专业：水泵房图号（Z904-5水4）、新水外网图号（Z904-5水5）、生活污水排管施工图（Z904-5水1）

2.5.2 电气传动专业：水泵房电气原理图（含仪表、流量计）图号（Z904-2电24）、水泵房PLC原理图（Z904-2电25）、水泵房电气接线图（Z904-2电26）、水泵房电气施工图（Z904-2电27）

2.5.3 建筑：水泵房图号（Z904-7建4）

2.5.4 结构：水泵房图号（Z904-6结16）

2.5.5 通风：水泵房空调、通风、采暖图号（Z904-9风3）

2.5.6 燃气专业：碳钢燃气站（Z905-3燃1）、不锈钢燃气站（Z904-3燃1）

- 2.5.7 电气传动专业：碳钢防雷接地（Z905-2电1）、不锈钢防雷接地（Z904-2电2）

- 2.5.8 建筑专业：碳钢围墙（Z905-7建1）

- 2.5.9 结构：燃气站基础施工图（Z905-6结1）、不锈钢燃气站基础施工图（Z904-6结1）

- 2.5.10 电信专业：视频监控（Z905-4讯1）

- 2.5.11 总图：碳钢道路地面（Z905-8总1）、不锈钢道路地面（Z904-8总1）

2.6甲方提供设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200m³氢气球罐 | 1 | 台 |
| 2 | 120m³氢气储罐 | 1 | 台 |
| 3 | 程控阀等 | 57 | 台 |
| 4 | 罗茨风机 | 2 | 台 |
| 5 | 高效节能泵 | 5 | 台 |
| 6 | 柴油机泵组 | 1 | 套 |
| 7 | 自清洗过滤器 | 2 | 套 |
| 8 | 冷却塔 | 1 | 套 |
| 9 | 全自动反渗透装置 | 1 | 套 |
| 10 | 砂滤器 | 2 | 台 |
| 11 | 水质在线监控（含配套全自动加药设施） | 1 | 套 |
| 12 | 流量计 | 5 | 台 |

除甲方提供的设备外，以上施工所需的其他设备、材料均由乙方提供。